Pavel Mohr

Telefon  317 724 055

- Červené Vršky 2086                                                                                                                     Fax        317 728 228

256 01 Benešov                            				                                      E-mail: pavel.mohr@tiscali.cz

Akce : 	ZŠ Chaplinova - osvětlení

Investor :		MČ PH 5

- Zak. číslo : 		87008

Projektant profese : 	Pavel Mohr

- 1) Návrh a zásady řešení :

Podkladem pro zpracování návrhu napojení osvětlení byl projekt stavební části zázemí – hřiště ZŠ.

Před započetím zemních prací nechá investor vytýčit stávající podzemní zařízení v navrhovaných trasách kabelových vedení.

- 2) Technická část :

Provozní soustava :	3 + PE + N, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S - elektroinstalace

1 + PE + N, 50 Hz, 230 V~, TN-S - ovládání

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN

33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a norem ČSN souvisejících, tj. ochranou samočinným odpojením od zdroje, ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu a proudovými chrániči

- Celkový uvažovaný instalovaný příkon :

Pi = 52,20 kW

z toho :

osvětlení hřiště		32,00 kW

osvětlení tenisu		  8,00 kW

osvětlení skate, volejbal           9,20 kW

osvětlení komunikace		  3,00 kW

Celkový uvažovaný soudobý příkon :

Ps =52,20 kW

Celkový výpočtový proud objektu Ivc = 79,50 A

Příkon bude plně zajištěn ze stávajícího odběru školy, z hlavní rozvodny NN, bez nároků na navýšení odběru.

Napojení venkovního osvětlení a infrazávor bude provedeno z rozvodny NN školy přes vlastní nový rozvaděč R-VO a bude plně samostatné bez ohledu na platná vydaná stavební povolení kinosálu a víceúčelové haly.

Vnější vlivy (druh prostředí) :

Dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51

- AA7, AB8, AD1, AE4 a AF2 - prostory zvlášť nebezpečné.

Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN

33 2000-5-51 považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.

- 3) Stručný technický popis :

Projekt osvětlení – návrh a výpočet byl zpracován a navržen firmou Trilux s.r.o..

Napojení jednotlivých osvětlovacích bodů bude provedeno kabely CYKY uloženými volně ve výkopu v kabelovém loži z kopaného písku se zákrytem výstražnou folií PVC, případně betonovou deskou. Při přechodu komunikací budou kabely uloženy ve výkopu v plastových chráničkách AROT.

Napojení jednotlivých tras osvětlení (podél oplocení a chodníky) vč. napojení osvětlovacích stožárů hřiště je uvažováno z nově vybudovaného pilíře s rozvaděčem R-VO u objektu školy viz. výkresová část.

V tomto rozvaděči je zapínací bod všech tras osvětlovacích bodů včetně osvětlení fotbalového hřiště.

Ovládání osvětlení je navrženo soumrakovým čidlem a spínacím časovým relé (soumrakové čidlo spíná při poklesu intenzity venkovního osvětlení, časové relé – týdenní – zapíná a vypíná osvětlení v nastaveném denním časovém režimu. Do tohoto automatického režimu jsou připojeny všechny světelné obvody.

Všechny světelné obvody lze ovládat ručně, z rozvodnice R-VO pomocí individuelních vypínačů pro jednotlivé okruhy. Ruční ovládání je blokováno pouze týdenním časovým relé (zapíná a vypíná v nastaveném denním režimu).

Ovládání osvětlení tenisových hřišť a volejbalových hřišť se skate je  samostatné pro každé z hřišť (tenisové kurty, volejbalové kurty a skat).

U každého stožáru osvětlovacího bodu fotbalového hřiště bude osazen rozvaděč s předřadníky osvětlovacích reflektorů.

Napojení venkovního osvětlení bude provedeno z rozvodny NN školy a bude plně samostatné, bez ohledu na platná vydaná stavební povolení kinosálu a víceúčelové haly.

Venkovní osvětlení areálu je rozděleno do samostatných okruhů, samostatně zapínaných a to:

1) Venkovní osvětlení přístupové komunikace ke sportovištím (chodník + pěšiny) dva samostatné okruhy.

Napojení kabely CYKY 5J x 6 mm2.  Celková délka rozvodů cca 539 bm.

2) Osvětlení fotbalového hřiště. Osvětlení hřiště je ve dvou hladinách intenzity. A to  100 lx – trénink, 200 lx – případné zápasy a soutěžní utkání.

Osvětlovací stožáry budou napojeny smyčkově, kabely CYKY 5J x 16 mm2 z rozvaděče R-VO osazeného u objektu školy. Celková délka rozvodů cca 285 bm.

3) Venkovní osvětlení podél hranic areálu sportovišt.

Napojení bude provedeno kabelem CYKY 5J x 6 mm2 z rozvaděče VO osazeného u objektu školy. Celková délka rozvodů cca 565 bm.

4) Venkovní osvětlení tenisových hřišť – 200 lx

Napojení bude provedeno kabelem CYKY 5J x 16 mm2 z rozvaděče R-VO osazeného u objektu školy. Celková délka rozvodů cca 399 bm.

5) Venkovní osvětlení volejbalových hřišť a prostoru skate parku. Napojení bude provedeno kabelem CYKY 5J x 10 mm2 z rozvaděče R-VO osazeného u objektu školy. Celková délka rozvodů cca 388 bm

6) Napojení nového rozvaděče R-VO z rozvodny NN

Napojení bude provedeno kabelem AYKY 3 x 120 + 70 mm2 z rozvaděče NN školy. Celková délka rozvodů cca 134 bm.

Pro ochranu areálu před vniknutím nepovolaných osob navrhujeme použít infrazávory viz. příloha. Tento systém má ústřednu typu Spektra 5500 osazenou v rozvaděči R-VO. Při narušení závory  se nasvítí navolený úsek osvětlení v rozvaděči R-VO (osvětlení obvodu hříště, komunikace (chodníky) a ústředna infrazávor dá signál přes ústřednu EZS školy, na pult centrální ochrany – PCO (hlášení na Městkou polici), případně jiné pověřené osobě ostrahou areálu ZŠ.

Doba zabezpečení je nastavena pomocí klávesnice na ústředně.

V případě požadavku zapnutí některého z osvětlení pomocí infrazávor (chodníky + pěšiny, osvětlení hranic pozemku) je nutné v rozvodnici R-VO toto osvětlení zapnout trvale (vypínače A8, A9, A10). V případě narušení infrazávory je aktivován i zapnutý světelný obvod, nezávisle na soumrakovém spínači a časovém relé.

Jedná se o cca 6 infrazávor typ VAR-TECH TRIPLE PB 150. Napojení by bylo provedeno kabelem TCEKPFLE 3XN0,8 a 10XN0,8  uloženým souběžně s rozvody NN v souladu s ČSN 73 6005.

Celková délka rozvodů cca 607 bm.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN

33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a norem ČSN souvisejících, tj. ochranou samočinným odpojením od zdroje, ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu a proudovými chrániči.

Vlastní montáž a oživení infrazávor, provede oprávněná montážní organizace dle požadavku investora.

- 5) Upozornění :

Napojení venkovního osvětlení a infrazávor bude provedeno z rozvodny NN školy přes vlastní nový rozvaděč VO a bude plně samostatné bez ohledu na platná vydaná stavební povolení kinosálu a víceúčelové haly.

- Odběr bude plně pokryt ze stávajícího odběru školy.