TECHNICKÁ ZPRÁVA – PLYNOVOD

# Identifikační údaje stavby

název stavby:				Rekonstrukce bytových jednotek MČ

Ostrovského 1721/12, 150 00 Praha 5

b.j.č. 1721/17

účel stavby:				Bytový dům

místo stavby:	obec:			Praha

kat. území:		Smíchov 729051

parcela:		2902

číslo popisné:		1721

charakter stavby:			Stavební úpravy

stupeň dokumentace:			Dokumentace pro stavební povolení

investor (stavebník):			Městská část Praha 5

nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5

Projekt řeší výměnu bytového plynovodu v upravované bytové jednotce ve stávajícím bytovém domě. Do společných rozvodů nebude zasahováno.

# Podklady

- Orientace budovy, umístění v zástavbě

- Dispoziční řešení objektu

- Konzultace s investorem stavby

- Prohlídka a zaměření trasy stávajícího bytového plynovodu

# Použité normy a předpisy

- ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

- ČSN EN 12327 – Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

- ČSN EN 1775  - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky

- TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- TPG 800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva

- TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

- TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

- vyhláška č. 48/1982 Sb.

- vyhláška č. 269/2009 Sb.

- ČSN EN 12007 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně

- ČSN 73 0802 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

# Bilance potřeby plynu

Výměnou spotřebičů dojde ke změně bilancí potřeby plynu.

Nový plynový kotel			1 kus			2,75 m3/hod

Maximální hodinová potřeba					2,75 m3/hod

Předpokládaná roční potřeba 					1 720 m3/rok

# Plynovodní přípojka

Objekt je zásobován stávající plynovodní přípojkou. Do plynovodní přípojky nebude zasahováno.

# Stávající stav

Stoupací potrubí je vedeno prostorem domovního světlíku. Ze stoupacího potrubí je provedena odbočka společná pro 2 byty. Místo pro plynoměry pro oba byty (č. 17 a 18) je v nice ve stěně v prostoru společné domovní chodby. Plynoměry nejsou osazeny. Za prostorem pro plynoměry je dále vedeno potrubí do bytu.

# Navrhovaný stav

Odbočka ze stoupacího potrubí bude zachována. Bude demontován kompletní bytový rozvod za odbočkou včetně armatur a spotřebičů.

Nově bude osazen uzávěr před plynoměrem. Za plynoměrem bude osazen uzávěr s protipožární armaturou. Dále bude vedeno nové potrubí do bytu. Při prostupu nosnou bytovou stěnou bude potrubí vedeno v ocelové chráničce. V bytě bude potrubí vedeno volně po stěně pod stropem do koupelny, kde bude osazen nový kotel. Ke kotli bude sestoupáno v drážce ve stěně. Před kotlem bude osazen uzavírací kohout DN20.

Kotel bude použit kondenzační s integrovaným zásobníkem teplé vody. Spalovací vzduch bude přiváděn z venkovního prostoru dvouplášťovým kouřovodem – řešeno profesí Vytápění. Jelikož se jedná o spotřebič typu C – uzavřený spotřebič nevzniká požadavek na minimální objem místnosti.

# Protipožární opatření

Prostupy potrubí z chodby do bytů budou zakryty předsazenou deskou z minerální vlny na stěnu. Na kovové potrubí bude nasunuta ucpávka z minerální vlny Promat č. 710, prostup bude utěsněn požárně ochranným tmelem Promat Promaseal AG. Těsnění bude provedeno dle katalogového listu č. 710 firmy Promat + navíc předsazená deska z minerální vlny o objemové hmotnosti ≥ 40 kg/m3.

Za každým plynoměrem bude osazen uzávěr s protipožární armaturou (mezi bytem a plynoměrem) pro ochranu plynoměru před vlivem toku horkých plynů z bytu v případě požáru.

Protipožární konstrukce Promat musí být provedeny dle požadavků výrobce, smí je provádět pouze osoba proškolená technikem firmy Promat.

# Materiál a uložení potrubí

Vnitřní rozvod plynu je navržen z měděných trubek, spojovaných tvrdým pájením nebo lisováním. Plynovodní rozvod bude veden volně po stěně pod stropem, případně v drážce ve stěně pod stropem. V případě vedení potrubí ve stěně musí být vždy omítnuté, nesmí být vedeno dutými prostory ani podlahou. V případě vedení potrubí v drážce s otvory či dutinami musí být drážky před uložením potrubí vyomítány, nebo musí být potrubí uloženo v chráničce. Použitá omítka nesmí být agresivní, nesmí obsahovat zpomalovače nebo urychlovače tuhnutí malty.

Při prostupu nosnou konstrukcí bude potrubí opatřeno ochranným nátěrem a uloženo v plynotěsné ochranné trubce přesahující konstrukci alespoň o 20 mm do okolního prostoru. Ochrannou trubku je nutné utěsnit na koncích asfaltem nebo vhodným tmelem. Vzdálenost plynovodu od ostatních instalací musí být takové, aby mezi povrchy potrubí a kabelů bylo nejméně 20 mm. V případě prostupu potrubí různými požárními úseky, bude prostup utěsněn požární ucpávkou.

Všechny prováděné práce budou v souladu s výše citovanými předpisy a normami.

Kompletní plynovod bude zhotoven pouze z materiálů s certifikátem pro prodej v ČR.

Před uvedením do provozu bude na systému provedena revize plynu.

# Tlaková zkouška pro vnitřní ntl plynovod

Kontrola svarů se provádí v souladu s TPG vizuálně. Na smontovaném potrubí se provede tlaková zkouška, která musí odpovídat u NTL rozvodů TPG70401:2013. Zkouška se provádí vzduchem nebo inertním plynem o minimálním přetlaku 5 kPa. Tlakovou zkoušku provádí pověřená osoba (revizní technik). Tlaková zkouška bude nejméně trvat 30 minut při použití deformačního tlakoměru. O tlakové zkoušce bude proveden zápis a vystaven protokol. Doba platnosti tlakové zkoušky je 6 měsíců. Po úspěšné zkoušce se potrubí opatří ochranným nátěrem, izolací, případně zásypem.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN 06 03 10 při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o hygieně práce v souladu s ČSN 75 61 01, ČSN EN 12007 a vyhláškou 48/1982 Sb.

Všechny známé rozvody jsou orientačně zakresleny v dokumentaci a jejich umístění je nutno před zahájením stavebních prací ověřit přesným vytyčením.. Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od projektové dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem. Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu.

V Praze 01/2024

Ing. Martina Kreslová