TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

# Identifikační údaje stavby

název stavby:				Rekonstrukce bytových jednotek MČ

Štefánikova 259/51, 150 00 Praha 5

b.j.č. 259/34

účel stavby:				Bytový dům

místo stavby:	obec:			Praha

kat. území:		Smíchov 729051

parcela:		3032/1

číslo popisné:		259

charakter stavby:			Stavební úpravy

stupeň dokumentace:			Dokumentace pro stavební povolení

investor (stavebník):			Městská část Praha 5

nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5

Projekt řeší úpravu vytápění bytové jednotky ve stávajícím bytovém domě. Jedná se o objekt se sedmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími.

Zdroj tepla bude zachován.

# Podklady

Pro vypracování projektu sloužily tyto podklady:

- Určení klimatických podmínek lokality

- Orientace budovy, umístění v zástavbě

- Dispoziční řešení objektu

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí budovy

- Konzultace s investorem stavby

# Použité normy a předpisy

- ČSN 01 3452 - Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

- ČSN EN 12828+A1 - Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

- ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

- ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

- ČSN EN 15316 – Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy

- ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

- ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

- ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

- ČSN 06 1101 - Otopná tělesa pro ústřední vytápění

- vyhláška č. 193/2007 Sb.

- vyhláška č. 48/1982 Sb.

- vyhláška č. 269/2009 Sb.

# Klimatické podmínky

Objekt se nachází v klimatické oblasti s vnější výpočtovou teplotou -13°C. Lokalita se nachází ve sněhové oblasti I, ve větrné oblasti I. Jedná se o budovu v řadové uliční zástavbě bytových domů.

# Vytápěné místnosti

Vnitřní teploty v bytě byly určeny podle ČSN EN 12831. Rozsah vnitřních teplot se pohybuje od 15°C do 24°C.

# Stávající stav

Ve stávajícím stavu je bytová jednotka vytápěna centrálním teplovodním zdrojem tepla. Do zdroje tepla nebude zasahováno. V bytě jsou osazena článková otopná tělesa, tělesa jsou vybavena indikátory topných nákladů.

# Otopná soustava

Do otopné soustavy jako celku nebude zasahováno, budou provedeny pouze lokální úpravy a dopojení dle upravených dispozic a měněných otopných těles.

V prostoru WC je vedeno stávající stoupací potrubí ukončené v podlaze, z něj bude provedeno nové připojovací potrubí pro koupelnu, kde budou osazena nová otopná tělesa. Připojovací potrubí bude vedeno v podlaze.

Při montáži je nutné z důvodů absence uzavíracích armatur na přívodu od bytu částečně vypustit otopnou soustavu, pro umožnění napojení a výměnu otopného tělesa.

# Otopné plochy

V obývacím pokoji bude demontováno stávající těleso, bude osazeno nové typu Ventil Kompakt. Jedná se o ocelové deskové otopné těleso s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Těleso bude zavěšeno na typových konzolách s držáky, které jsou součástí dodávky. Těleso bude vybaveno termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí, připojeno bude pomocí H-šroubení s vypouštěním. Otopné těleso bude vybaveno odvzdušňovací zátkou. Otopné těleso v provedení Ventil Kompakt je vybaveno dvěma zaslepovacími zátkami. Vývody u deskových otopných těles budou mít průměr s vnitřním závitem DN15.

V koupelně bude osazeno trubkové těleso. Trubkové těleso je vyrobeno z uzavřených ocelových profilů se čtvercovým a kruhovým průřezem. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Těleso bude doplněno sadou pro kombinované vytápění elektřinou a otopnou vodou (nutno objednat s dodávkou tělesa). Elektrická topná tyč bude v provedení s integrovaným regulátorem teploty.

Na nová tělesa budou osazeny indikátory topných nákladů, přesný typ ITN bude konzultován a určen organizací zajišťující odečet indikátorů, je nutné zajistit kompatibilitu se stávajícím systémem odečtů

# Regulace

Stávající tělesa jsou vybavena stávajícími termostatickými hlavicemi. Na nových tělesech budou taktéž osazeny nové termostatické hlavice. Do centrální regulace nebude zasahováno.

# Materiál a izolace rozvodů

Nové úseky budou provedeny z měděného potrubí. Všechny rozvody budou tepelně izolovány návlekovou trubicovou izolací o tloušťce dle vyhlášky č.193/2007Sb. Bude použita izolace mající součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,040 W/m.K (hodnoty λ udávány pro  0°C). Izolovány budou všechny přímé úseky, ale zároveň všechny spoje a armatury. Izolace musí přesahovat vždy i přes spojovací tvarovky tak, aby byl celý systém dokonale tepelně ochráněn.

# Provozní zkoušky

Po montáži bude soustava profouknuta tlakovým vzduchem a následně opakovaně propláchnuta vodou. Pro napouštění otopné soustavy bude voda upravena dle požadavků výrobce zdroje tepla. Zejména bude kontrolované pH a tvrdost vody. V případě nevyhovující kvality vody ze zdroje vody bude otopná voda dopouštěna přes demineralizační/změkčovací jednotku. Na systému budou provedeny zkoušky tlaková a zkouška těsnosti. Na závěr bude provedena topná zkouška podle ČSN EN 12831, během níž bude topný systém zaregulován.

Všechny použité materiály budou mít prodejní certifikát v ČR.

V Praze 01/2024

Ing. Martina Kreslová