## OBSAH:

OBSAH:	1

1.	ÚVOD	2

2.	Seznam použitých podkladů pro zpracování	2

3.	Stručný popis stavby	2

4.	Zhodnocení změny užívání objektu,  prostoru nebo provozu SO.01	3

5.	Změny staveb skupiny I – SO.01	4

6.	Technické požadavky na změny staveb skupiny I – SO.01	5

7.	Zhodnocení změny užívání objektu,  prostoru nebo provozu SO.02	8

8.	Změny staveb skupiny I – SO.02	9

9.	Technické požadavky na změny staveb skupiny I – SO.02	10

ÚVOD

Stavební úpravy školských objektů a zahrady

Nepomucká 1264/3 a 1253/5, Praha – 5, Košíře

Stavební úpravy se týkají vnitřní rekonstrukce jednotlivých objektů a pozemků v jejich okolí. V objektu SO.01 proběhnou rekonstrukce sociálního zařízení a nové nátěry dřevěných stěn. V objektu SO.02 proběhne také rekonstrukce sociálního zařízení a dojde k rozdělení jedné místnosti na dvě menší. V objektu SO.03 venkovní prostory dojde k částečně novému oplocení a vznikne nový propojující chodníček mezi objekty So.01 a SO.02. Navržené venkovní úpravy nemají vliv na požární bezpečnost objektů.

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a s ohledem na svou jednoduchost není opatřeno grafickou částí.

Seznam použitých podkladů pro zpracování

Závazné předpisy

vyhláška č. 246/2001 Sb., O požární prevenci (ve znění vyhlášky 221/2014 Sb.)

vyhláška č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany (ve znění vyhlášky 268/2011 Sb.)

Normové podklady

ČSN 73 0802:2009/Z1:2013, Z2:2015, Z3:2020, Z4:2020 – PBS – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810:2016/O1:2020 – PBS – Společná ustanovení

ČSN 73 0818:1997/Z1:2002 – PBS – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0831:2011/Z1:2020 – PBS – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0834:2011/Z1:2001, Z2:2013 – PBS – Změny staveb

ČSN 73 0848:2009/Z1:2013, Z2:2017 – PBS – Kabelové rozvody

ČSN 73 0872:1996 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 73 0873:2003 – PBS – Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875:2011 – PBS – Stanovení podmínek návrhu EPS

ČSN 73 1901-1,2,3:2020 – Navrhování střech

ČSN 73 3282:2014 – Pevné kovové žebříky pro stavby

ČSN 73 4201:2010/Z1:2013, Z2:2015, Z3:2016, Z4:2017 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 07 0703:2005, Z1:2006 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů:2009 (PAVUS)

Projektové podklady

D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – výkresová část (ABCD Studio)

Stručný popis stavby

Objekt SO.01 je stávající budova sloužící pro výuku dětí základních škol. Uprostřed budovy vede chodba propojující vnější vstupu a z chodby vedou dveře do jednotlivých místností. Celá budova je na podezdívce. Objekt SO.01 je dřevostavba. Veškeré nosné prvky budou ponechány. Proběhne pouze malba a nové nátěry na dřevěné stěny a stropy. Nově vzniklé toalety budou provedeny pomocí SDK příček.

Objekt SO.02 je stávající zděná mateřská školka, ke které byla v minulosti dostavěna přístavba. Hlavní vstup je u vstupu z ulice. Objekt SO.02 je zděná budova. Do nosné konstrukce nebude zasahováno. Dozděné otvory po otvorech dveří budou z cihel. Nově vzniklá příčka v chodbě bude z SDK.

OBJEKTY Z HELDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

U obou objektů nebylo investorem nalezeno požárně bezpečnostní řešení. Přesná doba výstavby nebyla projektantovi PBŘ sdělena.

Na základě rozsahu navržených stavebních a dispozičních úprav u řešených objektů a kapitoly 1 normy ČSN 73 0834 je požární bezpečnost objektu hodnocena jako změna staveb skupiny I. Podrobně viz následující kapitoly.

SO.01:

Jednopodlažní, nepodsklepený objekt z dřevěných konstrukcí. Objekt není v současnosti dělen na požární úseky.

Stávající účel užívání: výuka dětí základních škol – návrhem nedochází ke změně

SO.02:

Objekt SO.02 je stávající zděná mateřská školka, ke které byla v minulosti dostavěna přístavba. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt. Objekt není v současnosti rozdělen na požární úseky.

Stávající účel užívání: mateřská škola – nově bude objekt sloužit jako školní družina pro děti s autistickým postižením. Nejedná se o děti se sníženou zrakovou či sluchovou schopností, ale děti s mírnou mentální poruchou.

S ohledem na požární bezpečnost a záměně skupiny dětí se nejedná o rozdílnou skupinu osob mezi dětmi mateřské školy v porovnání s dětmi základní školy s autistickým postižením. Obě dvě skupiny se dají charakterizovat jako osoby s omezenou schopností pohybu odkázané na částečnou pomoc jiných osob.

Zhodnocení změny užívání objektu, 
prostoru nebo provozu SO.01

Projektem navržené stavební úpravy objektu budou posouzeny dle ČSN 73 0834 Změny staveb s přihlédnutím k původnímu využití objektu a k současnému využití a stavu objektu. Navržené stavební úpravy jsou zatříděny jako změna stavby skupiny I.

Změna užívání objektu, prostoru je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobního objektu zvýšením součinu (pn·an·c) o více než 15 kg/m2:

Navrženými úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika o 15 kg/m2.

- ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob o více než 20 %, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu:

Stavebními úpravami nedochází k navýšení počtu unikajících osob. Budova v současnosti sloužit svému účelu.

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu

Ke zvýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu navrženými stavebními úpravami nedochází.

- k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy

Stavebními úpravami nedochází ke změně příslušné projektové normy. Stavba bude jako celek nadále sloužit svému účelu.

- změna objektu přístavbou, vestavbou, nástavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

Objekt se nemění přístavbou, vestavbou ani nástavbou a nedochází k podstatným stavebním změnám.

Změny staveb skupiny I – SO.01

U změn staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu (prokázáno v kapitole 4. této zprávy) a předmětem řešených stavebních úprav jsou pouze dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 následující body:

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí – je součástí stavebních úprav, bez zásahu do nosných konstrukcí

- výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy (a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo přístavbě objektu) může být nově vybudována – je součástí navržených úprav, navrhují se nové kotle a z toho vyplívající dispoziční úpravy – úprava vnitřního technického vybavení jako úprava zařizovacích předmětů, běžné elektroinstalace apod.

- dodatečné vnější tepelné izolace – není součástí projektu

- různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833 
– není součástí projektu

- výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení – technologické zařízení se v objektu jako takové nenachází, nejedná se o výrobní objekt

- změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 (podle ČSN 73 0804) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2; prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího – nevznikají prostory o ploše větší než 100 m2, nejedná se o rozsáhlé dispoziční úpravy

Technické požadavky na změny staveb skupiny I – SO.01

Změny staveb supiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky (ČSN 73 0834 čl. 4):

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělují prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

Navrženými stavebními úpravami nedochází k zásahu do nosné konstrukce objektu. Požární odolnost stávajících konstrukcí není stavebními úpravami dotčena.  Proběhne pouze malba a nové nátěry na dřevěné stěny a stropy. Nově vzniklé toalety budou provedeny pomocí SDK příček. Z hlediska požární bezpečnosti nejsou kladeny zvláštní požadavky. Budou dodrženy normy a vyhlášky a zákony související se stavební činností. Nedochází ke zhoršení oproti původnímu stavu.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2

Navržené stavební úpravy se provádějí v dřevostavbě. Navržené konstrukce z SDK desek odpovídají třídě reakce na oheň A1 a A2 a již používaným výrobkům. Návrh vyhovuje. Nedochází ke zhoršení oproti původnímu stavu.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popřípadě nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost

Navržené stavební úpravy nezahrnují změnu v obvodových stěnách a nemění se velikosti stávajících otvorů – oken nebo dveří.  Nedochází ke zhoršení oproti původnímu stavu.

- nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810

S ohledem na rozsah navržených úprav a návrh technických rozvodů a faktem, že objekt není dělen na požární úseky, nejsou kladeny zvýšené požadavky na protipožární ucpávky. Těsnění technických rovzodů skrz konstrukce bude provedeno: Dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2, případně s třídou reakce na oheň dle konstrukce, kde je prostup prováděn.

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

Navrhuje se běžné podtlakové větrání řešených toalet. Kruhové potrubí spiro bude z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2.

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 
ČSN 73 0810

Řešení prostupů je shodné s řešením prostupů stěn a je rozepsáno v odstavci výše v této kapitole.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.)

Navržené stavební úpravy a drobné úpravy dispozice nemění únikové cesty řešeného objektu. Návrhem nedochází ke zhoršení stávajícího stavu.

- je vytvořen požární úsek z prostorů podle ČSN 73 0834 bodu 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jednotlivě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požární úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu)

Navrženými stavebními úpravami nedochází k požadavkům na vytvoření nového požárního úseku.

- v měněné části objektu nejsou změny stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem

Stavebními úpravami nejsou zhoršeny parametry pro zařízení umožňující protipožární zásah. Vedení zásahu je možné z přilehlých ploch areálu.

Vnitřní odběrná místa není požadováno zřizovat. Nemění se účel užívání. Nemění se množství požárního zatížení. Nemění se zastavěná plocha objektu.

Vnější odběrná místa pro požární vodu jsou zajištěna pomocí veřejného vodovodu a na něm osazených hydrantů.

Vybavení objektu přenosnými hasicími přístroji bude stávající.

Přístupové komunikace do areálu jsou zajištěny stávajícím způsobem. Navržené stavební úpravy nemění přístup do areálu a do řešeného objektu. Nástupní plocha není požadována. Vnitřní zásahové cesty nejsou požadovány.

Zhodnocení změny užívání objektu, 
prostoru nebo provozu SO.02

Projektem navržené stavební úpravy objektu budou posouzeny dle ČSN 73 0834 Změny staveb s přihlédnutím k původnímu využití objektu a k současnému využití a stavu objektu. Navržené stavební úpravy jsou zatříděny jako změna stavby skupiny I.

Změna užívání objektu, prostoru je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobního objektu zvýšením součinu (pn·an·c) o více než 15 kg/m2:

Navrženými úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika o 15 kg/m2.

- ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob o více než 20 %, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu:

Stavebními úpravami nedochází k navýšení počtu unikajících osob. Budova v současnosti sloužit svému účelu.

Stávající účel užívání: mateřská škola – nově bude objekt sloužit jako školní družina pro děti s autistickým postižením. Nejedná se o děti se sníženou zrakovou či sluchovou schopností, ale děti s mírnou mentální poruchou.

S ohledem na požární bezpečnost a záměně skupiny dětí se nejedná o rozdílnou skupinu osob mezi dětmi mateřské školy v porovnání s dětmi základní školy s autistickým postižením. Obě dvě skupiny se dají charakterizovat jako osoby s omezenou schopností pohybu odkázané na částečnou pomoc jiných osob.

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu

Ke zvýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu navrženými stavebními úpravami nedochází.

Stávající účel užívání: mateřská škola – nově bude objekt sloužit jako školní družina pro děti s autistickým postižením. Nejedná se o děti se sníženou zrakovou či sluchovou schopností, ale děti s mírnou mentální poruchou.

S ohledem na požární bezpečnost a záměně skupiny dětí se nejedná o rozdílnou skupinu osob mezi dětmi mateřské školy v porovnání s dětmi základní školy s autistickým postižením. Obě dvě skupiny se dají charakterizovat jako osoby s omezenou schopností pohybu odkázané na částečnou pomoc jiných osob.

- k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy

Stavebními úpravami nedochází ke změně příslušné projektové normy. Stavba bude jako celek nadále sloužit svému účelu.

- změna objektu přístavbou, vestavbou, nástavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

Objekt se nemění přístavbou, vestavbou ani nástavbou a nedochází k podstatným stavebním změnám.

Změny staveb skupiny I – SO.02

U změn staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu (prokázáno v kapitole 4. této zprávy) a předmětem řešených stavebních úprav jsou pouze dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 následující body:

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí – je součástí stavebních úprav, bez zásahu do nosných konstrukcí

- výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy (a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo přístavbě objektu) může být nově vybudována – je součástí navržených úprav, navrhují se nové kotle a z toho vyplívající dispoziční úpravy – úprava vnitřního technického vybavení jako úprava zařizovacích předmětů, běžné elektroinstalace apod.

- dodatečné vnější tepelné izolace – není součástí projektu

- různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833 
– není součástí projektu

- výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení – technologické zařízení se v objektu jako takové nenachází, nejedná se o výrobní objekt

- změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 (podle ČSN 73 0804) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2; prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího – nevznikají prostory o ploše větší než 100 m2, nejedná se o rozsáhlé dispoziční úpravy

Technické požadavky na změny staveb skupiny I – SO.02

Změny staveb supiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky (ČSN 73 0834 čl. 7):

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělují prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

Navrženými stavebními úpravami nedochází k zásahu do nosné konstrukce objektu. Požární odolnost stávajících konstrukcí není stavebními úpravami dotčena.  Proběhne pouze malba a nové nátěr výměna nášlapné vrstvy podlah. Nově navržené příčky jsou cihel – keramických tvárnic. Z hlediska požární bezpečnosti nejsou kladeny zvláštní požadavky. Budou dodrženy normy a vyhlášky a zákony související se stavební činností. Nedochází ke zhoršení oproti původnímu stavu.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2

Navržené povrchové úpravy a matriály příček odpovídají třídou reakce na oheň stávajícím použitým výrobkům. Nedochází ke zhoršení oproti původnímu stavu. Navržené výrobky vyhovují.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popřípadě nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost

Navržené stavební úpravy nezahrnují změnu v obvodových stěnách a nemění se velikosti stávajících otvorů – oken nebo dveří.  Nedochází ke zhoršení oproti původnímu stavu.

- nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810

S ohledem na rozsah navržených úprav a návrh technických rozvodů a faktem, že objekt není dělen na požární úseky, nejsou kladeny zvýšené požadavky na protipožární ucpávky. Těsnění technických rozvodů skrz konstrukce bude provedeno: Dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2, případně s třídou reakce na oheň dle konstrukce, kde je prostup prováděn.

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

Vzduchotechnická zařízení se nenavrhují.

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 
ČSN 73 0810

Řešení prostupů je shodné s řešením prostupů stěn a je rozepsáno v odstavci výše v této kapitole.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.)

Navržené stavební úpravy a drobné úpravy dispozice nemění únikové cesty řešeného objektu. Návrhem nedochází ke zhoršení stávajícího stavu.

- je vytvořen požární úsek z prostorů podle ČSN 73 0834 bodu 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jednotlivě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požární úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu)

Navrženými stavebními úpravami nedochází k požadavkům na vytvoření nového požárního úseku.

- v měněné části objektu nejsou změny stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem

Stavebními úpravami nejsou zhoršeny parametry pro zařízení umožňující protipožární zásah. Vedení zásahu je možné z přilehlých ploch areálu.

Vnitřní odběrná místa není požadováno zřizovat. Nemění se účel užívání. Nemění se množství požárního zatížení. Nemění se zastavěná plocha objektu.

Vnější odběrná místa pro požární vodu jsou zajištěna pomocí veřejného vodovodu a na něm osazených hydrantů.

Vybavení objektu přenosnými hasicími přístroji bude stávající.

Přístupové komunikace do areálu jsou zajištěny stávajícím způsobem. Navržené stavební úpravy nemění přístup do areálu a do řešeného objektu. Nástupní plocha není požadována. Vnitřní zásahové cesty nejsou požadovány.

12/2022

Ing. Filip Zeman

ABCD Studio, s.r.o.