## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {9feb6f65-edb1-4ffa-a666-336037bc3dc3}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 202417-25-03-25(R1) | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích | [6 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00063631 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 47450347 | [14 empty] | False
|  |  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 202417-25-03-25(R1)
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
| Místo: | [6 empty] | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
| Zadavatel: | [6 empty] | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  |  | Projektant: |  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9feb6f65-edb1-4ffa-a666-336037bc3dc3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | Plavecký bazén | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4fbc1370-be80-49a4-8cf3-d3bea4f220c6} | {9feb6f65-edb1-4ffa-a666-336037bc3dc3} | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b7755e7d-edbb-45dd-bf1d-f46030df9dcb} | {4fbc1370-be80-49a4-8cf3-d3bea4f220c6}
/ |  |  | D.1.2 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c61f798a-332e-40ba-b7a4-57760287a6db} | {4fbc1370-be80-49a4-8cf3-d3bea4f220c6}
|  |  | D.1.4 |  |  |  | Technická zařízení budov |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bd4d0b05-3f73-4d44-80d9-bb3cbd720ebc} | {4fbc1370-be80-49a4-8cf3-d3bea4f220c6}
/ |  |  |  | D.1.4-ÚT |  |  |  | Vytápěni |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b7ed1049-884a-4e73-bbda-ad8b7f3c15f4} | {bd4d0b05-3f73-4d44-80d9-bb3cbd720ebc}
/ |  |  |  | D.1.4-EL |  |  |  | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7b913b21-5995-40ae-9be2-2147abd02f1a} | {bd4d0b05-3f73-4d44-80d9-bb3cbd720ebc}
/ |  |  |  | D.1.4-MaR |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f57caf63-e8e5-4ad9-ad93-1c5f57386d8e} | {bd4d0b05-3f73-4d44-80d9-bb3cbd720ebc}
/ |  |  |  | D.1.4-SL |  |  |  | Slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {76a291e2-42a7-4fdc-8918-b6590ba6392b} | {bd4d0b05-3f73-4d44-80d9-bb3cbd720ebc}
/ |  |  |  | D.1.4-VZT |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {975e4fdb-0ac5-4d14-a8da-0e82d4b53eff} | {bd4d0b05-3f73-4d44-80d9-bb3cbd720ebc}
/ |  |  |  | D.1.4-ZTI |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {26d8209e-625d-4850-99b7-cedc5569a8ca} | {bd4d0b05-3f73-4d44-80d9-bb3cbd720ebc}
|  |  | D2.1 |  |  |  | Bazénová technologie |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d81cb240-9ab8-4a4a-a745-f615aacb1fdf} | {4fbc1370-be80-49a4-8cf3-d3bea4f220c6}
/ |  |  |  | D.2.1 |  |  |  | Plavecký bazén |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fe7f083c-705b-4d94-8238-a20d921f9945} | {d81cb240-9ab8-4a4a-a745-f615aacb1fdf}
/ |  |  |  | D.2.3 |  |  |  | ZZT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8251f381-d7da-4db3-b80b-c3fbb5cb9dd6} | {d81cb240-9ab8-4a4a-a745-f615aacb1fdf}
/ |  |  |  | D.2.5 |  |  |  | Příslušenství |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b29948d7-be9c-46ff-b24c-a3064e24f6ef} | {d81cb240-9ab8-4a4a-a745-f615aacb1fdf}
/ |  |  |  | D.2.6 |  |  |  | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3d4e7bbb-5a6e-4165-bbcb-9f8387d8bb71} | {d81cb240-9ab8-4a4a-a745-f615aacb1fdf}
/ |  |  | D.2.3 |  |  |  | Přípojky kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7ca55710-25e0-43d0-ace6-1a1c7fd8e178} | {4fbc1370-be80-49a4-8cf3-d3bea4f220c6}
/ |  |  | D.2.4 |  |  |  | Komunikace, chodníky a úpravy ploch |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8d115b7a-0494-4d2c-bfcb-631dd7186e8b} | {4fbc1370-be80-49a4-8cf3-d3bea4f220c6}
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady a náklady spojené s umístěním stavby | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cafd31c7-5a04-468c-b0e9-c4f3242a24b6} | {9feb6f65-edb1-4ffa-a666-336037bc3dc3} | 2

## D.1.1 - Architektonicko-s...
{b7755e7d-edbb-45dd-bf1d-f46030df9dcb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 761-1 - Výplně otvorů - okna | [5 empty] | 0
| 761-2 - Výplně otvorů - dveře | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1451.4612 |  | 1448.2029 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1302.1488 |  | 1406.9165 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 101.153 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11225110.R | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním včetně odvozu a likvidace na skládce | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391281021
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním včetně odvozu a likvidace na skládce | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 51.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -308363648
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v místě přístavby" 5,00*22,00*0,47 |  | 51.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 82.734 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292641447
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby" (3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10 |  | 82.734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 75.398 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657276351
| PP |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 6,40*18,70*(0,45+0,18) |  | 75.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 57.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050414583
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby - obsypy" ((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364)) |  | 57.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 152.342 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452216553
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kubatura výkopů" 51,70+82,734+75,398 |  | 209.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ přístavby - obsypy" -((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364)) |  | -57.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.342 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1371.078 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163307483
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kubatura výkopů" 51,70+82,734+75,398 |  | 209.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ přístavby - obsypy" -((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364)) |  | -57.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.342 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 152,342*9 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1371.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 267.322 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183456144
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kubatura výkopů" 51,70+82,734+75,398 |  | 209.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ přístavby - obsypy" ((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364)) |  | 57.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.322 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 274.216 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535436706
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kubatura výkopů" 51,70+82,734+75,398 |  | 209.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ přístavby - obsypy" -((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364)) |  | -57.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.342 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 152,342*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 274.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 57.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709472842
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby - obsypy" ((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364)) |  | 57.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 56.196 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708691337
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20+2*65,00)*0,60*0,60 |  | 56.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 58337344 | štěrkopísek frakce 0/32 | t | 101.153 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 101.153 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -535146402
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 56,196*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 101.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.4245 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 374.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.063689 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109624209
| PP |  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20+2*65,00)*0,60*4 |  | 374.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | m2 | 443.761 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.088752 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071032814
| PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 374,64*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství |  | 443.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 212572121 | Lože pro trativody z kameniva drobného těženého | m3 | 9.366 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.92 | 17.9827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626347505
| PP |  | Lože pro trativody z kameniva drobného těženého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212572121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20+2*65,00)*0,60*0,10 |  | 9.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 212755218 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože | m | 156.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.20761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557061365
| PP |  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755218 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20+2*65,00) |  | 156.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 278361821 | Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I | t | 0.127 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0399 | 0.13206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820380723
| PP |  | Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" (0,55*0,50*0,23*2+0,30*0,50*0,25*2+1,65*2,60*0,15)*0,15 |  | 0.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 278382561 | Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 30/37 složitosti I | m3 | 0.77 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.519 | 1.9397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164152297
| PP |  | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 30/37, složitosti I | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278382561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" (0,55*0,50*0,23*2+1,65*2,60*0,15) |  | 0.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 279323112 | Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 | m3 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5235 | 6.5611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708694885
| PP |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279323112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna W004" 6,50*0,40 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.03575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851561345
| PP |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna W004" 6,50*2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867703870
| PP |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna W004" 6,50*2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 0.41317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348367330
| PP |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna W004" 6,50*0,40*0,15 |  | 0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 128.7388 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 311113134 | Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 4.802 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.69347 | 3.33 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890552220
| PP |  | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - konstrukce pod podlahou" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*0,50+(1,64+1,30+0,54)*0,55+0,70*0,40*2+(0,60*2+1,00+1,00+0,755)*0,50 |  | 4.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 311113142 | Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 | m2 | 14.649 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.49689 | 7.2789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421152490
| PP |  | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "atika" (3,25*2+19,20)*0,57 |  | 14.649 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 311235101 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm | m2 | 43.968 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.158 | 6.9469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212049023
| PP |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W107" (9,85+1,225)*3,97 |  | 43.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 311236101 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm | m2 | 10.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.21491 | 2.278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438253282
| PP |  | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W108" 10,60 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 311236111 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 200 mm | m2 | 79.188 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.24865 | 19.6901 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1100806049
| PP |  | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 4,94*(4,35+4,48+4,40+2,80) |  | 79.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 311237161 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdiva 500 mm | m2 | 5.745 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.34252 | 1.9678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191620123
| PP |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311237161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" (3,00*3,00-1,55*2,10) |  | 5.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 311238933.R | Založení prvního řádku stěny z běžných keramických a betonových cihel na zakládací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm | m | 1.484 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0124 | 0.018402 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974409122
| PP |  | Založení prvního řádku stěny z běžných keramických a betonových cihel na zakládací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238933.R | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W003" 5,00/3,37 |  | 1.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 312274190.R | Zdivo z betonových tvárnic dutinových (skořepinových) tloušťky 190 mm, vyzdívané na cementovou maltu MC 10 MPa, spárované, zrnitost malty 0-2 mm | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.92188 | 4.6094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437875588
| PP |  | Zdivo z betonových tvárnic dutinových (skořepinových) tloušťky 190 mm, vyzdívané na cementovou maltu MC 10 MPa, spárované, zrnitost malty 0-2 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotvení stěny ke kolmé, stávající stěně nebo sloupu: - do každé ložné spáry zdiva se osadí systémová plochá stěnová spona - spona se ke kolmé konstrukci ukotví nastřelením (želbet.) nebo přišroubuje do hmoždinky (zdivo) - průběžná svislá spára se vyplní polyuretanovou pěnou a následně začistí Zakončení stěny nahoře: - stěna se dozdí ke stropu - průběžná vodorovná spára mezi příčkou a stropem se vyplní polyuretanovou pěnou a následně začistí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W003" 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.13668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769584538
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y04" 1*6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.02711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188613422
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 317168021 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02126 | 0.02126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533784252
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02693 | 0.2693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533547390
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y02" 1*10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 317168023 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03195 | 0.03195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276437048
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 317168024 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03698 | 0.03698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371818554
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168024 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 0.1822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473194553
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y07" 1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 0.38185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994150099
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y08" 1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y10" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 317168059 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.10905 | 0.8724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632443192
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168059 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz výpis překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad Y09" 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 136.638 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.10848 | 14.8225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638179428
| PP |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotvení stěny ke kolmé, stávající stěně nebo sloupu: - do každé ložné spáry zdiva se osadí systémová plochá stěnová spona - spona se ke kolmé konstrukci ukotví nastřelením (želbet.) nebo přišroubuje do hmoždinky (zdivo) - průběžná svislá spára se vyplní polyuretanovou pěnou a následně začistí Zakončení stěny nahoře: - stěna se dozdí ke stropu - průběžná vodorovná spára mezi příčkou a stropem se vyplní polyuretanovou pěnou a následně začistí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W002" 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W101" 12,00-(0,80*1,97*2) |  | 8.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W105" 104,70-0,80*1,97*2 |  | 101.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W106" 23,00-0,70*1,97*2 |  | 20.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.638 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 387.179 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.156 | 60.3999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101728970
| PP |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotvení stěny ke kolmé, stávající stěně nebo sloupu: - do každé ložné spáry zdiva se osadí systémová plochá stěnová spona - spona se ke kolmé konstrukci ukotví nastřelením (želbet.) nebo přišroubuje do hmoždinky (zdivo) - průběžná svislá spára se vyplní polyuretanovou pěnou a následně začistí Zakončení stěny nahoře: - stěna se dozdí ke stropu - průběžná vodorovná spára mezi příčkou a stropem se vyplní polyuretanovou pěnou a následně začistí v mistností 105,106 ke stropu bude zbývat 33 cm - ke stropu bude zbývat 100 cm - stěna se zakončí cementovou mazaninou výšky 70 mm - v mazanině betonářské železo 2Φ R6 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz výpis příček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W001" 30,00-(1,20*2,10+0,80*1,97*2) |  | 24.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W102" 28,20-(0,90*1,97+0,80*1,97) |  | 24.851 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W103" 33,00-(0,80*1,97) |  | 31.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka W104" 310,2-(0,90*1,97*6+0,80*1,97+1,00*1,97) |  | 296.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dozdívka" 19,20*0,55 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 387.179 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 386381113.R | Jímka 800x800x1050 mm ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - kompletní provedení dle PD s bedněním a výztuží a izolace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.437 | 5.437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576641048
| PP |  | Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, včetně zakrytí, zemních prací a izolace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP - prohloubení vypouštění" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6115 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0.837 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 2.0942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735118134
| PP |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2" 3,80*3,67*0,06 |  | 0.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 411354249 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm | m2 | 13.946 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01053 | 0.14685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742965249
| PP |  | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354249 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2" 3,80*3,67 |  | 13.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.139 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.14773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635593725
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2" 3,80*3,67*0,01 |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | t | 0.219 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0037427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448831372
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2" 3,80*4*14,40*0,001 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 13010716 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | t | 0.219 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.219 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978102723
| PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | [14 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1014.4175 |  | 0.00093401 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 612131120.R | Penetrační nátěr vnitřních stěn a podlah nanášený ručně | m2 | 535.129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.13913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663694102
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33) |  | 118.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P06" 287,70+(10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2) |  | 416.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 45.675 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.20006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511690126
| PP |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75 |  | 45.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 618631100.R | Stěrka VPC - stropů | m2 | 386.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 3.0956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653179581
| PP |  | Stěrka VPC - stropů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) |  | 386.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 618631102.R | Stěrka VPC - vnitřních stěn | m2 | 2608.474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 20.8678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763306923
| PP |  | Stěrka VPC - vnitřních stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85)*3,05-0,80*1,97 |  | 51.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 002" (6,30+5,70)*2*2,30-0,80*1,97 |  | 53.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 003" (15,625*2+1,80)*2,30 |  | 76.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 004" (12,10+10,90+3,18)*2,35 |  | 61.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 005" (29,88+3,60)*2*3,45-((5,40+1,65)*3,45+0,80*1,97+0,90*1,97+2,65*1,97+1,00*1,00+0,60*1,97+1,20*2,10) |  | 193.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2*3,45-(0,90*0,50*4+0,80*1,97) |  | 83.737 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006b" (3,25+3,575)*2*3,45-(0,90*0,50*2+0,80*1,97) |  | 44.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+3,575)*2*3,45-(0,90*0,50*2+0,90*1,97) |  | 38.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (3,10+3,60)*2*3,45-2,65*3,45 |  | 37.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,90+2,13+1,47)*2*3,45-(0,90*0,50*2+0,80*1,97) |  | 42.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (1,60+1,37)*2*3,45-0,60*1,97 |  | 19.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55)*4,10-1,20*2,10 |  | 121.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011a" (2,15*2+1,70)*3,05 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 013" (29,88+1,55*2)*2*3,50-1,00*1,00 |  | 229.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 101" (2,95+8,45+4,35+1,175+2,60)*2*3,60-(0,90*2,10+0,80*1,97*2+3,05*3,60+1,00*1,97) |  | 122.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 102" (3,40+2,205)*2*3,60-(0,80*1,97*2+3,45*3,60) |  | 24.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 103" (2,20+1,50)*2*2,60-0,80*1,97 |  | 17.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 104" (1,375+3,20)*2*2,60-0,80*1,97 |  | 22.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 105" (1,375+3,20)*2*2,60-0,80*1,97 |  | 22.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 106" (6,05+1,65)*2*2,60-(3,05+0,80*2)*2,60 |  | 27.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 107" (3,55+1,65)*2*2,60 |  | 27.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 108" (3,35+6,05)*2*2,60-(0,90*1,97+1,50*2,60) |  | 43.207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 109" (3,30+2,95)*2*2,60*0,90*1,97 |  | 57.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 110" (2,30+2,00)*2*2,90-(1,50*2,60+1,25*2,60+0,70*1,97) |  | 16.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,60-(1,45*2,60+1,25*2,60+0,80*1,97) |  | 34.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" (2,675+3,90)*2*2,60-0,80*1,97 |  | 32.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 113" (3,65+1,65)*2,60 |  | 13.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 114" (3,40+6,05)*2*2,60-(2,45*0,50*2+1,225*0,50+0,90*1,97+1,25*2,60) |  | 41.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 115" (3,30+2,95)*2*2,60-0,90*1,97 |  | 30.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 116" (2,60+2,00)*2*2,90-(1,25*2,60+0,70*1,97) |  | 22.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925)*2,60 |  | 53.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 118" (1,825+4,40)*2*2,60-0,80*1,97 |  | 30.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 119" (1,425+2,00)*2*2,60-0,70*1,97*2 |  | 15.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 120" (7,15+3,60+2,40)*2*2,60-(0,925*2,60+0,80*1,97+1,50*2,60) |  | 60.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,60-0,80*1,97 |  | 35.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 122" (12,325+1,50+2,85)*2*2,60-((1,45+1,50)*2,60+0,90*1,97*3+1,00*1,97) |  | 71.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 123" (2,20+1,80)*2*2,60-0,90*1,97*2 |  | 17.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*1,97*2 |  | 21.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 125" (2,20+3,525)*2*2,60-0,90*1,97 |  | 27.997 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 126" (2,20+3,675)*2*2,60-(0,90*1,97+1,20*1,50) |  | 26.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*3,81-(2,45*3,81+1,55*2,10+1,20*2,00*5) |  | 403.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 128" (14,48+5,65)*2*4,91-(1,55*2,10+0,80*1,97) |  | 192.846 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 129" (3,00+1,50)*2*2,60-0,80*1,97 |  | 21.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2608.474 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií | m2 | 13.343 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0014677 | 6e-05 | 0.00080058 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402430087
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - stávající okna"0,90*0,60*12 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - nová okna"1,00*1,00*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - nová okna" 2,45*0,50*2+1,225*0,50+1,20*1,50 |  | 4.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.343 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 621211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm | m2 | 43.472 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.38255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433130957
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621211041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 4,94*4,40*2 |  | 43.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28376451 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm | m2 | 45.646 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.27388 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226453317
| PP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 43,472*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 45.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 14.135 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00835 | 0.11803 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389162367
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "atika" (3,25*2+19,20)*0,55 |  | 14.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | m2 | 14.842 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.010389 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887010143
| PP |  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14,135*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 14.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 621211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm | m2 | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 0.34056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61514693
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621211021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,75 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28376422 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm | m2 | 41.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.12474 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871889717
| PP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 39,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 41.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm | m2 | 23.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.19999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995780360
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "návaznost střechy přístavby" 19,20*1,20 |  | 23.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28376451 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm | m2 | 24.192 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.14515 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415517542
| PP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 23,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 24.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 622221131 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm | m2 | 101.145 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01268 | 1.2825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137718602
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna nad úrovní terénu" (3,31+19,20+4,03)*3,62+(12,87+4,03)*0,30 |  | 101.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 63142046.R | deska tepelně izolační provětrávaných fasád λ=0,038 tl 150mm | m2 | 106.202 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 1.6992 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762730740
| PP |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 160mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 101,145*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 106.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 622260001.R | Provětrávaná fasáda s obkladem z HPL desek mechanicky kotvených na kovový rošt bez tepelné izolace | m2 | 101.145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04324 | 4.3735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1940893060
| PP |  | Provětrávaná fasáda s obkladem z HPL desek mechanicky kotvených na kovový rošt bez tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "obvodová stěna nad úrovní terénu" (3,31+19,20+4,03)*3,62+(12,87+4,03)*0,30 |  | 101.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn | m2 | 13.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.074385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -447725200
| PP |  | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*0,50 |  | 13.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 13.343 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00013343 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069902479
| PP |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - stávající okna"0,90*0,60*12 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - nová okna"1,00*1,00*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - nová okna" 2,45*0,50*2+1,225*0,50+1,20*1,50 |  | 4.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.343 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 631311113 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 2.857 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 6.574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926999125
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,07 |  | 2.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 4.047 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 9.3122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -957555286
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - konstrukce pod podlahou" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+3,26)*0,70*0,10 |  | 0.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30*1,64*0,10 |  | 0.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*0,75*0,10 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,75+0,85)*0,84*0,10 |  | 0.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*0,64*0,10 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85*0,60+3,05*0,55+2,31*0,70)*0,10 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+0,70+1,825)*0,40*0,10 |  | 0.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,75+0,64)*0,70+1,135*1,20)*0,10 |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*0,70*0,10 |  | 0.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,65+12,26+2,20)*0,70+1,30*0,30+1,00*0,40)*0,10 |  | 1.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,80*0,60+0,55*0,90+(1,10*0,245+1,50*0,50+0,755*0,52))*0,10 |  | 0.239 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P04" (8,29+1,62)*0,083 |  | 0.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.047 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 13.021 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 32.5768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1120986722
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95)*0,10 |  | 2.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40)*0,10 |  | 10.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - snížení hloubky vypouštění" 0,80*0,80*0,10 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.021 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 631311133 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 98.228 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 226.0246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394765418
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P06" (12,50*0,40+3,15*0,58+9,35*0,28)*10,40 |  | 98.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 109.801 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 274.7078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457857062
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,16 |  | 4.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,16 |  | 4.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,16 |  | 14.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08c" ((7,025+3,90)*1,45+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,16 |  | 14.231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,18 |  | 7.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,16 |  | 64.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.801 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2.857 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281383554
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,07 |  | 2.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 17.068 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812897172
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319012 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 208.029 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531153938
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P06" (12,50*0,40+3,15*0,58+9,35*0,28)*10,40 |  | 98.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,16 |  | 4.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,16 |  | 4.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,16 |  | 14.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08c" ((7,025+3,90)*1,45+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,16 |  | 14.231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,18 |  | 7.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,16 |  | 64.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.029 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.714 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0416 | 0.74371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779210388
| PP |  | Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,07*0,25 |  | 0.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 7.89 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 8.3853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312280150
| PP |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - konstrukce pod podlahou" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+3,26)*0,70 |  | 3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30*1,64 |  | 2.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*0,75 |  | 0.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,75+0,85)*0,84 |  | 1.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*0,64 |  | 0.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85*0,60+3,05*0,55+2,31*0,70) |  | 4.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+0,70+1,825)*0,40 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,75+0,64)*0,70+1,135*1,20) |  | 2.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*0,70 |  | 0.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,65+12,26+2,20)*0,70+1,30*0,30+1,00*0,40) |  | 12.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,80*0,60+0,55*0,90+(1,10*0,245+1,50*0,50+0,755*0,52)) |  | 2.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P04" (8,29+1,62) |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95) |  | 21.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40) |  | 107.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50) |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,16 |  | 4.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93) |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08c" ((7,025+3,90)*1,45+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02) |  | 88.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))) |  | 405.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 789.036 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 789,036*0,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 57.337 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.063 | 3.6122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817173569
| PP |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155) |  | 57.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 181.759 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.105 | 19.0847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240675190
| PP |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)) |  | 181.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 632450134.R | Cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 290.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.105 | 30.5529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077964144
| PP |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) |  | 181.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P05" (20,51+9,66) |  | 30.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" (74,71+4,50) |  | 79.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 632362021.R | Výztuž potěrů svařovanými sítěmi Kari | t | 6.923 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 7.3576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975073383
| PP |  | Výztuž potěrů svařovanými sítěmi Kari | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)*4,44*1,20*0,001 |  | 0.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32)*4,44*1,20*0,001 |  | 0.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" 26,24*4,44*1,20*0,001 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02b" (8,76+10,64)*4,44*1,20*0,001 |  | 0.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36*4,44*1,20*0,001 |  | 0.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*4,44*1,20*0,001 |  | 0.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*4,44*1,20*0,001 |  | 0.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*4,44*1,20*0,001 |  | 0.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*4,44*1,20*0,001 |  | 0.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*4,44*1,20*0,001 |  | 0.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))*4,44*1,20*0,001 |  | 0.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*4,44*1,20*0,001 |  | 2.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" (74,71+4,50)*4,44*1,20*0,001 |  | 0.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.923 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.509 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 3.7753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394434374
| PP |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P05" (20,51+9,66)*0,05 |  | 1.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 19.146 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 47.9008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238629312
| PP |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,068 |  | 1.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,068 |  | 1.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,064 |  | 5.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,068 |  | 7.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,064 |  | 2.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 44.081 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 110.2849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946658409
| PP |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))*0,075 |  | 13.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,075 |  | 30.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.081 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 63131918.R | Příplatek k mazanině za sklon | m3 | 89.356 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192513809
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za sklon od vodorovné roviny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)*0,05 |  | 9.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32)*0,096 |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" 26,24*0,096 |  | 2.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02b" (8,76+10,64)*0,096 |  | 1.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36*0,096 |  | 5.699 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P05" (20,51+9,66)*0,05 |  | 1.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,068 |  | 1.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,068 |  | 1.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,064 |  | 5.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,068 |  | 7.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,064 |  | 2.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))*0,075 |  | 13.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,075 |  | 30.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.356 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 632481212 | Separační vrstva z asfaltovaného pásu | m2 | 287.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.20139 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643941490
| PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P06" 287,70 |  | 287.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 876.956 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552930429
| PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50) |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57) |  | 27.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93) |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02) |  | 102.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03) |  | 40.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)) |  | 181.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))) |  | 405.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 876.956 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 632481215 | Separační vrstva z geotextilie | m2 | 118.149 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.038989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -405590674
| PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33) |  | 118.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 634112112 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 883.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.017675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555108130
| PP |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85) |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 002" (6,30+5,70)*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 003" (15,625*2+1,80) |  | 33.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 004" (12,10+10,90+3,18) |  | 26.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 005" (29,88+3,60)*2 |  | 66.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2 |  | 25.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006b" (3,25+3,575)*2 |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+3,575)*2 |  | 12.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (3,10+3,60)*2 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,90+2,13+1,47)*2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (1,60+1,37)*2 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55) |  | 30.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011a" (2,15*2+1,70) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 013" (29,88+1,55*2)*2 |  | 65.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 101" (2,95+8,45+4,35+1,175+2,60)*2 |  | 39.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 102" (3,40+2,205)*2 |  | 11.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 103" (2,20+1,50)*2 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 104" (1,375+3,20)*2 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 105" (1,375+3,20)*2 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 106" (6,05+1,65)*2 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 107" (3,55+1,65)*2 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 108" (3,35+6,05)*2 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 109" (3,30+2,95)*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 110" (2,30+2,00)*2 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 111" (2,675+5,70)*2 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" (2,675+3,90)*2 |  | 13.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 113" (3,65+1,65)*2 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 114" (3,40+6,05)*2 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 115" (3,30+2,95)*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 116" (2,60+2,00)*2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 118" (1,825+4,40)*2 |  | 12.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 119" (1,425+2,00)*2 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 120" (7,15+3,60)*2 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 121" (3,75+3,45)*2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 122" (12,325+1,50)*2 |  | 27.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 123" (2,20+1,80)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 124" (2,20+2,675)*2 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 125" (2,20+3,525)*2 |  | 11.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 126" (2,20+3,675)*2 |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2 |  | 112.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 128" (14,48+5,65)*2 |  | 40.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 129" (3,00+1,50)*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 883.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 635111121.R | Násyp pod podlahy z písku jemného s udusáním | m3 | 7.586 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.837 | 13.9355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780545203
| PP |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,015 |  | 0.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,015 |  | 0.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,015 |  | 1.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,015 |  | 1.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,015 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,008 |  | 3.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.586 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 74.466 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 147.4427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788786666
| PP |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95)*0,30 |  | 6.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40)*0,30 |  | 32.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - snížení hloubky vypouštění" 0,80*0,80*0,30 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,30 |  | 8.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,30 |  | 26.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 635321212 | Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním | m3 | 13.226 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.9 | 25.1294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413451168
| PP |  | Násyp z recyklátu pod podlahy se zhutněním, z recyklátu betonového | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635321212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - konstrukce pod podlahou" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+3,26)*0,40*0,70 |  | 1.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30*1,64*0,35 |  | 0.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,84*0,75*0,35+0,85*0,84*0,50 |  | 0.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85*0,60+3,05*0,55+2,31*0,70)*0,30 |  | 1.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+0,70+1,825)*0,40*0,85 |  | 1.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,75+0,64)*0,70+1,135*1,20)*0,30 |  | 0.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*0,70*0,30 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,65+12,26+2,20)*0,70+1,30*0,30+1,00*0,40)*0,40 |  | 5.107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55*0,90*0,10+(1,10*0,245+1,50*0,50+0,755*0,52)*0,15) |  | 0.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,50*1,10 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.226 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 637121116 | Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním | m2 | 12.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.643 | 8.2625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493747419
| PP |  | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 350 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba bazénu" (3,25*2+19,20)*0,50 |  | 12.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 637311122 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton | m | 25.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.19663 | 5.0534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877467557
| PP |  | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba bazénu" (3,25*2+19,20) |  | 25.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 836358311.R | Výměna potrubí z drenážních trubek DN 200 - demontáž stávajících | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563702241
| PP |  | Potrubí z drenážních trubek z pálené hlíny výměna DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.3805 |  | 1406.9155 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 953241510.R | Osazení a dodávka trnů pro přikotvení nové podkladní desky | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396954194
| PP |  | Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 65 do 79 kN | [14 empty] | PP | 2
97 | K | 953312112 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm | m2 | 10.276 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00298 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425002156
| PP |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přelivový žlábek" 25,69*2*0,20 |  | 10.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612052160
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109424533
| PP |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | [14 empty] | PP | 2
100 | K | 953943212 | Osazování skříně pro hasicí přístroj | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 977880566
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943212 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | M | 44983131 | skříňka na RHP | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381943343
| PP |  | skříňka na RHP | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 0.876 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.1024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030736314
| PP |  | Bourání základů z betonu železového | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odbourání stávajícího základu" 14,60*0,50*0,12 |  | 0.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 962031011 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm | m2 | 4.13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.3304 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692052051
| PP |  | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 1,00*4,13 |  | 4.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 962031013 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm | m2 | 607.83 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 85.0962 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676034827
| PP |  | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" (1,65+3,3258+5,45+3,10+6,285+1,80+1,15+3,30)*3,75 |  | 97.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (13,75+7,585+(1,075+0,125+4,75)*2+4,75+2,725+0,90*2+4,75*2+2,525*2)*4,13 |  | 235.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (4,05+1,00*2+2,525+3,85*2+1,075+2,65+7,35*2+2,725*2+6,35+6,65*2+4,59*3+0,90*2)*4,13 |  | 311.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (3,00+2,75+3,35+2,20)*4,82 |  | 54.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odečet otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" -1,00*2,00*9 |  | -18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" -1,00*2,00*35 |  | -70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" -1,65*2,00 |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 607.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 962032112 | Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3 | m3 | 52.888 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.888 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050434274
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnější stěna" (4,05+0,35+14,55+0,35+0,60)*4,65*0,20 |  | 18.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,00*0,50*4,82+2,80*4,13*0,30+(4,35+4,40*4+3,535)*4,13*0,225 |  | 34.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.888 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 962052211.R | Bourání bazénové konstrukce ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 165.689 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 397.6536 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1680071915
| PP |  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "stávající bazén" (11,48*1,52+11,48*2,35+26,48*(1,52+2,35)/2*2)*0,48+(12,50+3,15)*11,48*0,47+9,35*11,48*0,10 |  | 165.689 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 86.922 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 208.6128 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618282559
| PP |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" (32,75*18,25-25,00*10,00)*0,25 |  | 86.922 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671685161
| PP |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - snížení hloubky vypouštění" 0,80*0,80*0,75 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1.512 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3264 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72019538
| PP |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - prohloubení vypouštění" 1,20*1,20*1,05 |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 2.192 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.8224 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505049651
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95)*0,10 |  | 2.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 63.248 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 139.1456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009990337
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" (5,65*2,60+7,90*5,70+(2,50+13,125)*1,80+4,30*14,225+14,05*3,18+29,88*(1,55+1,75)+6,285*14,20+16,85*3,675)*0,10 |  | 44.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40)*0,10 |  | 10.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 5,65*14,40*0,10 |  | 8.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 43.624 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 95.9728 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020876207
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 11,48*3,80 |  | 43.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 965043442.R | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo dlažbou tl přes 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 117.738 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 259.0236 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728023959
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.NP" 13,67*18,78*0,25+(32,75*(1,785+5,21)+11,48*3,371)*0,20 |  | 117.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 65.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 2.8794 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655826463
| PP |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95)*0,10 |  | 2.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (5,65*2,60+7,90*5,70+(2,50+13,125)*1,80+4,30*14,225+14,05*3,18+29,88*(1,55+1,75)+6,285*14,20+16,85*3,675)*0,10 |  | 44.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40)*0,10 |  | 10.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 5,65*14,40*0,10 |  | 8.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 966080115 | Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 120 do 180 mm | m2 | 77.145 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.3886 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344893968
| PP |  | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 120 do 180 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966080115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnější stěna" (4,05+0,35+14,55+0,35+0,60)*4,65 |  | 92.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" -0,75*1,80*9 |  | -12.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" -1,80*1,80 |  | -3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.145 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 968072355 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 12.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.74115 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130695342
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072355 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 0,75*1,80*9 |  | 12.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 968072356 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.17172 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194095979
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072356 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 1,80*1,80 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 6.688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410265048
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" 1,00*2,00*9 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1,00*2,00*35 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.2079 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226106361
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 1,65*2,00 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 971052361 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.834 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -983537269
| PP |  | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052361 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prostupy 1.PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 971052431 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 2.883 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445195801
| PP |  | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 971052551 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm | m3 | 4.706 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 11.2944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439077644
| PP |  | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prostupy 1.PP" 1,00*1,00*2*0,50 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy 1.NP" 0,81*0,46*0,50*2+0,525*1,075*0,50+1,90*1,50*0,50*2+0,73*0,55*0,50 |  | 3.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.706 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 972055241 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078222659
| PP |  | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972055241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prostupy 1.PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00874 | 0.0021 | 0.02415 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769594994
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P6" 3*0,50 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7" 20*0,50 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.00091 | 0.0028 | 0.0028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708046351
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P8" 2*0,50 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0.0043 | 0.0043 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071495850
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "CH6" 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CH7" 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.012995 | 0.011 | 0.1265 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439207898
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P3" 2*0,50 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P7" 20*0,50 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CH9" 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0.017 | 0.017 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769756950
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "CH5" 2*0,50 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0.039 | 0.078 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026791720
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P2" 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CH2" 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CH3" 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CH8" 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00316 | 0.0079 | 0.069 | 0.1725 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 293305538
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P1" 0,50 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 0,50*2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CH4" 0,50*2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00395 | 0.017775 | 0.16 | 0.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566620938
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "CH1" 3*0,50 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,15*10 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 0,50*3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 977312115.R | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl přes 200 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025561481
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP - snížení hloubky vypouštění" 0,80*4 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - prohloubení vypouštění" 1,20*4 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 1835.742 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 128.5019 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 677405324
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) |  | 386.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - nový podkladní beton" -(32,20+22,80+6,95+28,30+17,40+1,20+1,28+0,49+18,95) |  | -129.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2) |  | 190.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - stěny a sloupy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85)*3,05 |  | 53.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 002" (6,30+5,70)*2*3,05 |  | 73.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 003" (15,625*2+1,80)*2,30 |  | 76.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 004" (12,10+10,90+3,18)*2,35 |  | 61.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 005" (29,88+3,60)*2*3,45 |  | 231.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2*3,45 |  | 87.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006b" (0,45+0,60+3,25)*3,45 |  | 14.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+0,60)*1,45 |  | 4.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (0,25+0,30*2+2,40+0,25+3,30+0,45*2)*1,45 |  | 11.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,13+1,37+0,20)*3,45 |  | 12.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (0,20+1,60)*1,45 |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55)*4,10 |  | 123.902 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011a" (2,15*2+1,70)*3,05 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 013" (29,88+1,55*2)*2*3,50 |  | 230.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - stropy" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) |  | 386.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1835.742 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 985311114 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm | m2 | 21.031 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08057 | 1.6945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379627064
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - předpokládaná plocha" 20,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2) |  | 190.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.314 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 210,314*0,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 21.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 985311113 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm | m2 | 42.063 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.06043 | 2.5419 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173957548
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP - předpokládaná plocha" 20,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2) |  | 190.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.314 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 210,314*0,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 42.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 985312113.R | Stěrka k vyrovnání betonových ploch tl do 10 mm včetně penetrace | m2 | 1835.742 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0082 | 15.0531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199355803
| PP |  | Stěrka k vyrovnání betonových ploch tl do 10 mm včetně penetrace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) |  | 386.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - nový podkladní beton" -(32,20+22,80+6,95+28,30+17,40+1,20+1,28+0,49+18,95) |  | -129.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2) |  | 190.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - stěny a sloupy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85)*3,05 |  | 53.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 002" (6,30+5,70)*2*3,05 |  | 73.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 003" (15,625*2+1,80)*2,30 |  | 76.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 004" (12,10+10,90+3,18)*2,35 |  | 61.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 005" (29,88+3,60)*2*3,45 |  | 231.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2*3,45 |  | 87.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006b" (0,45+0,60+3,25)*3,45 |  | 14.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+0,60)*1,45 |  | 4.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (0,25+0,30*2+2,40+0,25+3,30+0,45*2)*1,45 |  | 11.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,13+1,37+0,20)*3,45 |  | 12.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (0,20+1,60)*1,45 |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55)*4,10 |  | 123.902 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011a" (2,15*2+1,70)*3,05 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 013" (29,88+1,55*2)*2*3,50 |  | 230.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - stropy" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) |  | 386.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1835.742 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 985312134.R | Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 10 mm včetně penetrace | m2 | 492.251 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00891 | 4.386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428329356
| PP |  | Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 10 mm včetně penetrace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) |  | 181.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32) |  | 56.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" 26,24 |  | 26.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02b" (8,76+10,64) |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36 |  | 59.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P04" (8,29+1,62) |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11*2)*2*3,33) |  | 138.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492.251 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 985321110.R | Inhibitor koroze výztuže | m2 | 2327.993 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 3.5618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -628004510
| PP |  | Inhibitor koroze výztuže | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) |  | 386.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - nový podkladní beton" -(32,20+22,80+6,95+28,30+17,40+1,20+1,28+0,49+18,95) |  | -129.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2) |  | 190.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - stěny a sloupy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85)*3,05 |  | 53.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 002" (6,30+5,70)*2*3,05 |  | 73.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 003" (15,625*2+1,80)*2,30 |  | 76.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 004" (12,10+10,90+3,18)*2,35 |  | 61.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 005" (29,88+3,60)*2*3,45 |  | 231.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2*3,45 |  | 87.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 006b" (0,45+0,60+3,25)*3,45 |  | 14.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+0,60)*1,45 |  | 4.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (0,25+0,30*2+2,40+0,25+3,30+0,45*2)*1,45 |  | 11.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,13+1,37+0,20)*3,45 |  | 12.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (0,20+1,60)*1,45 |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55)*4,10 |  | 123.902 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 011a" (2,15*2+1,70)*3,05 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 013" (29,88+1,55*2)*2*3,50 |  | 230.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - stropy" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) |  | 386.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) |  | 181.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32) |  | 56.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" 26,24 |  | 26.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02b" (8,76+10,64) |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36 |  | 59.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P04" (8,29+1,62) |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11*2)*2*3,33) |  | 138.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2327.993 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35758 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 101.145 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195436787
| PP |  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna nad úrovní terénu" (3,31+19,20+4,03)*3,62+(12,87+4,03)*0,30 |  | 101.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 941311211.R | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za celou dobu použití | m2 | 101.145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717551348
| PP |  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za celou dobu použití | [14 empty] | PP | 2
140 | K | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 101.145 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564840962
| PP |  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1336.47 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.17374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793560351
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) |  | 386.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1249,56 |  | 1249.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bazénová hala a plavecký bazén" -587,74+287,70 |  | -300.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1336.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 875.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.18384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361173236
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bazénová hala a plavecký bazén" 587,74+287,70 |  | 875.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06546 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 875.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.035018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030232074
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bazénová hala a plavecký bazén" 587,74+287,70 |  | 875.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 761.07 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.030443 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868410732
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) |  | 386.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1249,56-(587,74+287,70) |  | 374.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 761.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 952902001.R | Stavební přípomoce profesím | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607340479
| PP |  | Stavební přípomoce profesím | [14 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 1448.093 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890053880
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151 | [14 empty] | Online PSC | 2
147 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 1448.093 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130983658
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511 | [14 empty] | Online PSC | 2
148 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 27513.767 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504378726
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1448,093*19 "Přepočtené koeficientem množství |  | 27513.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 1400.217 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2128500110
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1413,807-13,59 |  | 1400.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 13.59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993472327
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,208+6,688+0,172+0,741+5,781) |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1337.517 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636453081
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 149.3124 |  | 41.2864 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.3299 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 711111011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou | m2 | 1290.156 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -840122681
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) |  | 181.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32) |  | 56.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" 26,24 |  | 26.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36 |  | 59.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P04" (8,29+1,62) |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50) |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57) |  | 27.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93) |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02) |  | 102.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03) |  | 40.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10a+b+c" 587,74 |  | 587.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" (74,71+4,50) |  | 79.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1290.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 11163346 | suspenze hydroizolační asfaltová | t | 1.355 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.355 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741499874
| PP |  | suspenze hydroizolační asfaltová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1290,156*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 711112011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou | m2 | 102.387 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -595249887
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15 |  | 32.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15 |  | 6.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" ((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15 |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" (8,85+5,485+1,55)*2*0,15 |  | 4.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P04" (2,90+3,20+1,60+1,37)*2*0,15 |  | 2.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" ((14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15) |  | 7.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75 |  | 45.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.387 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 11163346 | suspenze hydroizolační asfaltová | t | 0.113 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546904497
| PP |  | suspenze hydroizolační asfaltová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 102,387*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1290.156 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.51606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206458551
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) |  | 181.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32) |  | 56.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" 26,24 |  | 26.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36 |  | 59.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P04" (8,29+1,62) |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50) |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57) |  | 27.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93) |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02) |  | 102.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03) |  | 40.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10a+b+c" 587,74 |  | 587.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" (74,71+4,50) |  | 79.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1290.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1503.677 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 8.1199 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522889218
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1290,156*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1503.677 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 102.387 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.040955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65457292
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15 |  | 32.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15 |  | 6.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" ((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15 |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" (8,85+5,485+1,55)*2*0,15 |  | 4.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P04" (2,90+3,20+1,60+1,37)*2*0,15 |  | 2.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" ((14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15) |  | 7.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75 |  | 45.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.387 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 125.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.67508 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477399660
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 102,387*1,221 "Přepočtené koeficientem množství |  | 125.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 45.675 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.03654 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61850799
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75 |  | 45.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 711472061.R | Provedení izolace bazénovou fólií PVC | m2 | 138.861 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0069431 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -553887278
| PP |  | Provedení izolace bazénovou fólií PVC | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11*2)*2*3,33) |  | 138.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 28322102 | fólie bazénová mPVC s jednovrstvou ochrannou akrylátovou vrstvou barevná tl 1,5mm | m2 | 169.549 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.32214 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012249004
| PP |  | fólie bazénová mPVC s jednovrstvou ochrannou akrylátovou vrstvou barevná tl 1,5mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 138,861*1,221 "Přepočtené koeficientem množství |  | 169.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní | m2 | 138.861 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289658688
| PP |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11*2)*2*3,33) |  | 138.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 69311202 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 | m2 | 145.804 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.072902 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158498
| PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 138,861*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 145.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 711491271 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní | m2 | 108.691 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189407511
| PP |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491271 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P05" ((10,10+3,11*2)*2*3,33) |  | 108.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 69311202 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 | m2 | 114.126 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.057063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643576902
| PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 108,691*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 114.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 45.675 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279441950
| PP |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75 |  | 45.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 69311172 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 47.959 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.014388 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422106842
| PP |  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 45,675*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 47.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 998711111 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 11.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830199076
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.6372 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | 712311111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou | m2 | 103.507 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060646937
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25*2+19,20)*0,55+19,20*1,20+(3,25*2+19,20)*0,35 |  | 103.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 11163346 | suspenze hydroizolační asfaltová | t | 0.109 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.109 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492886920
| PP |  | suspenze hydroizolační asfaltová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 103,507*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 103.507 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.091086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 531275963
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25*2+19,20)*0,55+19,20*1,20+(3,25*2+19,20)*0,35 |  | 103.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 120.637 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.56699 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607223087
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 103,507*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 120.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 712363604 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2 | 103.507 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.014491 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445753165
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363604 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25*2+19,20)*0,55+19,20*1,20+(3,25*2+19,20)*0,35 |  | 103.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | m2 | 120.637 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.22921 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1500798770
| PP |  | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 103,507*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 120.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 712771001 | Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 82.032 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208005768
| PP |  | Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25+19,20)*2*0,55 |  | 82.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | 69334002 | textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 | m2 | 94.747 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.028424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545751490
| PP |  | textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 82,032*1,155 "Přepočtené koeficientem množství |  | 94.747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 82.032 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952394376
| PP |  | Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5° | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25+19,20)*2*0,55 |  | 82.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 69334301 | textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 | m2 | 86.134 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.043067 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693912881
| PP |  | textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 82,032*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 86.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 82.032 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1131484844
| PP |  | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771271 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25+19,20)*2*0,55 |  | 82.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 69311059 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2 | m2 | 90.235 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.013535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150505013
| PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 82,032*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 90.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 712771333 | Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 82.032 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230141348
| PP |  | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771333 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25+19,20)*2*0,55 |  | 82.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 69334154 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm | m2 | 90.235 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.18047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1476061153
| PP |  | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 82,032*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 90.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 712771401 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 57.337 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883446741
| PP |  | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155) |  | 57.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | M | 10321225 | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | m3 | 6.307 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.75 | 4.7302 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1828016931
| PP |  | substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 57,337*0,11 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6.307 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 712771521 | Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 57.337 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664021142
| PP |  | Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771521 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155) |  | 57.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | M | 69334504 | koberec rozchodníkový vegetačních střech | m2 | 57.337 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.63071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472460066
| PP |  | koberec rozchodníkový vegetačních střech | [14 empty] | PP | 2
188 | K | 998712111 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 6.637 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362020906
| PP |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7427 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 181.759 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526113497
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)) |  | 181.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 28372308 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm | m2 | 190.847 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.38169 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1926939030
| PP |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 181,759*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 190.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 405.981 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1962534890
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))) |  | 405.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 28376531.R | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 70mm | m2 | 426.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 1.0231 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57552578
| PP |  | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 70mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 405,981*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 426.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 289.216 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058094750
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50) |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57) |  | 27.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93) |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02) |  | 102.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03) |  | 40.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 289.216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | M | 28372307 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm | m2 | 303.677 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.53143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50058504
| PP |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 289,216*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 303.677 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 28372308 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm | m2 | 303.677 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.60735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594290967
| PP |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 289,216*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 303.677 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 45.675 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.13703 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357149690
| PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131145 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75 |  | 45.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | M | 28376426 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm | m2 | 50.243 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.22609 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211574423
| PP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 45,675*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 50.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 713131243 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm | m2 | 23.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.14515 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -21198185
| PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nad střechou přístavby - napojení na stávající objekt" 19,20*1,20 |  | 23.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 28376426 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm | m2 | 24.192 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.10886 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310967462
| PP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 23,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 24.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 57.337 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1263972887
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155) |  | 57.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 28375993 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm | m2 | 60.204 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.36122 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083980748
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 57,337*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 60.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 57.337 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526163606
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155) |  | 57.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 8.83 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.22075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2144410306
| PP |  | klín izolační spád do 5% EPS 150 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 57,337*0,154 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 998713111 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 3.743 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1568141455
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00592 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | 721233214 | Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 160 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514638466
| PP |  | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233214 | [14 empty] | Online PSC | 2
206 | K | 998721111 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058843654
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06614 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
207 | K | 725291652 | Montáž dávkovače tekutého mýdla | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423654312
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652 | [14 empty] | Online PSC | 2
208 | M | 55431097.R | dávkovač tekutého mýdla 1,5L - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685840157
| PP |  | dávkovač tekutého mýdla 1,5L - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
209 | K | 725291653 | Montáž zásobníku toaletních papírů | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19620932
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653 | [14 empty] | Online PSC | 2
210 | M | 55431091.R | zásobník toaletních papírů D 230mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459833282
| PP |  | zásobník toaletních papírů D 230mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
211 | K | 725291654 | Montáž zásobníku papírových ručníků | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737050727
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654 | [14 empty] | Online PSC | 2
212 | M | 55431086.R | zásobník papírových ručníků - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708105597
| PP |  | zásobník papírových ručníků - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
213 | K | 725291664 | Montáž štětky závěsné | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379092358
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291664 | [14 empty] | Online PSC | 2
214 | M | 55779012.R | štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370619060
| PP |  | štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
215 | K | 725291665 | Montáž police | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088529365
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291665 | [14 empty] | Online PSC | 2
216 | M | 55779010.R | police na zeď 290mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036232673
| PP |  | police na zeď 290mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
217 | K | 725291666 | Montáž háčku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145327164
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666 | [14 empty] | Online PSC | 2
218 | M | 55441011.R | háček koupelnový - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256412155
| PP |  | háček koupelnový - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
219 | K | 725291668.R | D+M - hliníková věšáková lišta se čtyřmi háčky dl. 300cm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961294559
| PP |  | D+M - hliníková věšáková lišta se čtyřmi háčky dl. 300cm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
220 | K | 725291669.R | D+M - hliníková věšáková lišta s osmi háčky dl. 635cm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933786674
| PP |  | D+M - hliníková věšáková lišta s osmi háčky dl. 635cm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
221 | K | 725291670.R | D+M - hygienický nástěnný koš 102/230/290mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938771925
| PP |  | D+M - hygienický nástěnný koš 102/230/290mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
222 | K | 725291671.R | D+M - odpadkový nástěnný koš 25l - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -510897879
| PP |  | D+M - odpadkový nástěnný koš 25l - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
223 | K | 725291672.R | D+M - odpadkový nášlapný koš 30l - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418963236
| PP |  | D+M - odpadkový nášlapný koš 30l - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
224 | K | 725291673.R | D+M - sestava vybavení ve sprchách pro imobilní osoby - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609378526
| PP |  | D+M - sestava vybavení ve sprchách pro imobilní osoby - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
225 | K | 725291674.R | D+M - sestava madel na WC pro imobilní osoby - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576127022
| PP |  | D+M - sestava madel na WC pro imobilní osoby - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
226 | K | 725291680 | Montáž osoušeče rukou | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856747335
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291680 | [14 empty] | Online PSC | 2
227 | M | 35889013.R | osoušeč rukou na čidlo - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807582131
| PP |  | osoušeč rukou na čidlo - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
228 | K | 725291680 | Montáž osoušeče rukou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790810655
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291680 | [14 empty] | Online PSC | 2
229 | M | 35889011.R | osoušeč rukou štěrbinový - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162259470
| PP |  | osoušeč rukou štěrbinový - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
230 | K | 725291685.R | D+M - odstředivka na plavky - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226309695
| PP |  | D+M - odstředivka na plavky - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace | [14 empty] | PP | 2
231 | K | 998725211 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388369859
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 761-1 | Výplně otvorů - okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | O/101 | D+M - hliníkové okno se sloupkem, dvoukřídlé, 2450/500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-101 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79610984
| PP |  | D+M - hliníkové okno se sloupkem, dvoukřídlé, 2450/500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-101 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: OBECNÉ POŽADAVKY NA OKNA KONKRÉTNÍ DODAVATEL MŮŽE EV. NAVRHNOUT Z HLEDISKA VÝROBY OPTIMÁLNĚJŠÍ SESTAVU - MATERIÁL OKEN HLINÍKOVÝ PROFIL - ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO S "TEPLÝM" RÁMEČKEM SKLA ČIRÁ NEBO NEPRŮHLEDNÁ - BLÍŽE URČENO U JEDNOTLIVÉ POLOŽKY - PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, ŠÍŘKA DLE POLOHY OSAZENÍ - PARAPET VNĚJŠÍ LAKOVANÝ PLECH - OKNA BUDOU OSAZENÉ NA LÍC ZDIVA - OKNA UKOTVIT DO OTVORU POMOCÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ. VYPLNIT PŘIPOJOVACÍ SPÁRU POLYURETANOVOU PĚNOU - OSAZOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNĚ A NA VNĚJŠÍ STRANĚ PAROPROPUSTNĚ VEN A VODONEPROPUSTNĚ DOVNITŘ - KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ DLE JEDNOTLIVÝCH SCHEMAT PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU - VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - DRUHY A BAREVNOST SCHVÁLÍ INVESTOR PŘI REALIZACI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA - U= 0,9W/mK | [14 empty] | P | 2
233 | K | O/102 | D+M - hliníkové okno, jednokřídlé, 1250/500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-102 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190160847
| PP |  | D+M - hliníkové okno, jednokřídlé, 1250/500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-102 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: OBECNÉ POŽADAVKY NA OKNA KONKRÉTNÍ DODAVATEL MŮŽE EV. NAVRHNOUT Z HLEDISKA VÝROBY OPTIMÁLNĚJŠÍ SESTAVU - MATERIÁL OKEN HLINÍKOVÝ PROFIL - ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO S "TEPLÝM" RÁMEČKEM SKLA ČIRÁ NEBO NEPRŮHLEDNÁ - BLÍŽE URČENO U JEDNOTLIVÉ POLOŽKY - PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, ŠÍŘKA DLE POLOHY OSAZENÍ - PARAPET VNĚJŠÍ LAKOVANÝ PLECH - OKNA BUDOU OSAZENÉ NA LÍC ZDIVA - OKNA UKOTVIT DO OTVORU POMOCÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ. VYPLNIT PŘIPOJOVACÍ SPÁRU POLYURETANOVOU PĚNOU - OSAZOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNĚ A NA VNĚJŠÍ STRANĚ PAROPROPUSTNĚ VEN A VODONEPROPUSTNĚ DOVNITŘ - KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ DLE JEDNOTLIVÝCH SCHEMAT PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU - VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - DRUHY A BAREVNOST SCHVÁLÍ INVESTOR PŘI REALIZACI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA - U= 0,9W/mK | [14 empty] | P | 2
234 | K | O/103 | D+M - hliníkové okno, jednokřídlé, 1200/1500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-103 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428490297
| PP |  | D+M - hliníkové okno, jednokřídlé, 1200/1500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-103 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: OBECNÉ POŽADAVKY NA OKNA KONKRÉTNÍ DODAVATEL MŮŽE EV. NAVRHNOUT Z HLEDISKA VÝROBY OPTIMÁLNĚJŠÍ SESTAVU - MATERIÁL OKEN HLINÍKOVÝ PROFIL - ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO S "TEPLÝM" RÁMEČKEM SKLA ČIRÁ NEBO NEPRŮHLEDNÁ - BLÍŽE URČENO U JEDNOTLIVÉ POLOŽKY - PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, ŠÍŘKA DLE POLOHY OSAZENÍ - PARAPET VNĚJŠÍ LAKOVANÝ PLECH - OKNA BUDOU OSAZENÉ NA LÍC ZDIVA - OKNA UKOTVIT DO OTVORU POMOCÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ. VYPLNIT PŘIPOJOVACÍ SPÁRU POLYURETANOVOU PĚNOU - OSAZOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNĚ A NA VNĚJŠÍ STRANĚ PAROPROPUSTNĚ VEN A VODONEPROPUSTNĚ DOVNITŘ - KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ DLE JEDNOTLIVÝCH SCHEMAT PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU - VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - DRUHY A BAREVNOST SCHVÁLÍ INVESTOR PŘI REALIZACI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA - U= 0,9W/mK | [14 empty] | P | 2
235 | K | O/104 | D+M - plastové okno, jednokřídlé, 1000/1000mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-104 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619567357
| PP |  | D+M - plastové okno, jednokřídlé, 1000/1000mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-104 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: OBECNÉ POŽADAVKY NA OKNA KONKRÉTNÍ DODAVATEL MŮŽE EV. NAVRHNOUT Z HLEDISKA VÝROBY OPTIMÁLNĚJŠÍ SESTAVU - MATERIÁL OKEN HLINÍKOVÝ PROFIL - ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO S "TEPLÝM" RÁMEČKEM SKLA ČIRÁ NEBO NEPRŮHLEDNÁ - BLÍŽE URČENO U JEDNOTLIVÉ POLOŽKY - PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, ŠÍŘKA DLE POLOHY OSAZENÍ - PARAPET VNĚJŠÍ LAKOVANÝ PLECH - OKNA BUDOU OSAZENÉ NA LÍC ZDIVA - OKNA UKOTVIT DO OTVORU POMOCÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ. VYPLNIT PŘIPOJOVACÍ SPÁRU POLYURETANOVOU PĚNOU - OSAZOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNĚ A NA VNĚJŠÍ STRANĚ PAROPROPUSTNĚ VEN A VODONEPROPUSTNĚ DOVNITŘ - KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ DLE JEDNOTLIVÝCH SCHEMAT PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU - VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - DRUHY A BAREVNOST SCHVÁLÍ INVESTOR PŘI REALIZACI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA - U= 0,9W/mK | [14 empty] | P | 2
236 | K | 9987611211 | Přesun hmot procentní pro výplně otvorů s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249827599
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 761-2 | Výplně otvorů - dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
237 | K | D-001 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EI30DP3C2 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D001 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116360826
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EI30DP3C2 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D001 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
238 | K | D-002 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EW30DP3 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D002 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987537519
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EW30DP3 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D002 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
239 | K | D-003 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D003 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240288089
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D003 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
240 | K | D-004 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé prázdné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D004 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840716316
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé prázdné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D004 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
241 | K | D-005 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 600/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D005 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756344376
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 600/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D005 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
242 | K | D-006 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D006 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377886340
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D006 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
243 | K | D-007 | D+M - interiérové dveře dvoukřídlé plné asymetrické 1200/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D007 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 633876676
| PP |  | D+M - interiérové dveře dvoukřídlé plné asymetrické 1200/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D007 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
244 | K | D-008 | D+M - exteriérové dveře dvoukřídlé plné 1600/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D008 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581138092
| PP |  | D+M - exteriérové dveře dvoukřídlé plné 1600/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D008 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
245 | K | D-009 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 EI30DP3C2 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D009 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982116452
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 EI30DP3C2 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D009 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
246 | K | D-101 | D+M - exteriérové dveře jednokřídlé prosklené 900/2100 s nadsv. - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D101 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 625869806
| PP |  | D+M - exteriérové dveře jednokřídlé prosklené 900/2100 s nadsv. - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D101 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
247 | K | D-102 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D102 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66207724
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D102 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
248 | K | D-103 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle talky prvků ozn. D103 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705206765
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle talky prvků ozn. D103 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
249 | K | D-104 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D104 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132303344
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D104 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
250 | K | D-105 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 1000/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D105 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324511235
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 1000/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D105 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
251 | K | D-106 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle talky prvků ozn. D106 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021706912
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle talky prvků ozn. D106 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
252 | K | D-107 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D107 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896434975
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D107 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
253 | K | D-108 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D108 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699961713
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D108 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
254 | K | D-109 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D109 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975203195
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D109 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
255 | K | D-110 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D110 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402677707
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D110 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
256 | K | D-111 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D111 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040870145
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D111 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
257 | K | D-112 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D112 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596604048
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D112 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
258 | K | D-113 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 700/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D113 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1635630895
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 700/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D113 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
259 | K | D-114 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 700/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D114 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704009896
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 700/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D114 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
260 | K | D-115 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D115 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2031187907
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D115 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
261 | K | D-116 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D116 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810581445
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D116 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
262 | K | D-117 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D117 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404968708
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D117 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
263 | K | D-118 | D+M - interiérové dveře dvoukřídlé plné 1550/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D118 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324259182
| PP |  | D+M - interiérové dveře dvoukřídlé plné 1550/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D118 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
264 | K | D-119 | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EW15DP3 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D119 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997291929
| PP |  | D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EW15DP3 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D119 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
265 | K | 9987611211 | Přesun hmot procentní pro výplně otvorů s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310576365
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25635 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
266 | K | 762342511.R | Montáž podkladní konstrukce atiky na podklad bez tepelné izolace včetně propojení s nosnou konstrukcí pláště | m | 22.488 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00044976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1547879956
| PP |  | Montáž podkladní konstrukce atiky na podklad bez tepelné izolace včetně propojení s nosnou konstrukcí pláště | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "atika" (3,25*2+19,20)*2,50*0,35 |  | 22.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
267 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.0495 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007580972
| PP |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 22,488*0,004 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 762361332.R | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek vodovzdorné překližky tl 21 mm | m2 | 12.722 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016224 | 0.2064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152645899
| PP |  | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek vodovzdorné překližky tl 21 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "atika" (3,25*2+19,20)*0,495 |  | 12.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 998762111 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.256 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1312079892
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.1284 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
270 | K | 763121422 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 53.972 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01213 | 0.65468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165682225
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121422 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,60 |  | 37.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 127a" (0,33*2*2+0,61*3+0,18*2)*4,71 |  | 16.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.972 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 763121426 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 35.67 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01355 | 0.48333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430865445
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121426 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 103" 2,20*2,90 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" 2,725*2*2,90 |  | 15.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 118" 1,825*2*2,90 |  | 10.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 126" 1,00*2,90 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 763121433 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB | m2 | 14.46 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01624 | 0.23483 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42336159
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121433 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "mč. 129" 3,00*4,82 |  | 14.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 | m2 | 12.478 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01691 | 0.211 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483612034
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131432 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2" 3,67*3,40 |  | 12.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 156.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.1959 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345053333
| PP |  | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podhled 600/600" (41,98+6,66+3,57+4,40+4,40+9,50+3,24+19,82+9,74+3,47+20,51+9,74+3,96+7,71+8,02) |  | 156.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
275 | M | 59030570.R1 | podhled kazetový akustický tl 20mm 600x600mm | m2 | 164.556 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 1.3164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620617014
| PP |  | podhled kazetový akustický tl 20mm 600x600mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 156,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 164.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 248.254 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.31032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1822084879
| PP |  | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podhled 600/600 do vlhkého prostředí" (5,33+19,16+10,73+8,60+18,15+8,03+2,85+32,97+14,55+5,89+32,75*3,725) |  | 248.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
277 | M | 59030575.R2 | podhled kazetový do vlhkého prostředí tl 20mm 600x600mm | m2 | 260.667 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 2.0853 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432825261
| PP |  | podhled kazetový do vlhkého prostředí tl 20mm 600x600mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 248,254*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 260.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 763135103 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x1200 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 465.746 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.58218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015924923
| PP |  | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "podhled 600/1200 do vlhkého prostředí" (587,74-32,75*3,725) |  | 465.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
279 | M | 59030586.R3 | podhled kazetový tl 20mm 600x1200mm | m2 | 489.033 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 5.8684 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997294472
| PP |  | podhled kazetový tl 20mm 600x1200mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 465,746*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 489.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 763164541 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 | m | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00906 | 0.13137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807492460
| PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164541 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 106" 2,90 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 108" 2,90 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 110" 2,90 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" 2,90 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 119" 2,90 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 763164561 | SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 | m2 | 4.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01255 | 0.054592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203277390
| PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "mč. 120" (1,50*2,90) |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 998763110 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 12.128 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162244702
| PP |  | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18965 |  | 0.072645 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
283 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.072645 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642756339
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "parapety" 26,95+14,55+2,00 |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 764214608.R-KL1 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 720 mm - dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. KL1 | m | 25.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.16782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133782541
| PP |  | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 720 mm - dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. KL1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "atika" (3,25*2+19,20) |  | 25.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 76421660.R-KL2 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 380 mm - dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. KL2 | m | 6.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.021824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673763135
| PP |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené rš 380 mm - dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. KL2 | [14 empty] | PP | 2
286 | K | 998764111 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939123548
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2175 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
287 | K | 766691812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.2175 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860132121
| PP |  | Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "parapety" 26,95+14,55+2,00 |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | T-01 | D+M - sprchová skleněná zástěna vč. dveří š. 700mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296959342
| PP |  | D+M - sprchová skleněná zástěna vč. dveří š. 700mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
289 | K | T-11 | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T11 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900072190
| PP |  | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T11 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
290 | K | T-11. | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T11* a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597290605
| PP |  | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T11* a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
291 | K | T-12 | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T12 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433312762
| PP |  | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T12 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
292 | K | T-13 | D+M - HPL příčky pisoárová - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T13 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753197292
| PP |  | D+M - HPL příčky pisoárová - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T13 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
293 | K | T-14 | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T14 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522196738
| PP |  | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T14 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
294 | K | T-15 | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T15 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700924818
| PP |  | D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T15 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
295 | K | T-16 | D+M - šatní skříňka 300/500/2100mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T16 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805890319
| PP |  | D+M - šatní skříňka 300/500/2100mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T16 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
296 | K | T-17 | D+M - šatní skříňka s lavicí 300/500/2100mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T17 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1074145791
| PP |  | D+M - šatní skříňka s lavicí 300/500/2100mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T17 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
297 | K | T-18 | D+M - šatní skříňka rozšířená pro osoby se sníženou schopoností pohybu 600/500/1450mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T18 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527563420
| PP |  | D+M - šatní skříňka rozšířená pro osoby se sníženou schopoností pohybu 600/500/1450mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T18 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
298 | K | T-19 | D+M - celokovový policový regál 1800/1100/450mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T19 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -635071173
| PP |  | D+M - celokovový policový regál 1800/1100/450mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T19 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
299 | K | T-20 | D+M - lavice s věšákovým pásem 1000/1100/400mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T20 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955999416
| PP |  | D+M - lavice s věšákovým pásem 1000/1100/400mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T20 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
300 | K | T-21 | D+M - lavice 400/420/3000mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T21 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445333976
| PP |  | D+M - lavice 400/420/3000mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T21 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
301 | K | T-22 | D+M - m.č. 126 - kancelářský stůl 800x1200mm - stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm s 1 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, nohy opatřeny rektifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65972600
| PP |  | D+M - m.č. 126 - kancelářský stůl 800x1200mm - stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm s 1 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, nohy opatřeny rektifikací | [14 empty] | PP | 2
302 | K | T-23 | D+M - m.č. 126 - židle ISO z odolného plastu, odolná kovová konstrukce, nosnost 100 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515020254
| PP |  | D+M - m.č. 126 - židle ISO z odolného plastu, odolná kovová konstrukce, nosnost 100 kg | [14 empty] | PP | 2
303 | K | T-24 | D+M - m.č. 126 - zásuvkový kancelářský kontejner 4 zásuvky se 100% výsuvem, otevírání pomocí systému „push“, laminovaná dřevotříska tloušťky 18 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189786496
| PP |  | D+M - m.č. 126 - zásuvkový kancelářský kontejner 4 zásuvky se 100% výsuvem, otevírání pomocí systému „push“, laminovaná dřevotříska tloušťky 18 mm | [14 empty] | PP | 2
304 | K | T-25 | D+M - m.č. 126 - zdravotní lehátko - Vyšetřovací stůl, výška 770 mm. Podhlavník je plynule výškově nastavitelný pomocí zdvíhacího mechanizmu. Kovové části stolu jsou povrchově upravené práškovou technologií. Lůžková čast je omyvatelná koženka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327501977
| PP |  | D+M - m.č. 126 - zdravotní lehátko - Vyšetřovací stůl, výška 770 mm. Podhlavník je plynule výškově nastavitelný pomocí zdvíhacího mechanizmu. Kovové části stolu jsou povrchově upravené práškovou technologií. Lůžková čast je omyvatelná koženka | [14 empty] | PP | 2
305 | K | T-26 | D+M - m.č. 006 - kancelářský stůl 800x1200mm - stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm s 1 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, nohy opatřeny rektifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932772247
| PP |  | D+M - m.č. 006 - kancelářský stůl 800x1200mm - stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm s 1 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, nohy opatřeny rektifikací | [14 empty] | PP | 2
306 | K | T-27 | D+M - m.č. 006 - židle ISO z odolného plastu, odolná kovová konstrukce, nosnost 100 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 587999573
| PP |  | D+M - m.č. 006 - židle ISO z odolného plastu, odolná kovová konstrukce, nosnost 100 kg | [14 empty] | PP | 2
307 | K | T-28 | D+M - m.č. 006 - zásuvkový kancelářský kontejner 4 zásuvky se 100% výsuvem, otevírání pomocí systému „push“, laminovaná dřevotříska tloušťky 18 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507902789
| PP |  | D+M - m.č. 006 - zásuvkový kancelářský kontejner 4 zásuvky se 100% výsuvem, otevírání pomocí systému „push“, laminovaná dřevotříska tloušťky 18 mm | [14 empty] | PP | 2
308 | K | 998766211 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -861721734
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004368 |  | 6.7099 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
309 | K | 767114825 | Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších plochy přes 15 m2 | m2 | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.672 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143848454
| PP |  | Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších přes 15 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114825 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž prosklené stěny bazénu" 6,00*2,80 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 767122812 | Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných | m2 | 13.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.23715 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -505243295
| PP |  | Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767122812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "drátěná příčka 1.PP" 3,10*4,50 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 767581802 | Demontáž podhledu lamel | m2 | 963.457 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 3.8538 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1209127759
| PP |  | Demontáž podhledů lamel | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767581802 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" 53,01*18,175 |  | 963.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 963.457 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.9269 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507569178
| PP |  | Demontáž podhledů roštů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767582800 | [14 empty] | Online PSC | 2
313 | K | 767620365 | Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do betonu plochy přes 6 m2 | m2 | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.004368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686756631
| PP |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do betonu, plochy přes 6 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620365 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětní montáž prosklené stěny bazénu" 6,00*2,80 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 767620710.R | Demontáž a zpětná montáž okenního ovládání stávajících oken | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444390392
| PP |  | Demontáž a zpětná montáž okenního ovládání stávajících oken | [14 empty] | PP | 2
315 | K | 767833801 | Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m kotvených do zdiva | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1383765985
| PP |  | Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767833801 | [14 empty] | Online PSC | 2
316 | K | 767881100.R | D+M záchytného systému | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1202398554
| PP |  | D+M záchytného systému | [14 empty] | PP | 2
317 | K | 767900001.R | Stávající schody - 1.PP - demontáž, renovace, nový nátěr, zpětná montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760030417
| PP |  | Stávající schody - 1.PP - demontáž, renovace, nový nátěr, zpětná montáž | [14 empty] | PP | 2
318 | K | Z-01 | D+M - drátěná stěna vč. dveří 2650/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1636993004
| PP |  | D+M - drátěná stěna vč. dveří 2650/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
319 | K | Z-02 | D+M - oboustranné zábradlí dl. 7800mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z02 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920751510
| PP |  | D+M - oboustranné zábradlí dl. 7800mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z02 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
320 | K | Z-04 | D+M - žebřík na střechu dl. 3850mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z04 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -281209616
| PP |  | D+M - žebřík na střechu dl. 3850mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z04 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
321 | K | Z-05 | D+M - vstup se schody - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z05 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789812162
| PP |  | D+M - vstup se schody - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z05 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
322 | K | Z-11 | D+M - prororošt 1100/1390mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z11 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092634159
| PP |  | D+M - prororošt 1100/1390mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z11 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
323 | K | Z-12 | D+M - prororošt 550/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z12 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1238337995
| PP |  | D+M - prororošt 550/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z12 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
324 | K | Z-13 | D+M - prororošt 650/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z13 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303921029
| PP |  | D+M - prororošt 650/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z13 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
325 | K | Z-14 | D+M - prororošt 800/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z14 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472755632
| PP |  | D+M - prororošt 800/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z14 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
326 | K | Z-15 | D+M - prororošt 600/800mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z15 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154502058
| PP |  | D+M - prororošt 600/800mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z15 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
327 | K | Z-17 | D+M - ocelový nosník L100/50/8mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z17 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kg | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4086547
| PP |  | D+M - ocelový nosník L100/50/8mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z17 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
328 | K | 998767211 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319335237
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.2319 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 889.587 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.26688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1740683672
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P04" (8,29+1,62)+(2,90+3,20+1,60+1,37)*2*0,15 |  | 12.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50) |  | 28.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57) |  | 27.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93) |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02) |  | 102.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03) |  | 40.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10a+b+c" 587,74 |  | 587.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 889.587 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 771151021 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 287.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.2946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208075746
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P06" 287,70 |  | 287.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 771161011 | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby | m | 51.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092514542
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přelivový žlábek" 25,69*2 |  | 51.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
332 | M | 59054166 | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm | m | 56.518 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0090429 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767124641
| PP |  | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 51,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 56.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 771474114 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 120 do 150 mm | m | 49.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.036623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206121500
| PP |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P04" (2,90+3,20+1,60+1,37)*2 |  | 18.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07a" 7,35*2 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P07b" (4,55+3,775)*2 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | M | 59761186.R | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 150mm | m | 54.439 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.14372 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560890618
| PP |  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 150mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 49,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 54.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 771574400.R | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem | m2 | 9.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00579 | 0.057379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096859972
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P04" (8,29+1,62) |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
336 | M | 59761147 | dlažba keramická - dodávka dle výběru architekta | m2 | 10.901 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.23982 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957648653
| PP |  | dlažba keramická - dodávka dle výběru architekta | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 771574410.R1 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem | m2 | 287.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00888 | 2.5548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955784156
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P06" 287,70 |  | 287.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
338 | M | 59761120.R | dlažba keramická slinutá - bazénová - typ dle spárořezů včetně doplňků dlažeb (resp. tvarovek) | m2 | 316.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 6.9623 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -871660579
| PP |  | dlažba keramická slinutá - bazénová - typ dle spárořezů včetně doplňků dlažeb (resp. tvarovek) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 287,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 316.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 771574433.R3 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem | m2 | 265.224 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 2.395 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1182794156
| PP |  | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P10c" (24,50*1,55+2,575*2,05) |  | 43.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - viz spárořezy" 9,50+3,24+19,82+9,74+5,33+19,16+10,73+3,47+20,51+9,74+8,60+18,15+8,03+2,85+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02 |  | 221.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.224 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | M | 59761100.R3 | dlažba keramická - typ 3 | m2 | 305.008 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 6.7102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017488057
| PP |  | dlažba keramická - typ 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P10c" (24,50*1,55+2,575*2,05) |  | 43.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP - viz spárořezy" 9,50+3,24+19,82+9,74+5,33+19,16+10,73+3,47+20,51+9,74+8,60+18,15+8,03+2,85+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02 |  | 221.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.224 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 265,224*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 305.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
343 | K | 771574433.R4 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem | m2 | 61.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.55092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119011915
| PP |  | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.NP - viz spárořezy" 41,98+6,66+3,57+4,40*2 |  | 61.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
344 | M | 59761100.R4 | dlažba keramická - typ 4 | m2 | 70.162 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 1.5436 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7104353
| PP |  | dlažba keramická - typ 4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.NP - viz spárořezy" 41,98+6,66+3,57+4,40*2 |  | 61.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 61,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
391 | K | 771574433.R5 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem | m2 | 544.486 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 4.9167 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189199861
| PP |  | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P10a+b+c" 587,74 |  | 587.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" -(24,50*1,55+2,575*2,05) |  | -43.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 544.486 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
392 | M | 59761100.R5 | dlažba keramická - typ 4 | m2 | 626.159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 13.7755 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20741989
| PP |  | dlažba keramická - typ 5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P10a+b+c" 587,74 |  | 587.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10c" -(24,50*1,55+2,575*2,05) |  | -43.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 544.486 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 544,486*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 626.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
389 | K | 771575711 | Montáž keramických tvarovek bazénových průběžné hrany lepených cementovým flexibilním lepidlem | m | 107.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.031082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786938661
| PP |  | Montáž keramických bazénových tvarovek lepených cementovým flexibilním lepidlem průběžné hrany | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771575711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnější hrana" 25,69*2+(11,10+0,35)*2*2+0,50*4*5 |  | 107.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
390 | M | 59761226 | hrana průběžná keramická vnější - vnější hrana, tmavá modrá, 2,4 x 20 cm R10/B | m | 117.898 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.076634 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725635528
| PP |  | hrana průběžná keramická vnější - vnější hrana, tmavá modrá, 2,4 x 20 cm R10/B | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 107,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 117.898 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
345 | K | 771575713 | Montáž keramických tvarovek bazénových přelivového žlábku lepených cemenovým flexibilním lepidlem | m | 51.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00202 | 0.10379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1743960504
| PP |  | Montáž keramických bazénových tvarovek lepených cementovým flexibilním lepidlem přelivového žlábku | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771575713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přelivový žlábek" 25,69*2 |  | 51.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
346 | M | 59761250 | tvarovka bazénová keramická přelivový žlábek 300x195x200 včetně plastové mřížky | m | 52.228 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 2.4025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223609110
| PP |  | tvarovka bazénová keramická přelivový žlábek 300x195x200 včetně plastové mřížky | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 47,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 52.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
347 | M | 59761239.R | tvarovka bazénová keramická přelivový žlábek s otvorem 300x195x200mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.13 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2063798756
| PP |  | tvarovka bazénová keramická přelivový žlábek s otvorem 300x195x200mm | [14 empty] | PP | 2
393 | K | 77158441.R | Montáž podlah z keramické mozaiky lepené cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 800 ks/m2 | m2 | 36.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.30702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446834206
| PP |  | Montáž podlah z keramické mozaiky lepené na síti lepené cementovým flexibilním lepidlem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "mozaika 1" 11,93 |  | 11.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mozaika 2" 30,775*0,80 |  | 24.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | M | 5976122.R1 | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti mozaika č. 1 - viz spárořezy | m2 | 13.123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.28871 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1480335535
| PP |  | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti mozaika č. 1 - viz spárořezy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "mozaika 1" 11,93 |  | 11.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 11,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
395 | M | 5976122.R2 | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti mozaika č. 2 - viz spárořezy | m2 | 27.082 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.5958 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153840174
| PP |  | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti mozaika č. 2 - viz spárořezy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "mozaika 2" 30,775*0,80 |  | 24.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
348 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 520.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.78135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747587919
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P06" 287,70 |  | 287.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93) |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02) |  | 102.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03) |  | 40.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 520.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 646.83 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.019405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -475474947
| PP |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+3,575)*2 |  | 12.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (3,10+3,60)*2 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,90+2*1,47) |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (1,60+1,37)*2 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P06" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2) |  | 129.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 103" (2,20+1,50)*2 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 104" (1,375+3,20)*2 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 105" (1,375+3,20)*2 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 106" (6,05+1,65)*2 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 107" (3,55+1,65)*2 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 108" (3,35+6,05)*2 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 109" (3,30+2,95)*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 110" (2,30+2,00)*2 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 111" (2,675+5,70)*2 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" (2,675+3,90)*2 |  | 13.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 113" (3,65+1,65)*2 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 114" (3,40+6,05)*2 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 115" (3,30+2,95)*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 116" (2,60+2,00)*2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 118" (1,825+4,40)*2 |  | 12.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 119" (1,425+2,00)*2 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 120" (7,15+3,60)*2 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 121" (3,75+3,45)*2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 122" (12,325+1,50)*2 |  | 27.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 123" (2,20+1,80)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 124" (2,20+2,675)*2 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 125" (2,20+3,525)*2 |  | 11.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 126" (2,20+3,675)*2 |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2 |  | 112.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 128" (14,48+5,65)*2 |  | 40.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 129" (3,00+1,50)*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 646.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 771591232 | Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry | m | 51.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.014386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2088937100
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přelivový žlábek" 25,69*2 |  | 51.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 771591241.R | Izolace těsnícími pásy vnitřní kout | m | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.001512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459513725
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P06" 2*(1,47+2,13) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 70.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.022669 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92293643
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P06" (10,40+25,02)*2 |  | 70.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 77159197.R | Příplatek k montáži podlah za spárování epoxidem | m2 | 1118.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418535002
| PP |  | Příplatek k montáži podlah za spárování epoxidem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P04" (8,29+1,62) |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P06" 287,70 |  | 287.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93) |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02) |  | 102.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03) |  | 40.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P10a+b+c" 587,74 |  | 587.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1118.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
354 | K | 998771111 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 45.147 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799768150
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9833 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
355 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 364.305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.10929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284257491
| PP |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) |  | 181.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15 |  | 32.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32) |  | 56.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15 |  | 6.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" (74,71+4,50+(14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15) |  | 86.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 777131109 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem | m2 | 92.976 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.066013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918136626
| PP |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P02a" 26,24+((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15 |  | 28.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36+(8,85+5,485+1,55)*2*0,15 |  | 64.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.976 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 7771311091.R | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad - odolný chemickým látkám | m2 | 23.218 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.016485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979592215
| PP |  | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad - odolný chemickým látkám | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "skladba P02b" (8,76+10,64)+(3,575+2,45+3,60+3,10)*2*0,15 |  | 23.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 777611101 | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy | m2 | 364.305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.087433 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664226115
| PP |  | Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) |  | 181.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15 |  | 32.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32) |  | 56.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15 |  | 6.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" (74,71+4,50+(14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15) |  | 86.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 777611143 | Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy | m2 | 116.194 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.10457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132597020
| PP |  | Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P02a" 26,24+((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15 |  | 28.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02b" (8,76+10,64)+(3,575+2,45+3,60+3,10)*2*0,15 |  | 23.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36+(8,85+5,485+1,55)*2*0,15 |  | 64.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.194 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 422.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 1.4794 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953475032
| PP |  | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) |  | 181.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32) |  | 56.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" 26,24 |  | 26.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02b" (8,76+10,64) |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36 |  | 59.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" (74,71+4,50) |  | 79.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 422.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 777612101 | Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy | m2 | 480.499 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.12012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260919592
| PP |  | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) |  | 181.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15 |  | 32.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (45,56+11,32) |  | 56.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15 |  | 6.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02a" 26,24+((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15 |  | 28.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P02b" (8,76+10,64)+(3,575+2,45+3,60+3,10)*2*0,15 |  | 23.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P03" 59,36+(8,85+5,485+1,55)*2*0,15 |  | 64.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P11" (74,71+4,50+(14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15) |  | 86.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.499 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 998777111 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 1.983 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373056553
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.1004 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
363 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 933.895 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.28017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159004912
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+3,575)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (3,10+3,60)*2*2,00-2,65*2,00 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,90+2*1,47)*2,00 |  | 11.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (1,60+1,37)*2*2,00-0,60*2,00 |  | 10.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P06" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2) |  | 129.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 103" (2,20+1,50)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 104" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 105" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 106" (6,05+0,70*2)*2,00 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65)*2,00 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 108" (1,35+6,05*2+0,80*2+0,15)*2,00-0,90*2,00 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 109" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 110" (2,30+2,00)*2*2,00-(1,50+1,25+0,70)*2,00 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,00-(0,80+1,25+1,45)*2,00 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" (2,675+3,90)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85)*2,00 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 114" (3,40+8,35)*2*2,00-(2,10+0,90+1,25+1,425)*2,00 |  | 35.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 115" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 116" (2,60+2,00)*2*2,00-(0,70+1,25)*2,00 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925+1,50)*2,60 |  | 49.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 118" (1,825+4,40)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 119" (1,425+2,00)*2*2,00-0,70*2,00*2 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 120" (7,15+3,60)*2*2,00-(1,50*2+2,45)*2,00 |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 122" (12,325+1,50)*2*2,00-(1,00+0,90*4+1,50+1,225)*2,00 |  | 40.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 123" (2,20+1,80)*2*2,00-0,90*2,00*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*2,00*2 |  | 21.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 125" (2,20+3,525)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 21.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 126" (2,20+3,675)*2*2,00-(0,90*2,00+1,20*1,10) |  | 20.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*2,00-(2,45+1,55+1,20*5)*2,00 |  | 204.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 933.895 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | 781131112.R | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč.vyztužení koutů a rohů stěn a podlah | m2 | 513.763 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.77064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910560959
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč.vyztužení koutů a rohů stěn a podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" ((2,45+3,575)*2-0,90)*0,20 |  | 2.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" ((3,10+3,60)*2-2,65)*0,20 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (1,10+2*1,47)*2,00+1,80*0,20 |  | 8.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" ((1,60+1,37)*2-0,60)*0,20 |  | 1.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P06 - stěny bazén" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2) |  | 129.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 103" ((2,20+1,50)*2-0,80)*0,20 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 104" ((1,375+3,20)*2-0,80)*0,20 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 105" ((1,375+3,20)*2-0,80)*0,20 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 106" (6,05+0,70*2)*0,20 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65)*0,20 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 108" ((1,35+6,05*2+0,80*2+0,15)-0,90)*0,20 |  | 2.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 109" ((3,30+2,95)*2-0,90)*0,20 |  | 2.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 110" ((2,30+2,00)*2-(1,50+1,25+0,70))*0,20 |  | 1.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,00-(0,80+1,25+1,45)*2,00 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" ((2,675+3,90)*2-0,80)*0,20 |  | 2.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85)*0,20 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 114" ((3,40+8,35)*2-(2,10+0,90+1,25+1,425))*0,20 |  | 3.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 115" ((3,30+2,95)*2-0,90)*0,20 |  | 2.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 116" ((2,60+2,00)*2-(0,70+1,25))*0,20 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925+1,50)*2,60 |  | 49.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 118" ((1,825+4,40)*2-0,80)*0,20 |  | 2.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 119" ((1,425+2,00)*2-0,70*2)*0,20 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 120" ((7,15+3,60)*2-(1,50*2+2,45))*0,20 |  | 3.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 122" ((12,325+1,50)*2-(1,00+0,90*4+1,50+1,225))*0,20 |  | 4.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 123" ((2,20+1,80)*2-0,90*2)*0,20 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*2,00*2 |  | 21.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 125" ((2,20+3,525)*2-0,90)*0,20 |  | 2.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 126" ((2,20+3,675)*2-0,90)*0,20 |  | 2.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*2,00-(2,45+1,55+1,20*5)*2,00 |  | 204.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 513.763 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 781291675.R | D+M - zrcadlo 600/800mm s plastovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2086200952
| PP |  | D+M - zrcadlo 600/800mm s plastovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | [14 empty] | PP | 2
366 | K | 781291676.R | D+M - zrcadlo 600/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647400104
| PP |  | D+M - zrcadlo 600/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | [14 empty] | PP | 2
367 | K | 781291677.R | D+M - zrcadlo 2800/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847793166
| PP |  | D+M - zrcadlo 2800/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | [14 empty] | PP | 2
368 | K | 781291678.R | D+M - zrcadlo 1400/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841105108
| PP |  | D+M - zrcadlo 1400/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | [14 empty] | PP | 2
369 | K | 781291679.R | D+M - zrcadlo 1200/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922609632
| PP |  | D+M - zrcadlo 1200/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu | [14 empty] | PP | 2
370 | K | 781472210.R | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem | m2 | 777.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 7.0201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964628876
| PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+3,575)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (3,10+3,60)*2*2,00-2,65*2,00 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,90+2*1,47)*2,00 |  | 11.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (1,60+1,37)*2*2,00-0,60*2,00 |  | 10.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 103" (2,20+1,50)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 104" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 105" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 106" (6,05+0,70*2)*2,00 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65)*2,00 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 108" (1,35+6,05*2+0,80*2+0,15)*2,00-0,90*2,00 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 109" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 110" (2,30+2,00)*2*2,00-(1,50+1,25+0,70)*2,00 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,00-(0,80+1,25+1,45)*2,00 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" (2,675+3,90)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85)*2,00 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 114" (3,40+8,35)*2*2,00-(2,10+0,90+1,25+1,425)*2,00 |  | 35.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 115" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 116" (2,60+2,00)*2*2,00-(0,70+1,25)*2,00 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925+1,50)*2,60 |  | 49.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 118" (1,825+4,40)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 119" (1,425+2,00)*2*2,00-0,70*2,00*2 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 120" (7,15+3,60)*2*2,00-(1,50*2+2,45)*2,00 |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 122" (12,325+1,50)*2*2,00-(1,00+0,90*4+1,50+1,225)*2,00 |  | 40.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 123" (2,20+1,80)*2*2,00-0,90*2,00*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*2,00*2 |  | 21.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 125" (2,20+3,525)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 21.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 126" (2,20+3,675)*2*2,00-(0,90*2,00+1,20*1,10) |  | 20.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*2,00-(2,45+1,55+1,20*5)*2,00 |  | 204.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 777.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | M | 59761721.R | obklad keramický (bližší specifikace viz PD) | m2 | 894.027 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01841 | 16.459 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329842087
| PP |  | obklad keramický (bližší specifikace viz PD) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 777,415*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 894.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 781472210.R1 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem | m2 | 129.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00888 | 1.148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75218781
| PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P06" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2) |  | 129.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
373 | M | 59761120.R1 | dlažba keramická - bazénová | m2 | 148.672 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 3.2708 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427328082
| PP |  | dlažba keramická - bazénová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 129,28*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 148.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 781484510.R | Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem | m2 | 27.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.22848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469288155
| PP |  | Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti lepené cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
375 | M | 59761224.R1 | mozaika keramická | m2 | 29.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.65824 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566114406
| PP |  | mozaika keramická | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 27,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 29.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 78149196.R | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování epoxidem | m2 | 933.895 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247193199
| PP |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování epoxidem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+3,575)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (3,10+3,60)*2*2,00-2,65*2,00 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,90+2*1,47)*2,00 |  | 11.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (1,60+1,37)*2*2,00-0,60*2,00 |  | 10.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba P06" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2) |  | 129.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 103" (2,20+1,50)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 104" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 105" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 106" (6,05+0,70*2)*2,00 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65)*2,00 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 108" (1,35+6,05*2+0,80*2+0,15)*2,00-0,90*2,00 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 109" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 110" (2,30+2,00)*2*2,00-(1,50+1,25+0,70)*2,00 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,00-(0,80+1,25+1,45)*2,00 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" (2,675+3,90)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85)*2,00 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 114" (3,40+8,35)*2*2,00-(2,10+0,90+1,25+1,425)*2,00 |  | 35.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 115" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 116" (2,60+2,00)*2*2,00-(0,70+1,25)*2,00 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925+1,50)*2,60 |  | 49.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 118" (1,825+4,40)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 119" (1,425+2,00)*2*2,00-0,70*2,00*2 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 120" (7,15+3,60)*2*2,00-(1,50*2+2,45)*2,00 |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,00-0,80*2,00 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 122" (12,325+1,50)*2*2,00-(1,00+0,90*4+1,50+1,225)*2,00 |  | 40.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 123" (2,20+1,80)*2*2,00-0,90*2,00*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*2,00*2 |  | 21.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 125" (2,20+3,525)*2*2,00-0,90*2,00 |  | 21.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 126" (2,20+3,675)*2*2,00-(0,90*2,00+1,20*1,10) |  | 20.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*2,00-(2,45+1,55+1,20*5)*2,00 |  | 204.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 933.895 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 427.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.085478 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632073929
| PP |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 007" (2,45+3,575)*2 |  | 12.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 008" (3,10+3,60)*2 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 009" (2,90+2*1,47) |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 010" (1,60+1,37)*2 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 103" (2,20+1,50)*2 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 104" (1,375+3,20)*2 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 105" (1,375+3,20)*2 |  | 9.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 106" (6,05+0,70*2) |  | 7.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65) |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 108" (1,35+6,05*2+0,80*2+0,15) |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 109" (3,30+2,95)*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 110" (2,30+2,00)*2 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 111" (2,675+5,70)*2 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 112" (2,675+3,90)*2 |  | 13.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85) |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 114" (3,40+8,35)*2 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 115" (3,30+2,95)*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 116" (2,60+2,00)*2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 118" (1,825+4,40)*2 |  | 12.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 119" (1,425+2,00)*2 |  | 6.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 120" (7,15+3,60)*2 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 122" (12,325+1,50)*2 |  | 27.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 123" (2,20+1,80)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 124" (2,20+2,675)*2 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 125" (2,20+3,525)*2 |  | 11.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2 |  | 112.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
388 | M | 59701 | Přechodová lišta nerez požlábková zaoblená mezi podlahou a stěnou | m | 448.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.1795 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643267108
| PP |  | Přechodová lišta nerez požlábková zaoblená mezi podlahou a stěnou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 427,39*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 448.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 998781111 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 30.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989563042
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2568 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
378 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2371.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2144624917
| PP |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "omítky" 386,95+2801,725 |  | 3188.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK" 53,972+35,67+14,46+12,478 |  | 116.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet obkladů" -933,895 |  | -933.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2371.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2371.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.47427 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955386785
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "omítky" 386,95+2801,725 |  | 3188.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK" 53,972+35,67+14,46+12,478 |  | 116.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet obkladů" -933,895 |  | -933.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2371.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 2371.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.78255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609718731
| PP |  | Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "omítky" 386,95+2801,725 |  | 3188.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK" 53,972+35,67+14,46+12,478 |  | 116.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet obkladů" -933,895 |  | -933.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2371.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 35.3793 |  | 34.2864 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
384 | K | 789223.R01 | Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání | m2 | 2142.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 34.2864 | 0.016 | 34.2864 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689732218
| PP |  | Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "ocelové vazníky - stávající" (13*53,00+4*22,00)*(0,30+0,15)*2+2*22,00*(0,40+0,20*2)*2+23,00*(0,80+0,30*2)*2*8 |  | 1284.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelové trapézové plechy - stávající" 22,00*39,00 |  | 858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2142.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 789325.R02 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy - agresivita prostředín C4, životnost 15 let | m2 | 2142.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 1.0929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769133650
| PP |  | Nátěr ocelových konstrukcí třídy - agresivita prostředín C4, životnost 15 let | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "ocelové vazníky - stávající" (13*53,00+4*22,00)*(0,30+0,15)*2+2*22,00*(0,40+0,20*2)*2+23,00*(0,80+0,30*2)*2*8 |  | 1284.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelové trapézové plechy - stávající" 22,00*39,00 |  | 858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2142.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
381 | K | 9990101 | Demontáž stávajícího zdvihacího zařízení včetně odpojení od sítí a likvidace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1966436545
| PP |  | Demontáž stávajícího zdvihacího zařízení včetně odpojení od sítí a likvidace | [14 empty] | PP | 2
382 | K | V-01 | D+M - spouštědlo pro zvedání/spouštění nákladu v prostorách č.m. 011 "strojovna bazénu" - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. V01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 379152935
| PP |  | D+M - spouštědlo pro zvedání/spouštění nákladu v prostorách č.m. 011 "strojovna bazénu" - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. V01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2
383 | K | V-02 | D+M - zvedací plošina se stranovým-bočním závěsem č.m. 011a "zásobování" - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. V02 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -303555238
| PP |  | D+M - zvedací plošina se stranovým-bočním závěsem č.m. 011a "zásobování" - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. V02 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků | [14 empty] | PP | 2

## D.1.2 - Stavebně konstruk...
{c61f798a-332e-40ba-b7a4-57760287a6db}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 671.9477 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 671.9477 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 346.4406 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273326341 | Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, Dmax 22 | m3 | 101.473 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5753 | 261.3265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59444921
| PP |  | Základy z betonu železového desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, Dmax 22 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273326341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "deska bazénu" 25,96*11,10*0,35+0,55*10,50*0,107 |  | 101.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 273356021 | Bednění základových desek ploch rovinných zřízení | m2 | 25.942 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00539 | 0.13983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1803364596
| PP |  | Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "deska bazénu" (25,96+11,10)*2*0,35 |  | 25.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273356022 | Bednění základových desek ploch rovinných odstranění | m2 | 25.942 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077877588
| PP |  | Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356022 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 273366006 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 | t | 18.265 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0472 | 19.1266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118252686
| PP |  | Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273366006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "deska bazénu" (25,96*11,10*0,35+0,55*10,50*0,107)*0,18 |  | 18.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 - XC1 | m3 | 10.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 27.2203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1888341477
| PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 - XC1 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby" (3,85*2+18,90+0,60)*0,40*1,00 |  | 10.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 21.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.058534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1360377139
| PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby" (3,85*2+18,90+0,60)*0,40*2 |  | 21.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 21.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347463288
| PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 279321346 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - XC1 bez výztuže | m3 | 14.364 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 35.9369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391088989
| PP |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 - XC1 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279321346 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby" (3,85*2+18,90)*1,35*0,40 |  | 14.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 71.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.1975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345135741
| PP |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby" (3,85*2+18,90)*1,35*2 |  | 71.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 71.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612431769
| PP |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.298 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 2.4345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445406875
| PP |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby" (3,85*2+18,90)*1,35*0,40*0,16 |  | 2.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 206.0896 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 311237111 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm | m2 | 80.646 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.21224 | 17.1163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692760888
| PP |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311237111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavby" (3,25*2+18,90)*3,37-(0,90*2,10+2,45*0,50*2+1,225*0,50) |  | 80.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 311238937 | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm | m | 25.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01856 | 0.47142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 787473565
| PP |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238937 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavby" (3,25*2+18,90) |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 334791111 | Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 50 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1355604413
| PP |  | Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791111 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 334791112 | Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.01963 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141281524
| PP |  | Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791112 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 334791113 | Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1251499585
| PP |  | Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791113 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 334791114 | Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00463 | 0.00463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -572351006
| PP |  | Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791114 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 334791116 | Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 315 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01454 | 0.01454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659989623
| PP |  | Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 315 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791116 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 380326341 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 tl přes 80 do 150 mm | m3 | 1.363 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5516 | 3.4779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52003303
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, tl. přes 80 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stěny bazénu" 25,96*2*0,175*0,15 |  | 1.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 380326342 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 25.707 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.536 | 65.1935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779290425
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, tl. přes 150 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326342 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stěny bazénu" 25,96*2*(1,036+1,73)/2*0,30 |  | 21.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny bazénu" 11,10*(0,77*0,26+0,70*0,25) |  | 4.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.707 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 380326343 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 tl přes 300 mm | m3 | 41.691 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5291 | 105.442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872228334
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, tl. přes 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326343 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stěny bazénu" 11,10*(1,036*0,42+1,73*0,42) |  | 12.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny bazénu" ((11,18+1,40)*2+10,20)*0,60*0,57 |  | 12.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny bazénu" 25,96*0,60*0,40*2 |  | 12.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dělící příčka jímky" 3,11*3,41*0,40 |  | 4.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.691 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 381.768 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.61846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043662560
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stěny bazénu" 25,96*2*0,175*2 |  | 18.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny bazénu" 25,96*2*(1,036+1,73)/2*2 |  | 143.611 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny bazénu" 11,10*(0,77+0,70)*2 |  | 32.634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny bazénu" 11,10*(1,036+1,73)*2 |  | 61.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny bazénu" ((11,18+1,40)*2+10,20)*0,60*2 |  | 42.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny bazénu" 25,96*0,60*2*2 |  | 62.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dělící příčka jímky" 3,11*3,41*2 |  | 21.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 381.768 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 381.768 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652965822
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356232 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 12.377 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 13.727 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986861889
| PP |  | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stěny bazénu" (1,363+25,707+41,691)*0,18 |  | 12.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 119.4175 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 411121121 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08772 | 1.4035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244883729
| PP |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | 59346871.R | panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm | m | 55.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.295 | 16.3725 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326019986
| PP |  | panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "přístavba na západní straně" 15*3,70 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 59346872.R | panel stropní předpjatý š 320mm v 200mm | m | 3.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.295 | 1.0915 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290834460
| PP |  | panel stropní předpjatý š 320mm v 200mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "přístavba na západní straně" 3,70 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 411121243 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1800 do 2700 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00459 | 0.03672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510386678
| PP |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zastropení montážního otvoru" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59341735.R | deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm V5 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.106 | 0.848 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664000140
| PP |  | deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm V5 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 | m3 | 0.837 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 2.0942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843950909
| PP |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2" 3,80*3,67*0,06 |  | 0.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 411324666.R | Stropy deskové ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 | m3 | 33.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5236 | 84.1634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943999047
| PP |  | Stropy deskové ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "deska ochozu" (14,435*(3,34+3,845)*0,20+25,63*(1,505+1,54)*0,15) |  | 32.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop - chodba 003" 2,50*1,80*0,20 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 186.259 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.99276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1444948251
| PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "deska ochozu" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)) |  | 181.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop - chodba 003" 2,50*1,80 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.259 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 186.259 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1990416558
| PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 411354233 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm | m2 | 13.946 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00812 | 0.11324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826016592
| PP |  | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354233 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2" 3,80*3,67 |  | 13.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm | m2 | 78.043 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.063215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926076677
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "deska ochozu" (25,63*(1,505+1,54)) |  | 78.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 411354312 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm | m2 | 78.043 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291855535
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 108.215 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.095229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709670007
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "deska ochozu" (14,435*(3,34+3,845)) |  | 103.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop - chodba 003" 2,50*1,80 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 108.215 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359439571
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 5.336 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 5.6324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019954452
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "deska ochozu" (14,435*(3,34+3,845)*0,20+25,63*(1,505+1,54)*0,15)*0,16 |  | 5.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop - chodba 003" 2,50*1,80*0,20*0,16 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.336 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.139 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.14773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117272422
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2" 3,80*3,67*0,01 |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | t | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0023926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294467020
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skladba S2" 3,25*3*14,40*0,001 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 13010716 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | t | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -835700756
| PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 413941126.R | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm včetně ukotvení ke stávajícím sloupům | t | 0.907 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.011074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956185133
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm včetně ukotvení ke stávajícím sloupům | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "IPE 330" 3*6,00*50,40*0,001 |  | 0.907 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 13010762 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 | t | 0.952 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.952 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325708150
| PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,907*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25-XC1 | m3 | 1.905 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 4.7663 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619877155
| PP |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25-XC1 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby" (3,25*2+18,90)*0,25*0,30 |  | 1.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 15.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01117 | 0.17023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006073160
| PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby" (3,25*2+18,90)*0,30*2 |  | 15.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 15.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83108730
| PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.32114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590159724
| PP |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ přístavby" (3,25*2+18,90)*0,25*0,30*0,16 |  | 0.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 998012101 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m | t | 671.063 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293412626
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.1.4-ÚT - Vytápěni
{b7ed1049-884a-4e73-bbda-ad8b7f3c15f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-ÚT - Vytápěni
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-ÚT - Vytápěni
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-ÚT - Vytápěni
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713311211 | Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al fólií | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816241191
| PP |  | Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al fólií | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 749 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1867079356
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572818215
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 63154018 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm | m | 204 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 963910931
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655020821
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 63154050 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm | m | 154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035587138
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm | [14 empty] | PP | 2
7 | M | 63154052 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/80mm | m | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599839442
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/80mm | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956752643
| PP |  | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 63150982 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231393380
| PP |  | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 2.636 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199214009
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 2.636 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113569919
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 727111001 | Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282945102
| PP |  | Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 727111007 | Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 125 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536380305
| PP |  | Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 125 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 1001 | Montáž deskového výměníku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993259454
| PP |  | Montáž deskového výměníku | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016534565
| PP |  | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200 | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 732111139 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067881943
| PP |  | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 z trub ocelových bezešvých | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 732111239 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 200 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625953813
| PP |  | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 200 | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786762942
| PP |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039469285
| PP |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848274889
| PP |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 732111332 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9861949
| PP |  | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125 | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 732199100 | Montáž a dodávka orientačních štítků | soubor | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828661292
| PP |  | Montáž a dodávka orientačních štítků | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 732212815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1259700899
| PP |  | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1699849266
| PP |  | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 732421404 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 50W | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38450416
| PP |  | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 50W | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 732421419 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 75 W | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543117253
| PP |  | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 75 W | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 732421472 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 100W | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200055214
| PP |  | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 100W | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 732422531 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlak do 6 m průtok 23,5 m3/h jednodílné pro vytápění 230V 600W | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757817161
| PP |  | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlak do 6 m průtok 23,5 m3/h jednodílné pro vytápění 230V 600W | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 732422532 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlak do 9 m průtok 26,5 m3/h jednodílné pro vytápění 230V 600W | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856657364
| PP |  | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlak do 9 m průtok 26,5 m3/h jednodílné pro vytápění 230V 600W | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190467940
| PP |  | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962798571
| PP |  | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 732429227 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362311909
| PP |  | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné | [14 empty] | PP | 2
33 | M | 1000 | deskový nerezový výměník pájený pro TeV 70kW Út 70/50°C vnější závit vč izolace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560818795
| PP |  | deskový nerezový výměník pájený pro TeV 70kW Út 70/50°C vnější závit vč izolace | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.464 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697593046
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.464 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453907269
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085126019
| PP |  | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197404585
| PP |  | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617172688
| PP |  | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 93.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958749271
| PP |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476538323
| PP |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 181.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1181288224
| PP |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002647197
| PP |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052215528
| PP |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 204.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073899500
| PP |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032547644
| PP |  | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568065930
| PP |  | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133 | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590459705
| PP |  | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1599565669
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm | m | 154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2086489833
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 733121133 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm | m | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845188841
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 733123132 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 133x4,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109876796
| PP |  | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 133x4,0 mm | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 733131104 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 do 100°C závitový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437410005
| PP |  | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 do 100°C závitový | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 733131105 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 5/4 PN 16 do 100°C závitový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167846997
| PP |  | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 5/4 PN 16 do 100°C závitový | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 733131106 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157224096
| PP |  | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 614 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498396457
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 204.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367899228
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354733530
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 352 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1148347569
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271544190
| PP |  | Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654678028
| PP |  | Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734889797
| PP |  | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 115.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317575381
| PP |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47018871
| PP |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194639005
| PP |  | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 733223305 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256899976
| PP |  | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 733223306 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218847077
| PP |  | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 368 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343427981
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | [14 empty] | PP | 2
68 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050609324
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 733322102 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 16x2 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535328549
| PP |  | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 16x2 | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 733322103 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D22x2 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660874833
| PP |  | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D22x2 | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 733322105 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x3 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532410191
| PP |  | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x3 | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 733322106 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685999297
| PP |  | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3 | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161610644
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 722 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510175300
| PP |  | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 733811252 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 560.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 925711377
| PP |  | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 9.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350499960
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m | t | 9.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419447920
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | M | R40007 | Tlakově chráněný regulační ventil DN50 motorický pohon | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619000061
| PP |  | Tlakově chráněný regulační ventil DN50 motorický pohon | [14 empty] | PP | 2
79 | M | R40005 | Tlakově chráněný regulační ventil DN32 motorický pohon | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805164274
| PP |  | Tlakově chráněný regulační ventil DN32 motorický pohon | [14 empty] | PP | 2
80 | M | R40007a | Tlakově chráněný regulační ventil DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176122956
| PP |  | Tlakově chráněný regulační ventil DN50 | [14 empty] | PP | 2
81 | M | R40008 | Tlakově chráněný regulační ventil DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137401110
| PP |  | Tlakově chráněný regulační ventil DN80 | [14 empty] | PP | 2
82 | M | R40008a | Tlakově chráněný regulační ventil DN80 motorický pohon | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676196446
| PP |  | Tlakově chráněný regulační ventil DN80 motorický pohon | [14 empty] | PP | 2
83 | M | R40007R | Seřízení balančního ventilu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 671003724
| PP |  | Seřízení balančního ventilu | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838085750
| PP |  | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011965835
| PP |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 734109217 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123633164
| PP |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 734109218 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588970533
| PP |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 734163430 | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537749188
| PP |  | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 734192321 | Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441843880
| PP |  | Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 734193117 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165948034
| PP |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | [14 empty] | PP | 2
91 | K | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501036078
| PP |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84556464
| PP |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
93 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311784911
| PP |  | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666845412
| PP |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
95 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078153072
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
96 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930769400
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
97 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338086272
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | [14 empty] | PP | 2
98 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543049529
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | [14 empty] | PP | 2
99 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758070097
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | [14 empty] | PP | 2
100 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190390236
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | [14 empty] | PP | 2
101 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974249998
| PP |  | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 734220112 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519624637
| PP |  | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | [14 empty] | PP | 2
103 | K | 734220113 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649549019
| PP |  | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 734220114 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201987985
| PP |  | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | [14 empty] | PP | 2
105 | K | 734220115 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110250861
| PP |  | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002024007
| PP |  | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | [14 empty] | PP | 2
107 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580659416
| PP |  | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370001697
| PP |  | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | [14 empty] | PP | 2
109 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1577277433
| PP |  | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | [14 empty] | PP | 2
110 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126354739
| PP |  | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | [14 empty] | PP | 2
111 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113183212
| PP |  | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226794256
| PP |  | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | [14 empty] | PP | 2
113 | K | 734291254 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231046343
| PP |  | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 734291256 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820877871
| PP |  | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | [14 empty] | PP | 2
115 | K | 734291257 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917960671
| PP |  | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | [14 empty] | PP | 2
116 | K | 734291258 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599546290
| PP |  | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | [14 empty] | PP | 2
117 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -465015883
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
118 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320321215
| PP |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
119 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334837532
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
120 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772454929
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
121 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -907582150
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
122 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003867735
| PP |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | [14 empty] | PP | 2
123 | K | 734295021 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1/2" se servomotorem kv1,6 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651291555
| PP |  | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1/2" se servomotorem kv1,6 | [14 empty] | PP | 2
124 | K | 734295022 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem KV 6,3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432839785
| PP |  | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem KV 6,3 | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631731737
| PP |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 734411131 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987909291
| PP |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227167024
| PP |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | [14 empty] | PP | 2
128 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737605276
| PP |  | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | [14 empty] | PP | 2
129 | K | 734499211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 625547828
| PP |  | Montáž návarku M 20x1,5 | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 1.331 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378630007
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.331 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064401722
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | [14 empty] | PP | 2
132 | K | R734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039308004
| PP |  | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707677444
| PP |  | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | [14 empty] | PP | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 735000911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním | kus | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038075457
| PP |  | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -755455339
| PP |  | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878889050
| PP |  | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | [14 empty] | PP | 2
137 | K | 735152671 | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 962 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -183631161
| PP |  | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 962 W | [14 empty] | PP | 2
138 | K | 735152674 | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1564480736
| PP |  | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W | [14 empty] | PP | 2
139 | K | 735152675 | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1178571836
| PP |  | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W | [14 empty] | PP | 2
140 | K | 735152676 | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645635017
| PP |  | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W | [14 empty] | PP | 2
141 | K | 735152680 | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874387495
| PP |  | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W | [14 empty] | PP | 2
142 | K | 735152683 | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002563403
| PP |  | Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 W | [14 empty] | PP | 2
143 | K | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519199834
| PP |  | Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm | [14 empty] | PP | 2
144 | K | 735160121 | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122180803
| PP |  | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/450 mm | [14 empty] | PP | 2
145 | K | 735160123 | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2128518910
| PP |  | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm | [14 empty] | PP | 2
146 | K | 735160142 | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939017540
| PP |  | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/500 mm | [14 empty] | PP | 2
147 | K | 735160144 | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/750 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242615646
| PP |  | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/750 mm | [14 empty] | PP | 2
148 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -526432185
| PP |  | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
149 | K | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616807677
| PP |  | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
150 | K | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou | m2 | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107050664
| PP |  | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou | [14 empty] | PP | 2
151 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872491673
| PP |  | Napuštění vody do otopných těles | [14 empty] | PP | 2
152 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149159946
| PP |  | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | [14 empty] | PP | 2
153 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081354375
| PP |  | Vypuštění vody z otopných těles | [14 empty] | PP | 2
154 | K | 735511010 | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm | m | 4982.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118796940
| PP |  | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm | [14 empty] | PP | 2
155 | K | 735511033 | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 20x2,0 mm pro kari síť rozteč 150 mm | m | 632.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152017248
| PP |  | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 20x2,0 mm pro kari síť rozteč 150 mm | [14 empty] | PP | 2
156 | K | 735511061 | Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie | m2 | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464359998
| PP |  | Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie | [14 empty] | PP | 2
157 | K | 735511062 | Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -778880610
| PP |  | Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií | [14 empty] | PP | 2
158 | K | 735511063 | Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231695623
| PP |  | Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení | [14 empty] | PP | 2
159 | K | 735511064 | Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483655659
| PP |  | Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil | [14 empty] | PP | 2
160 | K | 735511083 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry čtyřokruhový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1823475949
| PP |  | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry čtyřokruhový | [14 empty] | PP | 2
161 | K | 735511086 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335469432
| PP |  | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový | [14 empty] | PP | 2
162 | K | 735511087 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657538888
| PP |  | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový | [14 empty] | PP | 2
163 | K | 735511090 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry jedenáctiokruhový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434780208
| PP |  | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry jedenáctiokruhový | [14 empty] | PP | 2
164 | K | 735511091 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvanáctiokruhový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351515678
| PP |  | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvanáctiokruhový | [14 empty] | PP | 2
165 | K | 735511101 | Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-5 okruhy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -562628257
| PP |  | Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-5 okruhy | [14 empty] | PP | 2
166 | K | 735511103 | Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920137627
| PP |  | Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy | [14 empty] | PP | 2
167 | K | 735511105 | Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242644285
| PP |  | Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy | [14 empty] | PP | 2
168 | K | 735531002 | Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 100 W/m2 | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2121164411
| PP |  | Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 100 W/m2 | [14 empty] | PP | 2
169 | K | 735531007 | Montáž podlahového vytápění elektrického kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080116056
| PP |  | Montáž podlahového vytápění elektrického kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží | [14 empty] | PP | 2
170 | K | 735531008 | Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na síť | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104198044
| PP |  | Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na síť | [14 empty] | PP | 2
171 | M | 2000 | Topná rohož do podlahové konstrukce | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207519119
| PP |  | Topná rohož do podlahové konstrukce | [14 empty] | PP | 2
172 | M | 20001 | Sálavý panel stropní plochý 800W včetně závěsů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1380697522
| PP |  | Sálavý panel stropní plochý 800W včetně závěsů | [14 empty] | PP | 2
173 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 1.687 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470803132
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | [14 empty] | PP | 2
174 | K | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.687 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319832034
| PP |  | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389962770
| PP |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | [14 empty] | PP | 2
176 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1461223779
| PP |  | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | [14 empty] | PP | 2
177 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -824288409
| PP |  | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | [14 empty] | PP | 2
178 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 818 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450045452
| PP |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
179 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1973597009
| PP |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
180 | K | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903142076
| PP |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | [14 empty] | PP | 2
181 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487329333
| PP |  | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
182 | K | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556432679
| PP |  | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1144898867
| PP |  | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | HZS2161 | Hodinová zúčtovací sazba izolatér-oprava tepelné izolace po odkrytí stoupacích vedení v konzole | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -217455271
| PP |  | Hodinová zúčtovací sazba izolatér-oprava tepelné izolace po odkrytí stoupacích vedení v konzole | [14 empty] | PP | 1
185 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář-zjištění polohy stoupacích potrubí navazujících podlaží v konzole | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 498900713
| PP |  | Hodinová zúčtovací sazba topenář-zjištění polohy stoupacích potrubí navazujících podlaží v konzole | [14 empty] | PP | 1
186 | K | HZS4111 | Hodinová zúčtovací sazba řidič odvoz demontovaného materiálu | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 557751594
| PP |  | Hodinová zúčtovací sazba řidič odvoz demontovaného materiálu | [14 empty] | PP | 1
187 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1764486697
| PP |  | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška | [14 empty] | PP | 1

## D.1.4-EL - Elektroinstalace
{7b913b21-5995-40ae-9be2-2147abd02f1a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-EL - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-EL - Elektroinstalace
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Kabely (dodávka, montáž, ukončení) | [5 empty] | 0
| D2 - Kabelové trasy (dodávka, montáž) | [5 empty] | 0
| D3 - Přístroje, krabice, ovládače | [5 empty] | 0
| D4 - Rozvaděče (dodávka+montáž) | [5 empty] | 0
| D5 - Svítidla vč. recyklačních poplatků (dodávka+montáž) | [5 empty] | 0
| D6 - Uzemňovací soustava a ochranné pospojování, hromsovod | [5 empty] | 0
| D7 - Vyhřívání lavic | [5 empty] | 0
| D8 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-EL - Elektroinstalace
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Kabely (dodávka, montáž, ukončení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Kabel CXKE(H)-R-J 1x120mm2 | bm | 568 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -817118780
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 1x120mm2 | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 1.2 | Kabel CXKE(H)-R-J 5x25mm2 | bm | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 344988802
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 5x25mm2 | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 1.3 | Kabel CXKE(H)-R-J 5x16mm2 | bm | 223 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 854908350
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 5x16mm2 | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 1.4 | Kabel CXKE(H)-R-J 5x10mm2 | bm | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1530913541
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 5x10mm2 | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 1.5 | Kabel CXKE(H)-R-J 5x6mm2 | bm | 696 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -532087688
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 5x6mm2 | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 1.6 | Kabel CXKH-R 5x4mm2 | bm | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -597392226
| PP |  | Kabel CXKH-R 5x4mm2 | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 1.7 | Kabel CXKH-R 5x2,5mm2 | bm | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -382347215
| PP |  | Kabel CXKH-R 5x2,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 1.8 | Kabel CXKE(H)-R-J 3x4mm2 | bm | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1562884292
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 3x4mm2 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 1.9 | Kabel CXKE(H)-R-J 2x2,5mm2 | bm | 294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 666351202
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 2x2,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 1.10 | Kabel CXKE(H)-R-J 3x2,5mm2 | bm | 2285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1254759876
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 3x2,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 1.11 | Kabel CXKE(H)-R-J 3x1,5mm2 | bm | 3267 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1576425894
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 1.12 | Kabel CXKH-R-O 3x1,5mm2 | bm | 411 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1058133181
| PP |  | Kabel CXKH-R-O 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 1.13 | Kabel CXKE(H)-R-J 5x1,5mm2 | bm | 346 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1763171647
| PP |  | Kabel CXKE(H)-R-J 5x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 1.14 | Kabel H07RN-F 3Gx1,5mm2 | bm | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2137021444
| PP |  | Kabel H07RN-F 3Gx1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 1.15 | Kabel H05RR-F 5Gx1,5mm2 | bm | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1046426310
| PP |  | Kabel H05RR-F 5Gx1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 1.16 | Kabel CYA120 mm2 žl./zel. | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -658275310
| PP |  | Kabel CYA120 mm2 žl./zel. | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 1.17 | Kabel CYA25 mm2 žl./zel. | bm | 187 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1386841173
| PP |  | Kabel CYA25 mm2 žl./zel. | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 1.18 | Kabel CYA16 mm2 žl./zel. | bm | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -155993996
| PP |  | Kabel CYA16 mm2 žl./zel. | [14 empty] | PP | 1
19 | K | 1.19 | Kabel CYA6 mm2 žl./zel. | bm | 376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2094049104
| PP |  | Kabel CYA6 mm2 žl./zel. | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Kabelové trasy (dodávka, montáž) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 2.1 | Mřížový žlab šířka 50mm, výška bočnice 60mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -304738127
| PP |  | Mřížový žlab šířka 50mm, výška bočnice 60mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 2.2 | Mřížový žlab šířka 100mm, výška bočnice 60mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m | m | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1515585399
| PP |  | Mřížový žlab šířka 100mm, výška bočnice 60mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 2.3 | Mřížový žlab šířka 200mm, výška bočnice 50mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m | m | 146 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 99880165
| PP |  | Mřížový žlab šířka 200mm, výška bočnice 50mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 2.4 | Mřížový žlab šířka 300mm, výška bočnice 110mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,0m | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1733965516
| PP |  | Mřížový žlab šířka 300mm, výška bočnice 110mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,0m | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 2.5 | Stoupací kabelový žebřík pozinkovaný šířka 300mm, výška bočnice 110mm, středně těžký, včetně upevňovacího materiálu | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36038872
| PP |  | Stoupací kabelový žebřík pozinkovaný šířka 300mm, výška bočnice 110mm, středně těžký, včetně upevňovacího materiálu | [14 empty] | PP | 1
25 | K | 2.6 | Plechový zákryt do výšky 2,5m od podlahy pro stoupací kabelový žebřík pozinkovaný š=300mm, středně těžký, včetně upevňovacího materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -19681131
| PP |  | Plechový zákryt do výšky 2,5m od podlahy pro stoupací kabelový žebřík pozinkovaný š=300mm, středně těžký, včetně upevňovacího materiálu | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 2.7 | Závitová tyč d=12mm, délka 1m | ks | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -688417573
| PP |  | Závitová tyč d=12mm, délka 1m | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 2.8 | Žárově pozinkovaná podpěra nosníků vysoká 21 mm pro lehké zatížení, délka 3m | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2048484336
| PP |  | Žárově pozinkovaná podpěra nosníků vysoká 21 mm pro lehké zatížení, délka 3m | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 2.9 | Přepážka žlabu s výškou dělicí příčky 94mm, délky 2m, profil tvaru L, šroubovací upevnění, povrchová úprava zinkování Sendzimir | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1009622376
| PP |  | Přepážka žlabu s výškou dělicí příčky 94mm, délky 2m, profil tvaru L, šroubovací upevnění, povrchová úprava zinkování Sendzimir | [14 empty] | PP | 1
29 | K | 2.10 | Nosná ocelová konstrukce pro kabelové trasy, povrchová úprava - žárově pozinkovaná | kg | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -295102805
| PP |  | Nosná ocelová konstrukce pro kabelové trasy, povrchová úprava - žárově pozinkovaná | [14 empty] | PP | 1
30 | K | 2.11 | Třmenová příchytka pro kabelové žebříky, rozsah upínání 16 až 22mm | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1124513705
| PP |  | Třmenová příchytka pro kabelové žebříky, rozsah upínání 16 až 22mm | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 2.12 | Třmenová příchytka pro kabelové žebříky, rozsah upínání 28 až 34mm | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 727964735
| PP |  | Třmenová příchytka pro kabelové žebříky, rozsah upínání 28 až 34mm | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 2.13 | Kabelová příchytka svazkový držák kabelů nad podhledy, velikost 20 | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -976127420
| PP |  | Kabelová příchytka svazkový držák kabelů nad podhledy, velikost 20 | [14 empty] | PP | 1
33 | K | 2.14 | Kabelová příchytka svazkový držák kabelů nad podhledy, velikost 40 | ks | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1395316232
| PP |  | Kabelová příchytka svazkový držák kabelů nad podhledy, velikost 40 | [14 empty] | PP | 1
34 | K | 2.15 | Kabelová příchytka kovová, velikost 30 | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2055920025
| PP |  | Kabelová příchytka kovová, velikost 30 | [14 empty] | PP | 1
35 | K | 2.16 | Ocelová el. instalační trubka D=50mm včetně držáků | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 422668102
| PP |  | Ocelová el. instalační trubka D=50mm včetně držáků | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 2.17 | PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=32mm včetně držáků | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 367237911
| PP |  | PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=32mm včetně držáků | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 2.18 | PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=25mm včetně držáků | m | 214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 820290690
| PP |  | PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=25mm včetně držáků | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 2.19 | PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=20mm včetně držáků | m | 318 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1380427894
| PP |  | PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=20mm včetně držáků | [14 empty] | PP | 1
39 | K | 2.20 | PVC elektroinstalační trubka tuhá, bezhalogenová D=25mm včetně držáků | m | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1222474952
| PP |  | PVC elektroinstalační trubka tuhá, bezhalogenová D=25mm včetně držáků | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 2.21 | PVC elektroinstalační trubka tuhá, UV odolná D=25mm včetně držáků | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1268834817
| PP |  | PVC elektroinstalační trubka tuhá, UV odolná D=25mm včetně držáků | [14 empty] | PP | 1
41 | K | 2.22 | Lišta vkládací 40x20 | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1137206021
| PP |  | Lišta vkládací 40x20 | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 2.23 | Protipožární přepážka ve stěně nebo stropu do průměru 150mm | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1945052307
| PP |  | Protipožární přepážka ve stěně nebo stropu do průměru 150mm | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Přístroje, krabice, ovládače |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 3.1 | Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, bílá | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1985398244
| PP |  | Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, bílá | [14 empty] | PP | 1
44 | K | 3.2 | Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, červená, s přep. ochranou "D" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -466366992
| PP |  | Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, červená, s přep. ochranou "D" | [14 empty] | PP | 1
45 | K | 3.3 | Zásuvka 230V/16A, na povrch IP44, šedá | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1218751957
| PP |  | Zásuvka 230V/16A, na povrch IP44, šedá | [14 empty] | PP | 1
46 | K | 3.4 | Zásuvka průmyslová pro přenosné osvětelní 12VAC SELV, nezáměnná | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -707230105
| PP |  | Zásuvka průmyslová pro přenosné osvětelní 12VAC SELV, nezáměnná | [14 empty] | PP | 1
47 | K | 3.5 | Zásuvka průmyslová 5P 400V/16A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1213124666
| PP |  | Zásuvka průmyslová 5P 400V/16A | [14 empty] | PP | 1
48 | K | 3.6 | Zásuvková skříň s proudovým chráničem; vývody chráněny jističi; zásuvky: 1x400V/32A; 2x400V/16A; 2x230V/16A; IP54 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 671471930
| PP |  | Zásuvková skříň s proudovým chráničem; vývody chráněny jističi; zásuvky: 1x400V/32A; 2x400V/16A; 2x230V/16A; IP54 | [14 empty] | PP | 1
49 | K | 3.7 | Trojpólový vypínač (IP54) 25A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 564805321
| PP |  | Trojpólový vypínač (IP54) 25A | [14 empty] | PP | 1
50 | K | 3.8 | Vypínač jednopólový 230V/10A IP20 pod omítku | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 450498110
| PP |  | Vypínač jednopólový 230V/10A IP20 pod omítku | [14 empty] | PP | 1
51 | K | 3.9 | Vypínač jednopólový 230V/10A IP44 na povrch | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1703256896
| PP |  | Vypínač jednopólový 230V/10A IP44 na povrch | [14 empty] | PP | 1
52 | K | 3.10 | Vypínač sériový 230V/10A IP20 pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1158120265
| PP |  | Vypínač sériový 230V/10A IP20 pod omítku | [14 empty] | PP | 1
53 | K | 3.11 | Vypínač střídavý 230V/10A IP44 na povrch | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -661272004
| PP |  | Vypínač střídavý 230V/10A IP44 na povrch | [14 empty] | PP | 1
54 | K | 3.12 | Tlačítko ovládací 230V/10A IP20 pod omítku | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238989511
| PP |  | Tlačítko ovládací 230V/10A IP20 pod omítku | [14 empty] | PP | 1
55 | K | 3.13 | Tlačítko ovládací 230V/10A IP44 na povrch | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2094225171
| PP |  | Tlačítko ovládací 230V/10A IP44 na povrch | [14 empty] | PP | 1
56 | K | 3.14 | Instal.a přístrojové krabice bezhalogenová (IP54) velká, na povrch | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -452361456
| PP |  | Instal.a přístrojové krabice bezhalogenová (IP54) velká, na povrch | [14 empty] | PP | 1
57 | K | 3.15 | Instal.a přístrojové krabice bezhalogenová (IP54) malá na povrch | ks | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1533901957
| PP |  | Instal.a přístrojové krabice bezhalogenová (IP54) malá na povrch | [14 empty] | PP | 1
58 | K | 3.16 | Krabice rozvodná kruhová s víčkem a svorkovnicí, průměr 73mm, hloubka 43mm, bezhalogenová | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -939964601
| PP |  | Krabice rozvodná kruhová s víčkem a svorkovnicí, průměr 73mm, hloubka 43mm, bezhalogenová | [14 empty] | PP | 1
59 | K | 3.17 | Krabice univerzální kruhová, průměr 73mm, hloubka 43mm, materál PVC | ks | 133 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1394714016
| PP |  | Krabice univerzální kruhová, průměr 73mm, hloubka 43mm, materál PVC | [14 empty] | PP | 1
60 | K | 3.18 | Krabice přístrojová kruhová, průměr vč. spojovacích pacek 89mm, hloubka 45mm, bezhalogenová | ks | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -732966959
| PP |  | Krabice přístrojová kruhová, průměr vč. spojovacích pacek 89mm, hloubka 45mm, bezhalogenová | [14 empty] | PP | 1
61 | K | 3.19 | Krabice rozvodná kruhová s víčkem a svorkovnicí, průměr 103mm, hloubka 50mm, bezhalogenová | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -977484793
| PP |  | Krabice rozvodná kruhová s víčkem a svorkovnicí, průměr 103mm, hloubka 50mm, bezhalogenová | [14 empty] | PP | 1
62 | K | 3.20 | Krabice univerzální kruhová do SDK, průměr 73mm, hloubka 45mm, třída reakce na oheň A1 - F, bezhalogenová | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2134778924
| PP |  | Krabice univerzální kruhová do SDK, průměr 73mm, hloubka 45mm, třída reakce na oheň A1 - F, bezhalogenová | [14 empty] | PP | 1
63 | K | 3.21 | Detektor pohybu IP44, stropní montáž, 360°, bílý, 106x106x53mm (šxdxv) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -242770149
| PP |  | Detektor pohybu IP44, stropní montáž, 360°, bílý, 106x106x53mm (šxdxv) | [14 empty] | PP | 1
64 | K | 3.22 | Doběhové relé pod vypínač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 332432580
| PP |  | Doběhové relé pod vypínač | [14 empty] | PP | 1
65 | K | 3.23 | Drobný pomocný a popisovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 809649785
| PP |  | Drobný pomocný a popisovací materiál | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Rozvaděče (dodávka+montáž) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 4.1 | Rozvaděč RH-B | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1934298509
| PP |  | Rozvaděč RH-B | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: přístrojová náplň dle výkresu číslo 05 | [14 empty] | P | 1
67 | K | 4.2 | Rozváděč RS1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1648188251
| PP |  | Rozváděč RS1 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: přístrojová náplň dle výkresu číslo 06 | [14 empty] | P | 1
68 | K | 4.3 | Rozváděč RS2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 342251946
| PP |  | Rozváděč RS2 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: přístrojová náplň dle výkresu číslo 07 | [14 empty] | P | 1
69 | K | 4.4 | Doplnění stávajícího rozvaděče : Doplnění 1x jistič o velikosti 3x250A, Ir=200A, nastavitelný Ir=0,5-1xIn vč. potřebného materiálu a příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -912356058
| PP |  | Doplnění stávajícího rozvaděče : Doplnění 1x jistič o velikosti 3x250A, Ir=200A, nastavitelný Ir=0,5-1xIn vč. potřebného materiálu a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
70 | K | 4.5 | Dílenská dokumentace rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1328755428
| PP |  | Dílenská dokumentace rozvaděčů | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | Svítidla vč. recyklačních poplatků (dodávka+montáž) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 5.1 | Typ A1 - Svítidlo průmyslopvé liniové pro přisazenou nebo zavěšenou montáž, 52,7W, 6630lm, 126lm/w, 4000K, min. IP65 | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 532293147
| PP |  | Typ A1 - Svítidlo průmyslopvé liniové pro přisazenou nebo zavěšenou montáž, 52,7W, 6630lm, 126lm/w, 4000K, min. IP65 | [14 empty] | PP | 1
72 | K | 5.2 | Typ A1N - Svítidlo průmyslopvé liniové pro přisazenou nebo zavěšenou montáž, 52,7W, 6630lm, 126lm/w, 4000K, min. IP65 včtně nouzového modulu na 60min. Provozu | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -700570025
| PP |  | Typ A1N - Svítidlo průmyslopvé liniové pro přisazenou nebo zavěšenou montáž, 52,7W, 6630lm, 126lm/w, 4000K, min. IP65 včtně nouzového modulu na 60min. Provozu | [14 empty] | PP | 1
73 | K | 5.3 | Typ D1 - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 16,3W, 1950lm, 120lm/w, 4000K, min. IP65 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1623824421
| PP |  | Typ D1 - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 16,3W, 1950lm, 120lm/w, 4000K, min. IP65 | [14 empty] | PP | 1
74 | K | 5.4 | Typ E1 - Svítidlo interiérové typ panel 600mm x 600mm pro montáž do podhledu, 40W, 4404lm, 110lm/w, 3000K / 3500K / 4000K s nasatevním pomocí spínače, min. IP44 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -524682374
| PP |  | Typ E1 - Svítidlo interiérové typ panel 600mm x 600mm pro montáž do podhledu, 40W, 4404lm, 110lm/w, 3000K / 3500K / 4000K s nasatevním pomocí spínače, min. IP44 | [14 empty] | PP | 1
75 | K | 5.5 | Typ F1 - Svítidlo interiérové typ panel 600mm x 600mm pro montáž do podhledu, 36,9W, 4590lm, 124lm/w, 4000K, min. IP50 horní strana, min. IP65 spodní strana, ocelový plech bílé barvy s práškovým nástřikem odolné půsoebním chlóru, kryt vyroben ze 4mm skla | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2104892940
| PP |  | Typ F1 - Svítidlo interiérové typ panel 600mm x 600mm pro montáž do podhledu, 36,9W, 4590lm, 124lm/w, 4000K, min. IP50 horní strana, min. IP65 spodní strana, ocelový plech bílé barvy s práškovým nástřikem odolné půsoebním chlóru, kryt vyroben ze 4mm tepelně zpracovaného bezpečnostního skla | [14 empty] | PP | 1
76 | K | 5.6 | Typ G - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 15,5W, 2048lm, 132lm/w, 4000K, min. IP44 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1124424001
| PP |  | Typ G - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 15,5W, 2048lm, 132lm/w, 4000K, min. IP44 | [14 empty] | PP | 1
77 | K | 5.7 | Typ H - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 6,6W, 600lm, 91lm/w, 4000K, min. IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -233668125
| PP |  | Typ H - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 6,6W, 600lm, 91lm/w, 4000K, min. IP65 | [14 empty] | PP | 1
78 | K | 5.8 | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut a piktogramem označující směr úniku | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 988636674
| PP |  | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut a piktogramem označující směr úniku | [14 empty] | PP | 1
79 | K | 5.9 | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut s prostorovou optikou pro protipanické osvětlení | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 592590068
| PP |  | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut s prostorovou optikou pro protipanické osvětlení | [14 empty] | PP | 1
80 | K | 5.10 | Montážní, kotvící a ostatní materiál pro svítidla | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 664063176
| PP |  | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut a piktogramem označující hasící přístroj | [14 empty] | PP | 1
81 | K | 5.11 | Montážní, kotvící a ostatní materiál pro svítidla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -622414163
| PP |  | Montážní, kotvící a ostatní materiál pro svítidla | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | Uzemňovací soustava a ochranné pospojování, hromsovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 6.1 | Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 254 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1763665496
| PP |  | Zemnící pásek FeZn 30x4 | [14 empty] | PP | 1
83 | K | 6.2 | Zemnící drát FeZn 10 | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2118378767
| PP |  | Zemnící drát FeZn 10 | [14 empty] | PP | 1
84 | K | 6.3 | Zemnící tyč délky 1m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -496348303
| PP |  | Zemnící tyč délky 1m | [14 empty] | PP | 1
85 | K | 6.4 | Přeložení sátvajících svodů hromosvodu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 15021714
| PP |  | Přeložení sátvajících svodů hromosvodu | [14 empty] | PP | 1
86 | K | 6.5 | Svorka páska-páska | ks | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1721905471
| PP |  | Svorka páska-páska | [14 empty] | PP | 1
87 | K | 6.6 | Svorka páska-drát | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1667580434
| PP |  | Svorka páska-drát | [14 empty] | PP | 1
88 | K | 6.7 | Svorkovnice halvního pospojování MET/HOP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2037616147
| PP |  | Svorkovnice halvního pospojování MET/HOP | [14 empty] | PP | 1
89 | K | 6.8 | Ekvipotencionální přípojnice EP | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2007148032
| PP |  | Ekvipotencionální přípojnice EP | [14 empty] | PP | 1
90 | K | 6.9 | Gumosfalt-černý SA12-5kg (301201) | kg | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1882916515
| PP |  | Gumosfalt-černý SA12-5kg (301201) | [14 empty] | PP | 1
91 | K | 6.10 | CUI zaváděcí vývod, délky 3,5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 575709204
| PP |  | CUI zaváděcí vývod, délky 3,5m | [14 empty] | PP | 1
92 | K | 6.11 | Jimací vedení AlMgSi 8mm | bm | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1158975002
| PP |  | Jimací vedení AlMgSi 8mm | [14 empty] | PP | 1
93 | K | 6.12 | Podpěra vedení PV21 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 984814539
| PP |  | Podpěra vedení PV21 | [14 empty] | PP | 1
94 | K | 6.13 | Svorka spojovací SS | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 554711283
| PP |  | Svorka spojovací SS | [14 empty] | PP | 1
95 | K | 6.14 | Svorka připojovací SP | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 565857551
| PP |  | Svorka připojovací SP | [14 empty] | PP | 1
96 | K | 6.15 | Svorka zksušební SZ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 925120068
| PP |  | Svorka zksušební SZ | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | Vyhřívání lavic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 7.1 | Elektrická topná rohož 150w/m2 | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2077948587
| PP |  | Elektrická topná rohož 150w/m2 | [14 empty] | PP | 1
98 | K | 7.2 | Termostat na DIN, teplotní rozsah -10…+50°C, napájení AC 230V ±10 %, 50...60 Hz, výstup 10A, diference 0,3…6°K, vlastní spotřeba 3VA, teplotní senzor NTC termistor, IP20 (čelní panel)/II, provozní teplota prostředí 0…+50°C, rozměry 86x36x58mm (2 moduly) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1255752117
| PP |  | Termostat na DIN, teplotní rozsah -10…+50°C, napájení AC 230V ±10 %, 50...60 Hz, výstup 10A, diference 0,3…6°K, vlastní spotřeba 3VA, teplotní senzor NTC termistor, IP20 (čelní panel)/II, provozní teplota prostředí 0…+50°C, rozměry 86x36x58mm (2 moduly), hmotnost 170g | [14 empty] | PP | 1
99 | K | 7.3 | Kabelový teplotní senzor NTC 12 kohm/+25°C; teplotní rozsah -20...+70°C, přívod 10 m, PVC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 241557365
| PP |  | Kabelový teplotní senzor NTC 12 kohm/+25°C; teplotní rozsah -20...+70°C, přívod 10 m, PVC | [14 empty] | PP | 1
100 | K | 7.4 | Sklotextilní páska pro připevnění topné rohože, teplotní odolnost 80°C, vysoká mechanická odolnost | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1917696163
| PP |  | Sklotextilní páska pro připevnění topné rohože, teplotní odolnost 80°C, vysoká mechanická odolnost | [14 empty] | PP | 1
101 | K | 7.5 | Souprava pro napojení topné rohože do instalační krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1916378586
| PP |  | Souprava pro napojení topné rohože do instalační krabice | [14 empty] | PP | 1
| D | D8 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 8.4 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1140458929
| PP |  | Výchozí revize | [14 empty] | PP | 1
103 | K | 8.5 | Kabelové štítky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 301910159
| PP |  | Kabelové štítky | [14 empty] | PP | 1
104 | K | 8.6 | Upevňovací a ostatní drobný materiál (šrouby, vruty) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1477133311
| PP |  | Upevňovací a ostatní drobný materiál (šrouby, vruty) | [14 empty] | PP | 1
105 | K | 8.8 | Měření intenzity umělého osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 871995809
| PP |  | Měření intenzity umělého osvětlení | [14 empty] | PP | 1
106 | K | 8.9 | Kontrola TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 564609718
| PP |  | Kontrola TIČR | [14 empty] | PP | 1
107 | K | 8.7 | Demontáže stávajícíh zařízení elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1711073873
| PP |  | Demontáže stávajícíh zařízení elektro | [14 empty] | PP | 1

## D.1.4-MaR - Měření a regu...
{f57caf63-e8e5-4ad9-ad93-1c5f57386d8e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-MaR - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-MaR - Měření a regulace
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Polní přístroje | [5 empty] | 0
| D2 - Řídicí systém | [5 empty] | 0
| D3 - Rozváděče | [5 empty] | 0
| D4 - Kabely | [5 empty] | 0
| D5 - Nosný a montážní materiál | [5 empty] | 0
| D6 - V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-MaR - Měření a regulace
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Polní přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | X01 | Prostorové čidlo teploty a vlhkosti, napájení 24V st/ss, výstup 0..10V, IP65, rozsah měření - 35 ...+75 °C, vlhkost 0...100% rH, pouzdro -p olyamid posílený skelným vláknem | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -745820131
| PP |  | Prostorové čidlo teploty a vlhkosti, napájení 24V st/ss, výstup 0..10V, IP65, rozsah měření - 35 ...+75 °C, vlhkost 0...100% rH, pouzdro -p olyamid posílený skelným vláknem | [14 empty] | PP | 1
2 | K | X02 | Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -40°C až +50°C,pouzdro -polyamid posílený skelným vláknem | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1453808337
| PP |  | Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -40°C až +50°C,pouzdro -polyamid posílený skelným vláknem | [14 empty] | PP | 1
3 | K | X03 | Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 150 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1091915794
| PP |  | Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 150 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm | [14 empty] | PP | 1
4 | K | X04 | Kabelové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -554658080
| PP |  | Kabelové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C | [14 empty] | PP | 1
5 | K | X05 | Kanálové čidlo teploty do VZT potruvbí, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 240 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -252973531
| PP |  | Kanálové čidlo teploty do VZT potruvbí, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 240 mm | [14 empty] | PP | 1
6 | K | X06 | Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +80°C, pouzdro - polykarbonát | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -72309879
| PP |  | Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +80°C, pouzdro - polykarbonát | [14 empty] | PP | 1
7 | K | X07 | Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, napojení G1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -656894015
| PP |  | Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, napojení G1/2" | [14 empty] | PP | 1
8 | K | X08 | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 480013811
| PP |  | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel | [14 empty] | PP | 1
9 | K | X09 | Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -14928924
| PP |  | Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C | [14 empty] | PP | 1
10 | K | X10 | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 507917690
| PP |  | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel | [14 empty] | PP | 1
11 | K | X11 | Diferenční snímač tlaku, měřící membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-2000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -524341276
| PP |  | Diferenční snímač tlaku, měřící membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-2000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu | [14 empty] | PP | 1
12 | K | X12 | Diferenční snímač tlaku, měřící membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-1000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -813731481
| PP |  | Diferenční snímač tlaku, měřící membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-1000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu | [14 empty] | PP | 1
13 | K | X13 | Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, napájení 24V st/ss, výstup 0..10V, IP65, rozsah měření - 35 ...+80 °C, vlhkost 0…95% rH, pouzdro -p olyamid posílený skelným vláknem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 421328846
| PP |  | Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, napájení 24V st/ss, výstup 0..10V, IP65, rozsah měření - 35 ...+80 °C, vlhkost 0…95% rH, pouzdro -p olyamid posílený skelným vláknem | [14 empty] | PP | 1
14 | K | X14 | Detektor pohybu 230V AC, s kontaktním výstupem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1014528358
| PP |  | Detektor pohybu 230V AC, s kontaktním výstupem | [14 empty] | PP | 1
15 | K | X15 | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 a VOC, napájení 24V st/ss, Výstupní signál pro CO2 0 až 10 V DC, 0 až 2000 ppm; výstupní signál pro VOC 0 až 10 V DC, IP54 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1532505222
| PP |  | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 a VOC, napájení 24V st/ss, Výstupní signál pro CO2 0 až 10 V DC, 0 až 2000 ppm; výstupní signál pro VOC 0 až 10 V DC, IP54 | [14 empty] | PP | 1
16 | K | X16 | Stonkový regulátor teploty, IP65, rozsah 30..70°C, výstupní spínací kontakt 230V, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., jímka nerez 100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1944301609
| PP |  | Stonkový regulátor teploty, IP65, rozsah 30..70°C, výstupní spínací kontakt 230V, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., jímka nerez 100mm | [14 empty] | PP | 1
17 | K | X17 | Vlnovcový snímač tlaku rozsah 63-630kPa, výstup beznapěťový kontakt | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1033438823
| PP |  | Vlnovcový snímač tlaku rozsah 63-630kPa, výstup beznapěťový kontakt | [14 empty] | PP | 1
18 | K | X18 | Ventil včetně servopohonu 24V/0..10V je součástí dodávky UT | kus | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 813191545
| PP |  | Ventil včetně servopohonu 24V/0..10V je součástí dodávky UT | [14 empty] | PP | 1
19 | K | X19 | Snímač hladiny součást dodávky bazénové technologie | kus | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -998354568
| PP |  | Snímač hladiny součást dodávky bazénové technologie | [14 empty] | PP | 1
20 | K | X20 | Plovákový spínač, přepínací kontakt 230VAC/2A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 635899806
| PP |  | Plovákový spínač, přepínací kontakt 230VAC/2A | [14 empty] | PP | 1
21 | K | X21 | Protimrazový termostat. Délka kapiláry 6m, Rozsah nastavení +4,5 °C...+20 °C, přepínací kontakt 230VAC/2A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -280966630
| PP |  | Protimrazový termostat. Délka kapiláry 6m, Rozsah nastavení +4,5 °C...+20 °C, přepínací kontakt 230VAC/2A | [14 empty] | PP | 1
22 | K | X22 | Diferenční tlakový spínač 20-300Pa, přepínací kontakt 230VAC/2A, Součástí dodávky jsou hadičky a připojovací sada | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -652876935
| PP |  | Diferenční tlakový spínač 20-300Pa, přepínací kontakt 230VAC/2A, Součástí dodávky jsou hadičky a připojovací sada | [14 empty] | PP | 1
23 | K | X23 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí 24V AC/DC ovládání 2.bodové, 10Nm, signalizace polohy beznapěťovým kontaktem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 275993203
| PP |  | Klapkový servopohon s havarijní funkcí 24V AC/DC ovládání 2.bodové, 10Nm, signalizace polohy beznapěťovým kontaktem | [14 empty] | PP | 1
24 | K | X24 | Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 2.bodové, 10Nm, signalizace polohy beznapěťovým kontaktem | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2123999946
| PP |  | Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 2.bodové, 10Nm, signalizace polohy beznapěťovým kontaktem | [14 empty] | PP | 1
25 | K | X25 | Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 0..10V, 10Nm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 466810409
| PP |  | Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 0..10V, 10Nm | [14 empty] | PP | 1
26 | K | X26 | Servisní vypínač v plastové krabici IP54, 400V/4kW, se sihnalizací polohy | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -504587321
| PP |  | Servisní vypínač v plastové krabici IP54, 400V/4kW, se sihnalizací polohy | [14 empty] | PP | 1
27 | K | X27 | Akustická houkačka 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -63128915
| PP |  | Akustická houkačka 230V | [14 empty] | PP | 1
28 | K | X28 | přepínač třípolohový AUT/VYP/ZAP v plastové krabici, 230V/6A | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1286512522
| PP |  | přepínač třípolohový AUT/VYP/ZAP v plastové krabici, 230V/6A | [14 empty] | PP | 1
29 | K | X29 | Elektroinstalační zásuvka, L-N-PE, 16A/250VAC, IP43, montáž na povrch | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 379809520
| PP |  | Elektroinstalační zásuvka, L-N-PE, 16A/250VAC, IP43, montáž na povrch | [14 empty] | PP | 1
30 | K | X30 | Drobný montážní teriál (závěsy na světla, hmoždinky, šroubky, atd.) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 925526605
| PP |  | Drobný montážní teriál (závěsy na světla, hmoždinky, šroubky, atd.) | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Řídicí systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | X100 | Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSERVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:33, AO:7, DI:36, DO:16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1973402488
| PP |  | Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSERVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:33, AO:7, DI:36, DO:16 | [14 empty] | PP | 1
32 | K | X101 | Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSERVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:30, AO:10, DI:36, DO:16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -455947963
| PP |  | Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSERVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:30, AO:10, DI:36, DO:16 | [14 empty] | PP | 1
33 | K | X102 | ModBus RTU koncentrátor s rozhraním BACNet IP | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112517073
| PP |  | ModBus RTU koncentrátor s rozhraním BACNet IP | [14 empty] | PP | 1
34 | K | X103 | Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSERVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:24, AO:12, DI:116, DO:64 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 714222490
| PP |  | Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSERVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:24, AO:12, DI:116, DO:64 | [14 empty] | PP | 1
35 | K | X104 | M-Bus koncentrátor s rozhraním BACNet IP pro 20 měřičů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1133755577
| PP |  | M-Bus koncentrátor s rozhraním BACNet IP pro 20 měřičů | [14 empty] | PP | 1
36 | K | X105 | GSM brána | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1596264870
| PP |  | GSM brána | [14 empty] | PP | 1
37 | K | X106 | ModBus TCP IP koncentrátor s rozhraním BACNet IP | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -265997918
| PP |  | ModBus TCP IP koncentrátor s rozhraním BACNet IP | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Rozváděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | X200 | Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/3kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1534795749
| PP |  | Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/3kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ | [14 empty] | PP | 1
39 | K | X201 | Montáž rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -974385420
| PP |  | Montáž rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
40 | K | X202 | Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/12kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ, u čerpadel nad 3kW | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1356848186
| PP |  | Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/12kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ, u čerpadel nad 3kW sofstarter s regulací ve třech fázích, proudové chrániče 30mA | [14 empty] | PP | 1
41 | K | X203 | Montáž rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1632391919
| PP |  | Montáž rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
42 | K | X204 | Skříňový rozváděč: 2 POLE 1000x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/40kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, proudové chrániče a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -58444316
| PP |  | Skříňový rozváděč: 2 POLE 1000x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/40kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, proudové chrániče a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ, u čerpadel a dmychadel nad 2kW sofstarter s regulací ve třech fázích, proudové chrániče 30mA | [14 empty] | PP | 1
43 | K | X205 | Softstarter 400V/3kW třífázový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 990499213
| PP |  | Softstarter 400V/3kW třífázový | [14 empty] | PP | 1
44 | K | X206 | Montáž rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 896905565
| PP |  | Montáž rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
45 | K | X207 | Stávající regulace MaR UT, úpravy v rozvaděči (stará čerpadla budou nahrazena novými s jinými výkonovými parametry) doplnit do stávající MaR vstup pro signál z nové MaR (požadavek na teplo) . | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -455678707
| PP |  | Stávající regulace MaR UT, úpravy v rozvaděči (stará čerpadla budou nahrazena novými s jinými výkonovými parametry) doplnit do stávající MaR vstup pro signál z nové MaR (požadavek na teplo) . Bude nutno kontaktovat a spolupracovat se stávajícím servisem starého řídícího systému | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | X300 | 1-CXKH-R3x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | m | 941 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 25406795
| PP |  | 1-CXKH-R3x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | [14 empty] | PP | 1
47 | K | X301 | 1-CXKH-R4x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -653760599
| PP |  | 1-CXKH-R4x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | [14 empty] | PP | 1
48 | K | X302 | 1-CXKH-R4x2,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | m | 588 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1778199891
| PP |  | 1-CXKH-R4x2,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | [14 empty] | PP | 1
49 | K | X303 | 1-CXKH-R5x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | m | 147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1193659592
| PP |  | 1-CXKH-R5x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | [14 empty] | PP | 1
50 | K | X304 | 1-CXKH-R5x2,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1292888827
| PP |  | 1-CXKH-R5x2,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | [14 empty] | PP | 1
51 | K | X305 | 1-CXKH-R7x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1647023703
| PP |  | 1-CXKH-R7x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | [14 empty] | PP | 1
52 | K | X306 | CMFM4x1,5 silový kabel, provozní napětí 300/500VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, | m | 3036 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1409478615
| PP |  | CMFM4x1,5 silový kabel, provozní napětí 300/500VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, | [14 empty] | PP | 1
53 | K | X307 | CMFM4x2,5 silový kabel, provozní napětí 300/500VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, | m | 2491 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1033257233
| PP |  | CMFM4x2,5 silový kabel, provozní napětí 300/500VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, | [14 empty] | PP | 1
54 | K | X308 | JXFE-R1x2x0,8 Bezhalogenový slaboproudý kabel s vnějším stíněním B2cas1d0, provozní napětí 100V, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | m | 612 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 477831549
| PP |  | JXFE-R1x2x0,8 Bezhalogenový slaboproudý kabel s vnějším stíněním B2cas1d0, provozní napětí 100V, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | [14 empty] | PP | 1
55 | K | X309 | JXFE-R2x2x0,8 Bezhalogenový slaboproudý kabel s vnějším stíněním B2cas1d0, provozní napětí 100V, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -326444058
| PP |  | JXFE-R2x2x0,8 Bezhalogenový slaboproudý kabel s vnějším stíněním B2cas1d0, provozní napětí 100V, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C, | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | Nosný a montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | X400 | Kovový kabelový žlab min.250x100 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1217588136
| PP |  | Kovový kabelový žlab min.250x100 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | [14 empty] | PP | 1
57 | K | X401 | Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -101175041
| PP |  | Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | [14 empty] | PP | 1
58 | K | X402 | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2106693284
| PP |  | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | [14 empty] | PP | 1
59 | K | X403 | Trubka pevná PVC P20 Bezhalogenová B2cas1d0, vč mont.prvků a montáže | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122937751
| PP |  | Trubka pevná PVC P20 Bezhalogenová B2cas1d0, vč mont.prvků a montáže | [14 empty] | PP | 1
60 | K | X404 | Trubka ohebnáPVC P20 Bezhalogenová B2cas1d0, vč mont.prvků a montáže | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1293326995
| PP |  | Trubka ohebnáPVC P20 Bezhalogenová B2cas1d0, vč mont.prvků a montáže | [14 empty] | PP | 1
61 | K | X405 | Krabicová rozvodka se svorkovnicí | kus | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 759046048
| PP |  | Krabicová rozvodka se svorkovnicí | [14 empty] | PP | 1
62 | K | X406 | Drobný montážní teriál (šroubky, hmoždinky, natlokací pkabelové příchytky,zdrhovací pásky, popisovací štítky, atd.) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1987324667
| PP |  | Drobný montážní teriál (šroubky, hmoždinky, natlokací pkabelové příchytky,zdrhovací pásky, popisovací štítky, atd.) | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | X501 | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1255075087
| PP |  | Montáž zařízení | [14 empty] | PP | 1
64 | K | X502 | SW podstanice | kpl | 269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1616386883
| PP |  | SW podstanice | [14 empty] | PP | 1
65 | K | X503 | SW WEBSERVER | kpl | 269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1725859396
| PP |  | SW WEBSERVER | [14 empty] | PP | 1
66 | K | X504 | Oživení a zprovoznění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -145540085
| PP |  | Oživení a zprovoznění | [14 empty] | PP | 1
67 | K | X505 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1886976361
| PP |  | Revize | [14 empty] | PP | 1
68 | K | X506 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -357279011
| PP |  | Zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 1
69 | K | X508 | Plošiny a lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -586633531
| PP |  | Plošiny a lešení | [14 empty] | PP | 1
70 | K | X510 | Ostatní náklady spojené s realizací (koordinace, likvidace odpadu...) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -739391982
| PP |  | Ostatní náklady spojené s realizací (koordinace, likvidace odpadu...) | [14 empty] | PP | 1

## D.1.4-SL - Slaboproud
{76a291e2-42a7-4fdc-8918-b6590ba6392b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-SL - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-SL - Slaboproud
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| oddíl 1 - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| 220990004 - 19" datový rozvaděč DR | [5 empty] | 0
| 220990014 - Optika a příslušenství - DR | [5 empty] | 0
| 220990022 - Aktivní prvky - DR | [5 empty] | 0
| 220990024 - Optické moduly - DR | [5 empty] | 0
| 220990026 - Optické patch cordy - DR | [5 empty] | 0
| 220990028 - Zdroj UPS - DR | [5 empty] | 0
| 220990030 - stávající 19" datový rozvaděč DRs (školy) - dovybavení | [5 empty] | 0
| 220990034 - Optika a příslušenství - DRs | [5 empty] | 0
| 220990042 - Optické moduly - DRs | [5 empty] | 0
| 220990044 - Optické patch cordy - DRs | [5 empty] | 0
| 220990046 - Převodníky - DRs | [5 empty] | 0
| 220990048 - Zúčtovací hodinové sazby- DRs | [5 empty] | 0
| 220990050 - Wifi - access point AP | [5 empty] | 0
| 220990053 - Kabely a elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| oddíl 2 - Jednotný čas a školní zvonek | [5 empty] | 0
| 220990084 - Elektroinstalační materiál a kabely | [5 empty] | 0
| oddíl 3 - Rozhlas 100V | [5 empty] | 0
| 220990094 - Napojení na stávající rozhlas školy | [5 empty] | 0
| 220990096 - Kabely a elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| 220990104 - Ozvučení bazénu 100V | [5 empty] | 0
| 220990112 - Kabely a elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| oddíl 4 - Signalizační zařízení INV | [5 empty] | 0
| 220990133 - Kabely a elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| oddíl 5 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS (rozšíření stáv. systému Jablotron) | [5 empty] | 0
| 220990156 - Kabely a elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| oddíl 6 - Kabelový nosný systém | [5 empty] | 0
| oddíl 7 - Požární ucpávky | [5 empty] | 0
| oddíl 8 - Demontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-SL - Slaboproud
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | oddíl 1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 220990001 | zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -620357501
| PP |  | zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 220990002 | zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2110342369
| PP |  | zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 220990003 | zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 (IP 66) včetně krabice pro montáž na povrchu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1007871732
| PP |  | zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 (IP 66) včetně krabice pro montáž na povrchu | [14 empty] | PP | 1
| D | 220990004 | 19" datový rozvaděč DR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 220990005 | Rozvaděč stojan. 22U/600x600, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1432487466
| PP |  | Rozvaděč stojan. 22U/600x600, šedý, dveře sklo | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 220990006 | Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1862194243
| PP |  | Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 220990007 | 19" polička s perforací 1U/550mm, max. nosnost 40kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90853634
| PP |  | 19" polička s perforací 1U/550mm, max. nosnost 40kg | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 220990008 | Patch panel U/UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1711867930
| PP |  | Patch panel U/UTP 24 x RJ45 1U, CAT6 | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 220990009 | telefonní ISDN 25 port | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -441695775
| PP |  | telefonní ISDN 25 port | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 220990010 | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1081872199
| PP |  | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 220990011 | Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2049025821
| PP |  | Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 220990012 | Patch kabel UTP 3m, CAT6 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1534642989
| PP |  | Patch kabel UTP 3m, CAT6 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 220990013 | Patch kabel UTP 5m, CAT6 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1875539468
| PP |  | Patch kabel UTP 5m, CAT6 | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990014 | Optika a příslušenství - DR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 220990015 | výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -106883037
| PP |  | výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany) | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 220990016 | optický adaptér / spojka LC/SC single-mode duplex | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 372227742
| PP |  | optický adaptér / spojka LC/SC single-mode duplex | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 220990017 | záslepka pro čelo vany | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 694107067
| PP |  | záslepka pro čelo vany | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 220990018 | Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1250081976
| PP |  | Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 220990019 | optický svár SM | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1107397515
| PP |  | optický svár SM | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 220990020 | ochrana optického svaru FPS - 60mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 562490425
| PP |  | ochrana optického svaru FPS - 60mm | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 220990021 | pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 369150091
| PP |  | pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990022 | Aktivní prvky - DR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 220990023 | Switch - 24x Gbit LAN POE ( US-24-400W ) - 24x 10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps SFP+ , PoE switch v 19" rackmount provedení konfigurovatelný gigabitový přepínač 3. vrstvy, který nabízí 400W PoE rozpočet. K dispozici je 1.3" dotykový displej. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 944173922
| PP |  | Switch - 24x Gbit LAN POE ( US-24-400W ) - 24x 10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps SFP+ , PoE switch v 19" rackmount provedení konfigurovatelný gigabitový přepínač 3. vrstvy, který nabízí 400W PoE rozpočet. K dispozici je 1.3" dotykový displej. Napájení je možné přes 230V, ale také s pomocí SmartPower RPS (není součástí balení). Jednotka podporuje UniFi Controller verze 5.14.12 a vyšší. Rozhraní: 12 x 100M/1G/2.5G s podporou 802.3af/at PoE+ (30W/port), 12 x 10/100M/1G s podporou 802.3af/at PoE+ (30W/port), 2 x 1/10G | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990024 | Optické moduly - DR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 220990025 | SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit / Konektory: (2) LC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 188115940
| PP |  | SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit / Konektory: (2) LC | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990026 | Optické patch cordy - DR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 220990027 | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1781518761
| PP |  | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990028 | Zdroj UPS - DR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 220990029 | Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x Hloubka 457 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1847014705
| PP |  | Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x Hloubka 457 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990030 | stávající 19" datový rozvaděč DRs (školy) - dovybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 220990031 | Patch kabel UTP 3m, CAT6 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 974811764
| PP |  | Patch kabel UTP 3m, CAT6 | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 220990032 | telefonní ISDN 25 port | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 494897971
| PP |  | telefonní ISDN 25 port | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 220990033 | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1065077871
| PP |  | Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990034 | Optika a příslušenství - DRs |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 220990035 | výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1862821282
| PP |  | výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možnosti instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany) | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 220990036 | optický adaptér / spojka LC/SC single-mode duplex | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2016319944
| PP |  | optický adaptér / spojka LC/SC single-mode duplex | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 220990037 | záslepka pro čelo vany | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1900016951
| PP |  | záslepka pro čelo vany | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 220990038 | Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1098223504
| PP |  | Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 220990039 | optický svár SM | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1030496737
| PP |  | optický svár SM | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 220990040 | ochrana optického svaru FPS - 60mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -77065466
| PP |  | ochrana optického svaru FPS - 60mm | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 220990041 | pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1870409810
| PP |  | pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990042 | Optické moduly - DRs |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 220990044 | Optické patch cordy - DRs |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 220990045 | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 848613169
| PP |  | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990046 | Převodníky - DRs |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 220990047 | převodník ethernet / opto, včetně zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1772280513
| PP |  | převodník ethernet / opto, včetně zdroje | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990048 | Zúčtovací hodinové sazby- DRs |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 220990049 | Přepojení, úprava stáv. rozvodů a HW uvnitř rozvaděče | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -170932442
| PP |  | Přepojení, úprava stáv. rozvodů a HW uvnitř rozvaděče | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990050 | Wifi - access point AP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 220990051 | UAP-AC-HD 2,4GHz/5GHz, Acess Point, UniFi HD | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -993610404
| PP |  | UAP-AC-HD 2,4GHz/5GHz, Acess Point, UniFi HD | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 220990052 | UniFi Controller rack mount (zařízení s předinstalovaným UniFi Controllerem pro správu až 40 zařízení. HW výbava: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz, 1 GB LPDDR2 SDRAM. Rozhraní: 2.4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac bezdrátová LAN, Bluetooth | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 121139283
| PP |  | UniFi Controller rack mount (zařízení s předinstalovaným UniFi Controllerem pro správu až 40 zařízení. HW výbava: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz, 1 GB LPDDR2 SDRAM. Rozhraní: 2.4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac bezdrátová LAN, Bluetooth 4.2, BLE, 4x USB 2.0 porty, microSDHC slot, gigabitový ethernetový port přes USB 2.0, napájení přes microUSB konektor, 1 x HDMI, MIPI DSI display port, MIPI CSI port, 4 x pole stereo out a kompozitní video port.) | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990053 | Kabely a elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 220990054 | Kabel U/UTP drát CAT6, LSZH, cívka 305m, reakce na oheň Eca | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1608014633
| PP |  | Kabel U/UTP drát CAT6, LSZH, cívka 305m, reakce na oheň Eca | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 220990055 | Kabel SYKFY 15x2x0,5 | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1439863588
| PP |  | Kabel SYKFY 15x2x0,5 | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 220990056 | Kabel gelový, 09/125um, 12 vl., LSOH,CLT se základní ochranou proti hlodavcům | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1599395405
| PP |  | Kabel gelový, 09/125um, 12 vl., LSOH,CLT se základní ochranou proti hlodavcům | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 220990058 | trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1825743896
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 220990059 | trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -270403757
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 220990060 | trubka obebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1962216716
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 220990061 | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 911284863
| PP |  | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 220990062 | krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1773155517
| PP |  | krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 220990063 | krabice přístrojová KP68/2 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2025733525
| PP |  | krabice přístrojová KP68/2 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 220990064 | Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x230mm - bal.50ks - oboustranná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -834525701
| PP |  | Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x230mm - bal.50ks - oboustranná | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 220990065 | Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - jednostranná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -3011769
| PP |  | Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - jednostranná | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 220990066 | stahovací pásky SP (bal 100 ks) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1904735570
| PP |  | stahovací pásky SP (bal 100 ks) | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 220990067 | lišta hranatá 40x20 HA (3m) včetně spoj.materiálu | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1681014111
| PP |  | lišta hranatá 40x20 HA (3m) včetně spoj.materiálu | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 220990068 | lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -341257534
| PP |  | lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 220990069 | trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1532 (3m) včetně příchytek a spoj.mat. | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -882499980
| PP |  | trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1532 (3m) včetně příchytek a spoj.mat. | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 220990070 | drážka pro tr.20, cihla | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -966256928
| PP |  | drážka pro tr.20, cihla | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 220990071 | drážka pro tr.25, cihla | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1871577915
| PP |  | drážka pro tr.25, cihla | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 220990072 | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1979576217
| PP |  | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 220990074 | ICT měření UTP kabelů (počet portů) | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 650355774
| PP |  | ICT měření UTP kabelů (počet portů) | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 220990075 | vystavení měřícího protokolu metalické rozvody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -255007703
| PP |  | vystavení měřícího protokolu metalické rozvody | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 220990076 | měření otických rozvodů 12vl | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 925871441
| PP |  | měření otických rozvodů 12vl | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 220990077 | certifikace optických rozvodů (vystavení měřícího protokolu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1252616809
| PP |  | certifikace optických rozvodů (vystavení měřícího protokolu) | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 220990078 | drobný elektroinstalační materiál (10kg) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -87820440
| PP |  | drobný elektroinstalační materiál (10kg) | [14 empty] | PP | 2
| D | oddíl 2 | Jednotný čas a školní zvonek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 220990079 | Mateční a spínací hodiny ML minutová linka max. 24V/0,9A, Jmenovité napětí linky 6V, 12V, 24V impuls 1 - 3 sec., mezera 0 - 3 sec., do krok 12/24 hod., pro řízení analogových hodin PH a digitálních hodin EDHpm, vestavěný zdroj zvonkového napětí 75V/0,6A~ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -40762473
| PP |  | Mateční a spínací hodiny ML minutová linka max. 24V/0,9A, Jmenovité napětí linky 6V, 12V, 24V impuls 1 - 3 sec., mezera 0 - 3 sec., do krok 12/24 hod., pro řízení analogových hodin PH a digitálních hodin EDHpm, vestavěný zdroj zvonkového napětí 75V/0,6A~, Počet hodin na lince max. 100 | [14 empty] | PP | 1
63 | K | 220990080 | Přijímač rádiového časového signálu DCF, včetně kabelu 3m (lze až 100m), anténa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 273233367
| PP |  | Přijímač rádiového časového signálu DCF, včetně kabelu 3m (lze až 100m), anténa | [14 empty] | PP | 1
64 | K | 220990081 | Ručičkové hodiny interiérové kulaté 40cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1890568473
| PP |  | Ručičkové hodiny interiérové kulaté 40cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V | [14 empty] | PP | 1
65 | K | 220990082 | Ručičkové hodiny exterierové kulaté 60cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1498476548
| PP |  | Ručičkové hodiny exterierové kulaté 60cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V | [14 empty] | PP | 1
66 | K | 220990083 | školní zvonek nástěnný | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 981157039
| PP |  | školní zvonek nástěnný | [14 empty] | PP | 1
| D | 220990084 | Elektroinstalační materiál a kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 220990085 | H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5) | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1915054223
| PP |  | H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5) | [14 empty] | PP | 2
68 | K | 220990086 | trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1305043080
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 220990087 | Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - jednostranná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -532239843
| PP |  | Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - jednostranná | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 220990088 | krabice KU68-1901 vč.víčka / pod omítku | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2012088685
| PP |  | krabice KU68-1901 vč.víčka / pod omítku | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 220990089 | krabice se svorkovnicí a víčkem | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1433111776
| PP |  | krabice se svorkovnicí a víčkem | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 220990090 | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1026877541
| PP |  | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 220990091 | drážka pro kabel pod omítkou | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -720348112
| PP |  | drážka pro kabel pod omítkou | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 220990093 | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2095186899
| PP |  | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 220990043 | SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit ( UF-SM-10G ) / Konektory: (2) LC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 893188757
| PP |  | SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit ( UF-SM-10G ) / Konektory: (2) LC | [14 empty] | PP | 2
| D | oddíl 3 | Rozhlas 100V |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 220990094 | Napojení na stávající rozhlas školy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 220990095 | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 255506052
| PP |  | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21 | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990096 | Kabely a elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 220990097 | kabel 3x2,5mm², B2CA s1_d1_a1 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 571284982
| PP |  | kabel 3x2,5mm², B2CA s1_d1_a1 | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 220990098 | trubka obebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2038010358
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 220990099 | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1316900664
| PP |  | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 220990100 | drážka pro kabel pod omítkou | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1079888796
| PP |  | drážka pro kabel pod omítkou | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 220990102 | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1103012674
| PP |  | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | [14 empty] | PP | 2
| D | 220990104 | Ozvučení bazénu 100V |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 220990105 | Kompaktní rozhlasová ústředna s mixážním zesilovačem 240W @ 100V/4Ohm (RMS), 5 výstupních zón. Digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, pasivní chlazení bez ventilátoru pro bezhlučný provoz. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1859973428
| PP |  | Kompaktní rozhlasová ústředna s mixážním zesilovačem 240W @ 100V/4Ohm (RMS), 5 výstupních zón. Digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, pasivní chlazení bez ventilátoru pro bezhlučný provoz. Integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přehřátí a DC napětí. 2x symetrický vstup Mic/Line XLR + Jack 6,3mm s nezávisle volitelnou prioritou VOX, 2x symetrický vstup Mic/Line XLR, 2x symetrický vstup Mic Jack 6,3mm / nesymetrický stereo Line RCA, 2x symetrický vstup pro externí zdroje prioritního hlášení, 2x linkový výstup pro externí výkonové zesilovače, 2x externí vstup do výkonové části. Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <0,5%. Odnímatelné 19" úchyty součástí dodávky. Rozměry (ŠxVxH) 420x88x320mm, hmotnost 11kg | [14 empty] | PP | 3
83 | K | 220990106 | Digitální audio přehrávač pro reprodukci z CD, USB, SD/MMC médií + FM/AM tuner. Dva nezávislé audio výstupy s fixní výstupní úrovní pro část CD/USB/SD a pro část FM/AM, regulovatelný výstup s nastavitelným přiřazením k části CD/USB/SD nebo části FM/AM. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1426344851
| PP |  | Digitální audio přehrávač pro reprodukci z CD, USB, SD/MMC médií + FM/AM tuner. Dva nezávislé audio výstupy s fixní výstupní úrovní pro část CD/USB/SD a pro část FM/AM, regulovatelný výstup s nastavitelným přiřazením k části CD/USB/SD nebo části FM/AM. Sériové rozhraní RS-232 pro integraci s externími systémy. Podporuje audio kodeky MPEG 1/2/5 Layer 2/3 decoding (8kHz-48kHz), MWA V4, V7, V8, V9 (L1, L2) decoding (8kHz-48kHz) a média SD/MMC max. 16 GB / FAT32, USB max. 16 GB / FAT32. | [14 empty] | PP | 3
84 | K | 220990107 | Reproduktor dvoupásmový 8"+1" pro venkovní instalaci, 140/70W @ 16 Ohm / 60/30/15W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, max. SPL 108dB @ 1m, frekvenční rozsah 60Hz-17kHz @ ±3dB, 50Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 110°x110°, stupeň krytí IP55, otočný vodotěsný | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 748987366
| PP |  | Reproduktor dvoupásmový 8"+1" pro venkovní instalaci, 140/70W @ 16 Ohm / 60/30/15W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, max. SPL 108dB @ 1m, frekvenční rozsah 60Hz-17kHz @ ±3dB, 50Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 110°x110°, stupeň krytí IP55, otočný vodotěsný konektor AWX-5, včetně montážní konzoly v barvě reproboxu, bílý | [14 empty] | PP | 3
85 | K | 220990108 | mikrofonní stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -853869923
| PP |  | mikrofonní stanice | [14 empty] | PP | 3
86 | K | 220990109 | Rozvaděč stojan. 12U/600 x 500, šedý, dveře sklo, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 181284428
| PP |  | Rozvaděč stojan. 12U/600 x 500, šedý, dveře sklo, | [14 empty] | PP | 3
87 | K | 220990110 | Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -675050901
| PP |  | Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m | [14 empty] | PP | 3
88 | K | 220990111 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1688074966
| PP |  | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat | [14 empty] | PP | 3
| D | 220990112 | Kabely a elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 220990113 | kabel 2x2,5mm², B2CA s1_d1_a1 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1622577552
| PP |  | kabel 2x2,5mm², B2CA s1_d1_a1 | [14 empty] | PP | 3
90 | K | 220990114 | kabel FTP 4p cat5E | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1203649887
| PP |  | kabel FTP 4p cat5E | [14 empty] | PP | 3
91 | K | 220990115 | trubka obebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1441173873
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 3
92 | K | 220990116 | trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1532 (3m) včetně příchytek a spoj.mat. | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1195994683
| PP |  | trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1532 (3m) včetně příchytek a spoj.mat. | [14 empty] | PP | 3
93 | K | 220990117 | trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1540 (3m) včetně příchytek a spoj.mat. | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1173501905
| PP |  | trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1540 (3m) včetně příchytek a spoj.mat. | [14 empty] | PP | 3
94 | K | 220990118 | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -279144276
| PP |  | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | [14 empty] | PP | 3
95 | K | 220990119 | drážka pro kabel pod omítkou | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1492569872
| PP |  | drážka pro kabel pod omítkou | [14 empty] | PP | 3
96 | K | 220990120 | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1272040345
| PP |  | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | [14 empty] | PP | 3
97 | K | 220990121 | krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 450185118
| PP |  | krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka | [14 empty] | PP | 3
98 | K | 220990122 | zprovoznění systému | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 511278147
| PP |  | zprovoznění systému | [14 empty] | PP | 3
99 | K | 220990124 | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1288124683
| PP |  | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | [14 empty] | PP | 3
100 | K | 220990103 | krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1653204498
| PP |  | krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka | [14 empty] | PP | 3
| D | oddíl 4 | Signalizační zařízení INV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 220990125 | základní modul signalizačního systému 4 zóny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 675181696
| PP |  | základní modul signalizačního systému 4 zóny | [14 empty] | PP | 1
102 | K | 220990126 | napaječ 1,5A/40W/24 V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -628995481
| PP |  | napaječ 1,5A/40W/24 V DC | [14 empty] | PP | 1
103 | K | 220990127 | kabel k napaječi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1206061634
| PP |  | kabel k napaječi | [14 empty] | PP | 1
104 | K | 220990128 | oriantační světlo | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2100821993
| PP |  | oriantační světlo | [14 empty] | PP | 1
105 | K | 220990129 | potvrzovací tlačítko | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 679690549
| PP |  | potvrzovací tlačítko | [14 empty] | PP | 1
106 | K | 220990130 | přivolávací tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1551370886
| PP |  | přivolávací tlačítko | [14 empty] | PP | 1
107 | K | 220990131 | přivolávací tlačítko s táhlem | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -717630135
| PP |  | přivolávací tlačítko s táhlem | [14 empty] | PP | 1
108 | K | 220990132 | konektor RJ45 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1731168249
| PP |  | konektor RJ45 | [14 empty] | PP | 1
| D | 220990133 | Kabely a elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 220990134 | kabel JYSTY 2x2x0,8 | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1049963201
| PP |  | kabel JYSTY 2x2x0,8 | [14 empty] | PP | 2
110 | K | 220990135 | H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1359335781
| PP |  | H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5) | [14 empty] | PP | 2
111 | K | 220990136 | krabice se svorkovnicí a víčkem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1244144077
| PP |  | krabice se svorkovnicí a víčkem | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 220990137 | trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1150051038
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 2
113 | K | 220990138 | trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1012968326
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 220990139 | krabice KU68-1901 vč.víčka | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -221538697
| PP |  | krabice KU68-1901 vč.víčka | [14 empty] | PP | 2
115 | K | 220990140 | drážka pro tr.23, cihla | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1308422220
| PP |  | drážka pro tr.23, cihla | [14 empty] | PP | 2
116 | K | 220990142 | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1980355205
| PP |  | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | [14 empty] | PP | 2
| D | oddíl 5 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS (rozšíření stáv. systému Jablotron) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 220990143 | Sběrnicový přístupový modul (klávesnice) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 813549416
| PP |  | Sběrnicový přístupový modul (klávesnice) | [14 empty] | PP | 1
118 | K | 220990144 | uzamykatelný kryt s tamper kontaktem (pro klávesnici) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2143294934
| PP |  | uzamykatelný kryt s tamper kontaktem (pro klávesnici) | [14 empty] | PP | 1
119 | K | 220990145 | adresovatelný zálohovaný posilovač sběrnice, výstupní proud max. 2A, 2 nezávislé výstupní svorkovnice sběrnice - každá poskytuje 500 m délky sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1774119408
| PP |  | adresovatelný zálohovaný posilovač sběrnice, výstupní proud max. 2A, 2 nezávislé výstupní svorkovnice sběrnice - každá poskytuje 500 m délky sběrnice | [14 empty] | PP | 1
120 | K | 220990146 | plastový kryt 357 x 297 x 105 mm pro zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -173187504
| PP |  | plastový kryt 357 x 297 x 105 mm pro zdroj | [14 empty] | PP | 1
121 | K | 220990147 | akumulátor 18Ah/12VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 934426315
| PP |  | akumulátor 18Ah/12VDC | [14 empty] | PP | 1
122 | K | 220990148 | Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1425075718
| PP |  | Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů | [14 empty] | PP | 1
123 | K | 220990149 | Víceúčelová montážní krabice - střední velikost | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1410677843
| PP |  | Víceúčelová montážní krabice - střední velikost | [14 empty] | PP | 1
124 | K | 220990150 | Sběrnicový PIR detektor pohybu IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1261850432
| PP |  | Sběrnicový PIR detektor pohybu IP65 | [14 empty] | PP | 1
125 | K | 220990151 | Sběrnicový PIR detektor pohybu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1131803630
| PP |  | Sběrnicový PIR detektor pohybu | [14 empty] | PP | 1
126 | K | 220990152 | Sběrnicový modul připoj. magne. detektoru dvouvstupňový | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -780914874
| PP |  | Sběrnicový modul připoj. magne. detektoru dvouvstupňový | [14 empty] | PP | 1
127 | K | 220990153 | Detektor magnetický dveřní kontakt (mini) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 865317852
| PP |  | Detektor magnetický dveřní kontakt (mini) | [14 empty] | PP | 1
128 | K | 220990154 | Sběrnicová siréna vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1535103531
| PP |  | Sběrnicová siréna vnitřní | [14 empty] | PP | 1
129 | K | 220990155 | Rozbočovač sběrnice (možnost instalace do KU68) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1367403913
| PP |  | Rozbočovač sběrnice (možnost instalace do KU68) | [14 empty] | PP | 1
| D | 220990156 | Kabely a elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 220990157 | Kabel sběrnice 2x20AWG + 2x24AW | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1176615507
| PP |  | Kabel sběrnice 2x20AWG + 2x24AW | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 220990158 | trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 844879937
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 2
132 | K | 220990159 | trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1342282108
| PP |  | trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 220990160 | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 201055940
| PP |  | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | [14 empty] | PP | 2
134 | K | 220990161 | krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -459344434
| PP |  | krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 220990162 | drážka pro tr.16, cihla | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1300941141
| PP |  | drážka pro tr.16, cihla | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 220990163 | drážka pro tr.20, cihla | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1210271632
| PP |  | drážka pro tr.20, cihla | [14 empty] | PP | 2
137 | K | 220990164 | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1955510396
| PP |  | prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm | [14 empty] | PP | 2
138 | K | 220990166 | programování ústředny, zprovoznění systému | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 361082272
| PP |  | programování ústředny, zprovoznění systému | [14 empty] | PP | 2
139 | K | 220990167 | revize zařízení | hod | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 776697059
| PP |  | revize zařízení | [14 empty] | PP | 2
140 | K | 220990168 | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -814921001
| PP |  | drobný elektroinstalační materiál (5kg) | [14 empty] | PP | 2
| D | oddíl 6 | Kabelový nosný systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 220990169 | kabelový žlab KZI 60x75x0.75 pozink (včetně víka, přepážky,spoj.mat a kotvení) | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1921990357
| PP |  | kabelový žlab KZI 60x75x0.75 pozink (včetně víka, přepážky,spoj.mat a kotvení) | [14 empty] | PP | 1
142 | K | 220990170 | stahovací pásky SP (bal100 ks) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -280751469
| PP |  | stahovací pásky SP (bal100 ks) | [14 empty] | PP | 1
| D | oddíl 7 | Požární ucpávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 220990171 | bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 647676468
| PP |  | bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml) | [14 empty] | PP | 1
144 | K | 220990172 | Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1463673982
| PP |  | Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2 | [14 empty] | PP | 1
145 | K | 220990173 | Štítek protipožární HILTI | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 422373197
| PP |  | Štítek protipožární HILTI | [14 empty] | PP | 1
| D | oddíl 8 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 220990174 | Demontáž všech koncových prvků a uložného materiálu pro kabelové rozvody | hod | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1745808512
| PP |  | Demontáž všech koncových prvků a uložného materiálu pro kabelové rozvody | [14 empty] | PP | 1

## D.1.4-VZT - Vzduchotechnika
{975e4fdb-0ac5-4d14-a8da-0e82d4b53eff}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-VZT - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení č. 1 - Hala plaveckého bazénu - přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení č. 2 - Šatny, umývárny a WC - přívod a odvod vzduchu | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení č. 3 - Technické prostory 1.PP - přívod a odvod vzduchu | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení č. 4 - WC recepce a WC 1.PP - odvod vzduchu | [5 empty] | 0
| D5 - Zařízení č. 5 - Osušovny - teplovzdušné jednotky | [5 empty] | 0
| D6 - Zařízení č. 6 - Akumulační jímky - přívod a odvod vzduchu | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení č. 1 - Hala plaveckého bazénu - přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.01 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vytápění a odvlhčování, sestavná, vnitřní provedení, uspořádání nad sebou, ochrana proti agresívní vodě (bazénová úprava) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1083099145
| PP |  | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vytápění a odvlhčování, sestavná, vnitřní provedení, uspořádání nad sebou, ochrana proti agresívní vodě (bazénová úprava), složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, směšovací sekce, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 82 %), směšovací sekce, kondenzátoru TČ 53 kW a kondenzátoru bazénové vody 16 kW, 2 ventilátorů s volným oběžným kolem a EC motorem, V = 15500 m3/h, pext = 500 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 69/84/74 dB(A), a teplovodního dohřívače - Qt = 53 kW, spád 50/40°C a v odvodní sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. M5, 2 ventilátorů s volným oběžným kolem a s EC motorem, V = 15500 m3/h, pext = 500 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 77/78/74 dB(A), výparníku 43 kW a kompresoru TČ, výstupní klapky, okruh tepelného čerpadla kompletní, chladivo R407C, odvlhčovací výkon min.100 kg/h, vč.kuličkových sifonů a odvodnění do kanalizace a vč. řídícího systému a prvků automatické regulace s rozhraním (Modbus TCP nebo BACNET) pro komunikaci s BMS, a vč.směšovacího uzlu, rozměry jednotky bez tlumících vložek max. 5290/1930/2770 mm (délka/šířka/výška), 2300 kg, jednotku dodat v rozloženém stavu z důvodu transportu do strojovny, další parametry viz výkresy a TZ, pružné uložení | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 1.02 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 1800x1400, lakovaná, volná průtočná plocha min.1.91 m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1970252023
| PP |  | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 1800x1400, lakovaná, volná průtočná plocha min.1.91 m2 | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 1.03 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1169508103
| PP |  | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 1.04 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 525x425 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1141599572
| PP |  | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 525x425 | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 1.05 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 1025x425 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2114234226
| PP |  | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 1025x425 | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 1.06 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, s regulací R1, rozměry 225x125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1844592941
| PP |  | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, s regulací R1, rozměry 225x125 | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 1.07 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 425x225 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 472674325
| PP |  | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 425x225 | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 1.08 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 525x225 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 573818654
| PP |  | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 525x225 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 1.09 | Parapetní mřížka se směrovými lamelami pro přívod vzduchu, materiál hliník, lakovaná, rozteč lamel 20 mm, délka 800 mm, šířka 100 mm, průtok vzduchu 360 m3/h, vč.regulace R1, záchytného koše s oky 10x10 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2044123549
| PP |  | Parapetní mřížka se směrovými lamelami pro přívod vzduchu, materiál hliník, lakovaná, rozteč lamel 20 mm, délka 800 mm, šířka 100 mm, průtok vzduchu 360 m3/h, vč.regulace R1, záchytného koše s oky 10x10 mm z nerezového tahokovu nebo sítě a upevňovacího rámečku (rozměry nutno ověřit na stavbě dle skutečně provedených otvorů) | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 1.10 | Parapetní mřížka se směrovými lamelami pro přívod vzduchu, materiál hliník, lakovaná, rozteč lamel 20 mm, délka 625 mm, šířka 75 mm, průtok vzduchu 180 m3/h, vč.regulace R1, záchytného koše s oky 10x10 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -579524510
| PP |  | Parapetní mřížka se směrovými lamelami pro přívod vzduchu, materiál hliník, lakovaná, rozteč lamel 20 mm, délka 625 mm, šířka 75 mm, průtok vzduchu 180 m3/h, vč.regulace R1, záchytného koše s oky 10x10 mm z nerezového tahokovu nebo sítě a upevňovacího rámečku (rozměry nutno ověřit na stavbě dle skutečně provedených otvorů) | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 1.11 | Regulační klapka ruční 500x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2076500544
| PP |  | Regulační klapka ruční 500x250 | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 1.12 | Regulační klapka ruční 630x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1466001675
| PP |  | Regulační klapka ruční 630x500 | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 1.13 | Regulační klapka ruční 800x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -239901363
| PP |  | Regulační klapka ruční 800x500 | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 1.14 | Regulační klapka ruční 560x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1002064338
| PP |  | Regulační klapka ruční 560x315 | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 1.15 | Regulační klapka ruční 630x355 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1716554924
| PP |  | Regulační klapka ruční 630x355 | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 1.16 | Regulační klapka ruční DN 150 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -995254583
| PP |  | Regulační klapka ruční DN 150 | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 1.17 | Krycí mřížka 300x300 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm, oboustranná, vč.upev.rámu a požární zpěnitelné mřížky klasifikace EI 30 (viz PBŘS) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1067305844
| PP |  | Krycí mřížka 300x300 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm, oboustranná, vč.upev.rámu a požární zpěnitelné mřížky klasifikace EI 30 (viz PBŘS) | [14 empty] | PP | 1
18 | K | Pol31 | Tepelně izolované ohebné potrubí DN 150 | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2035569503
| PP |  | Tepelně izolované ohebné potrubí DN 150 | [14 empty] | PP | 1
19 | K | Pol1 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek (přívod) | m2 | 398 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 721721648
| PP |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek (přívod) | [14 empty] | PP | 1
20 | K | Pol2 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek (odvod) | m2 | 317 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1369127775
| PP |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek (odvod) | [14 empty] | PP | 1
21 | K | Pol34 | Potrubí SPIRO DN 140 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -353531685
| PP |  | Potrubí SPIRO DN 140 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
22 | K | Pol36 | Potrubí PVC DN 150 včetně tvarovek (pro vložení do bednění před betonáží) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1404567745
| PP |  | Potrubí PVC DN 150 včetně tvarovek (pro vložení do bednění před betonáží) | [14 empty] | PP | 1
23 | K | Pol37 | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | m2 | 132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1071666203
| PP |  | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | [14 empty] | PP | 1
24 | K | Pol38 | Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií | m2 | 427 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -899410027
| PP |  | Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií | [14 empty] | PP | 1
25 | K | Pol39 | Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 60 mm, opatřené ocel.pozin.plechem (venkovní) | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -526338037
| PP |  | Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 60 mm, opatřené ocel.pozin.plechem (venkovní) | [14 empty] | PP | 1
26 | K | Pol40 | Tepelná izolace z pásů z pěnového PE tl. 5 mm | m2 | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 713142397
| PP |  | Tepelná izolace z pásů z pěnového PE tl. 5 mm | [14 empty] | PP | 1
27 | K | Pol42 | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | kg | 644 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -23007918
| PP |  | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | PP | 1
28 | K | Pol3 | Odvodnění odtahového potrubí vč.kuličk.sfonu a svedení do kanalizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 942467061
| PP |  | Odvodnění odtahového potrubí vč.kuličk.sfonu a svedení do kanalizace | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Zařízení č. 2 - Šatny, umývárny a WC - přívod a odvod vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 2.01 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kompaktní, všechny vývody nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 87 %) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -643900439
| PP |  | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kompaktní, všechny vývody nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 87 %), teplovodního ohřívače - Qt = 8 kW, spád 50/40°C a ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, SFP 1.205 kW/(m3/s), V = 2620 m3/h, pext = 400 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 76/81/51 dB(A) a v odvodní sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, SFP 1.208 kW/(m3/s), V = 2890 m3/h, pext = 400 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 79/81/52 dB(A), rekuperátoru a výstupní klapky a vč.kuličkových sifonů a odvodnění do kanalizace, rozměry jednotky max. 2135/1200/1650 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 590 kg, další parametry viz výkresy a technická zpráva, pružné uložení | [14 empty] | PP | 1
30 | K | 2.02 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1943419013
| PP |  | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 2.03 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1872043397
| PP |  | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 2.04 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 160 vč.zděře | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1864011576
| PP |  | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 160 vč.zděře | [14 empty] | PP | 1
33 | K | 2.05 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč.zděře | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1362937167
| PP |  | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč.zděře | [14 empty] | PP | 1
34 | K | 2.06 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 440263568
| PP |  | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé | [14 empty] | PP | 1
35 | K | 2.07 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů, lamely černé | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1357763567
| PP |  | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů, lamely černé | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 2.08 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 500x500, 24 otvorů, lamely černé | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1912110807
| PP |  | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 500x500, 24 otvorů, lamely černé | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 2.09 | Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 954691097
| PP |  | Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 2.10 | Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -397971264
| PP |  | Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | [14 empty] | PP | 1
39 | K | 2.11 | Regulační klapka ruční 355x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1566750164
| PP |  | Regulační klapka ruční 355x315 | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 2.12 | Regulační klapka ruční 355x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1704267748
| PP |  | Regulační klapka ruční 355x400 | [14 empty] | PP | 1
41 | K | Pol54 | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -150723094
| PP |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | [14 empty] | PP | 1
42 | K | Pol55 | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160 | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -238791711
| PP |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160 | [14 empty] | PP | 1
43 | K | Pol56 | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2141254057
| PP |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200 | [14 empty] | PP | 1
44 | K | Pol32 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | m2 | 254 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -738661283
| PP |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | [14 empty] | PP | 1
45 | K | Pol57 | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1966214477
| PP |  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
46 | K | Pol58 | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | bm | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28138708
| PP |  | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
47 | K | Pol59 | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 605498476
| PP |  | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
48 | K | Pol37 | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | m2 | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 431966901
| PP |  | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | [14 empty] | PP | 1
49 | K | Pol38 | Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií | m2 | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 929129777
| PP |  | Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií | [14 empty] | PP | 1
50 | K | Pol42 | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | kg | 226 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1223287996
| PP |  | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Zařízení č. 3 - Technické prostory 1.PP - přívod a odvod vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 3.01 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kompaktní, všechny vývody nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 87 %) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1075915388
| PP |  | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kompaktní, všechny vývody nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 87 %), teplovodního ohřívače - Qt = 9 kW, spád 50/40°C a ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, SFP 1.407 kW/(m3/s), V = 3280 m3/h, pext = 400 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 80/84/54 dB(A) a v odvodní sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, SFP 1.243 kW/(m3/s), V = 3480 m3/h, pext = 400 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 82/84/54 dB(A), rekuperátoru a výstupní klapky a vč.kuličkových sifonů a odvodnění do kanalizace, rozměry jednotky max. 2135/1200/1650 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 582 kg, další parametry viz výkresy a technická zpráva, pružné uložení | [14 empty] | PP | 1
52 | K | 3.02 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1329376497
| PP |  | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu | [14 empty] | PP | 1
53 | K | 3.03 | Krycí mřížka DN 200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1972333860
| PP |  | Krycí mřížka DN 200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm | [14 empty] | PP | 1
54 | K | 3.04 | Vyústka na kruhové potrubí pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 425x75 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1041721997
| PP |  | Vyústka na kruhové potrubí pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 425x75 | [14 empty] | PP | 1
55 | K | 3.05 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 825x225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1612165183
| PP |  | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 825x225 | [14 empty] | PP | 1
56 | K | 3.06 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1025x225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1828947764
| PP |  | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1025x225 | [14 empty] | PP | 1
57 | K | 3.07 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1225x125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1853188085
| PP |  | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1225x125 | [14 empty] | PP | 1
58 | K | 3.08 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1025x225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1256488716
| PP |  | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1025x225 | [14 empty] | PP | 1
59 | K | 3.09 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1225x225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108852441
| PP |  | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1225x225 | [14 empty] | PP | 1
60 | K | 3.10 | Regulační klapka ruční 180x560 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1687056777
| PP |  | Regulační klapka ruční 180x560 | [14 empty] | PP | 1
61 | K | Pol32 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | m2 | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1536381416
| PP |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | [14 empty] | PP | 1
62 | K | Pol59 | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -970886626
| PP |  | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
63 | K | Pol37 | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | m2 | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1986380103
| PP |  | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | [14 empty] | PP | 1
64 | K | Pol38 | Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií | m2 | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -273625409
| PP |  | Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií | [14 empty] | PP | 1
65 | K | Pol42 | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | kg | 162 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1485871399
| PP |  | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Zařízení č. 4 - WC recepce a WC 1.PP - odvod vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 4.01 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 657204386
| PP |  | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, 200 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125 | [14 empty] | PP | 1
67 | K | 4.02 | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní, kuličková ložiska, krytí IP X4, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky a nastavitelného doběhu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2008004394
| PP |  | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní, kuličková ložiska, krytí IP X4, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky a nastavitelného doběhu, další parametry viz technická zpráva a výkresy | [14 empty] | PP | 1
68 | K | 4.03 | Žaluziová klapka plastová, DN 125, V = 80 m3/h, ztráta do 15 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1892081858
| PP |  | Žaluziová klapka plastová, DN 125, V = 80 m3/h, ztráta do 15 Pa | [14 empty] | PP | 1
69 | K | 4.04 | Tlumič hluku kruhový, DN 125, délka 600, vložný útlum 15 dB na frekvenci 500 Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1990166034
| PP |  | Tlumič hluku kruhový, DN 125, délka 600, vložný útlum 15 dB na frekvenci 500 Hz | [14 empty] | PP | 1
70 | K | 4.05 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1338471203
| PP |  | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře | [14 empty] | PP | 1
71 | K | 4.06 |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -835106776
| PP |  | Požární klapka kruhová DN 125 s mechanickým ovládáním od teploty pro zasunutí do potrubí, pož.odolnost EIS 60 | [14 empty] | PP | 1
72 | K | Pol54 | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1596863542
| PP |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | [14 empty] | PP | 1
73 | K | Pol57 | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -173455246
| PP |  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
74 | K | Pol42 | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | kg | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -412989297
| PP |  | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | Zařízení č. 5 - Osušovny - teplovzdušné jednotky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 5.01 | Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1099235839
| PP |  | Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie, další parametry viz technická zpráva | [14 empty] | PP | 1
76 | K | 5.02 | Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -47034794
| PP |  | Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie, další parametry viz technická zpráva | [14 empty] | PP | 1
77 | K | 5.03 | Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1226966846
| PP |  | Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie, další parametry viz technická zpráva | [14 empty] | PP | 1
78 | K | 5.04 | Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2139856133
| PP |  | Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie, další parametry viz technická zpráva | [14 empty] | PP | 1
79 | K | Pol42 | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | kg | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1023112433
| PP |  | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | Zařízení č. 6 - Akumulační jímky - přívod a odvod vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 6.01 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 400x400, materiál hliník, lakovaná, volná průtočná plocha min. 80% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2111952976
| PP |  | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 400x400, materiál hliník, lakovaná, volná průtočná plocha min. 80% | [14 empty] | PP | 1
81 | K | Pol74 | Potrubí plastové čtyřhranné, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -242502052
| PP |  | Potrubí plastové čtyřhranné, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem | [14 empty] | PP | 1
82 | K | Pol75 | Potrubí PVC DN 160 včetně tvarovek | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1154637255
| PP |  | Potrubí PVC DN 160 včetně tvarovek | [14 empty] | PP | 1
83 | K | Pol76 | Potrubí PVC DN 200 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1941679301
| PP |  | Potrubí PVC DN 200 včetně tvarovek | [14 empty] | PP | 1
84 | K | Pol37 | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1417820917
| PP |  | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | [14 empty] | PP | 1
85 | K | Pol42 | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | kg | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2107203659
| PP |  | Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | [14 empty] | PP | 1
86 | K | Pol77 | Demontáže stávajících VZT zařízení | Nh | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -363840608
| PP |  | Demontáže stávajících VZT zařízení | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | ostd703 | D+M - požární ucpávky | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -84706554
| PP |  | D+M - požární ucpávky | [14 empty] | PP | 1
88 | K | ostd704 | Odvoz a likvidace stávajících zařízení | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1433694608
| PP |  | Odvoz a likvidace stávajících zařízení | [14 empty] | PP | 1
89 | K | ostd705 | Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění, proškolení obsluhy, měření hluku, dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 969355369
| PP |  | Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění, proškolení obsluhy, měření hluku, dokumentace skutečného provedení | [14 empty] | PP | 1

## D.1.4-ZTI - Zdravotně tec...
{26d8209e-625d-4850-99b7-cedc5569a8ca}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-ZTI - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-ZTI - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
D.1.4-ZTI - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 53.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961435460
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkopy pod podlahou stáv. objektu; hloubka výkopu počítána od odstraněné vrstvy podlahy - hloubka do 1 m - šířka rýhy 800 mm - nepaženo | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 44,05 "výkopy pro splaškovou kanalizaci" |  | 44.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,69 "výkopy pro dešťovou kanalizaci" |  | 9.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 148.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185158079
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkopy pod podlahou stáv. objektu; hloubka výkopu počítána od odstraněné vrstvy podlahy - hloubka přes 1 m - šířka rýhy 1000 mm - paženo | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 116,50 "výkopy pro splaškovou kanalizaci pod úrovní podlahy" |  | 116.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,80 "výkopy pro dešťovou kanalizaci pod úrovní podlahy" |  | 31.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 28.26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114136486
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkopy mimo objekt, šířka rýhy 1000 mm, pažené | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 16,65 "pro dešťovou kanalizaci" |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,61 "pro splaškovou kanalizaci" |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122684427
| PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9*2*1 "napojení kanalizace na vnější rozvody" |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 371.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808700412
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hloubka výkopu (a tedy i plocha pažení) počítána od odstraněné vrstvy podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 33,28 "pažení venkovních výkopů - splašková" |  | 33.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,23 "pažení venkovních výkopů - dešťová" |  | 23.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 251,80 "pažení vnitřních výkopů hl. přes 1,0 m - splašková" |  | 251.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,61 "pažení vnitřních výkopů hl. přes 1,0 m - dešťová" |  | 63.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 371.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 371.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480213686
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka výše | [14 empty] | P | 2
7 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 108.81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760424379
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vytlačená zemina - z vnitřních prostor" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,90+2,23+7,34+1,38 "lože - rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d" |  | 19.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,61+0,45+1,71+0,21 "potrubí - rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d" |  | 3.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,23+9,73+31,38+5,64 "obsyp - rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d" |  | 84.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 326.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1907619424
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 108,81*3 "příplatek za dalších 30 m - odvoz chodbou a skrz dveře v 1. NP (předpoklad)" |  | 326.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 120.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894192980
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vytlačená zemina" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51+0,63+8,90+2,23+7,34+1,38 "lože - venky d,s; rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d" |  | 21.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30+0,11+1,61+0,45+1,71+0,21 "potrubí - venky d,s; rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d" |  | 4.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,54+2,70+38,23+9,73+31,38+5,64 "obsyp - venky d,s; rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d" |  | 94.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 120.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563804423
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: naložení vytlačené zeminy z meziskládky (po vyvežení z budovy stav. kolečkem) | [14 empty] | P | 2
11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 241.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634105156
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka výše | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 120,60*2,0 "přepočet na tuny" |  | 241.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 120.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700459910
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz položka výše | [14 empty] | P | 2
13 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1306370141
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 53,74+148,3+28,26-120,30 "Výkopy - vytlačená zemina" |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 94.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161944976
| PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,57+2,70 "v rýhách venku - d+s" |  | 9.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,23+9,73 "v rýhách tl. 1000 mm uvnitř - s+d" |  | 47.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,38+5,64 "v rýhách tl. 800 mm uvnitř - s+d" |  | 37.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 377 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507369237
| PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | [14 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 21.99 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266549333
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,51+0,63 "v rýhách venku - d+s" |  | 2.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,90+2,23 "v rýhách tl. 1000 mm uvnitř - s+d" |  | 11.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,34+1,38 "v rýhách tl. 800 mm uvnitř - s+d" |  | 8.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -901489418
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: výtlak z PEHD u Ž18 v 1. PP | [14 empty] | P | 2
18 | M | 28613501 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm | m | 7.613 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700916768
| PP |  | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.613 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491780733
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40*0,8*0,400 "vybourání rýhy pro potrubí v betonové podlaze" |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 25.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19116419
| PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 230.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415268417
| PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 25,6*9 "Přepočtené koeficientem množství |  | 230.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 25.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1757749816
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 25.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -823604576
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 414.773 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250669017
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049850224
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 160.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 735747582
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 105.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590737912
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 345019016
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173404 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 721173405 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130407869
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173405 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 72117341r | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861422498
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN16 svodné (ležaté) DN 125 | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 72117341r2 | Obetonování kanalizačního potrubí C20/25, dodávka + montáž | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -762325645
| PP |  | Obetonování kanalizačního potrubí C20/25, včetně bednění a odbednění, cca 0,25 m3/m' - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*0,25 "4 m potrubí a cca 0,25 m3/bm" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 721174023r | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2128768371
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 50 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693578755
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274420447
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589774308
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174026 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 721174027 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617904693
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174027 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521849040
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865597714
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84359689
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 28615601 | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 50 | kus | 2.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120487268
| PP |  | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28615602 | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75 | kus | 4.06 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -826716802
| PP |  | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28615603 | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110 | kus | 12.18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787074943
| PP |  | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 12*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 12.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 28615604 | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125 | kus | 9.135 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822653232
| PP |  | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 9.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 28615605 | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 160 | kus | 2.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 349987994
| PP |  | čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28615689 | zátka hrdlová odpadní HTM DN 50 | kus | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041858078
| PP |  | zátka hrdlová odpadní HTM DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 28615690 | zátka hrdlová odpadní HTM DN 75 | kus | 2.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365573580
| PP |  | zátka hrdlová odpadní HTM DN 75 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 28615691 | zátka hrdlová odpadní HTM DN 110 | kus | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867586021
| PP |  | zátka hrdlová odpadní HTM DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 28615692 | zátka hrdlová odpadní HTM DN 125 | kus | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388097882
| PP |  | zátka hrdlová odpadní HTM DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60738201
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176024914
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 721212125 | Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112915029
| PP |  | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212125 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 721227 02 | Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2'' - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743999955
| PP |  | Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, pochromovaným výtokovým ventilem 1/2'' se zpúětnou klapkou a přivzdušněním, připojovacím kolenem, krycí deska z nerezové oceli 100x118 mm - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 721239114 | Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554419403
| PP |  | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | M | 56231120 | vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145350589
| PP |  | vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125 | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952718840
| PP |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041555939
| PP |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274121 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 721274123 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084671894
| PP |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 721275 1 | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí DN 50 - 75 - pož. manžeta, dodávka + montáž vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod. | soubor | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215613622
| PP |  | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí DN 50 - 75 - pož. manžeta, dodávka + montáž vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod. | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 721275 2 | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí DN 110 - 125 - pož. manžeta, dodávka + montáž vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod. | soubor | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299581824
| PP |  | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí DN 110 - 125 - pož. manžeta, dodávka + montáž vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod. | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 721289 90 | Nutné bourací a stavební práce | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899531018
| PP |  | Nutné bourací a stavební práce | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební přípomoce (vysekání drážek, vysekání / úprava prostupů, dobetonávky, dozdění, ...) | [14 empty] | P | 2
61 | K | 721289 91 | Zavěšení a upevnění kanalizačního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ... | soubor | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327316345
| PP |  | Zavěšení a upevnění kanalizačního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ... | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 721289 92 | Izolace připojovacího potrubí - PE izolace tl. 9 mm | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609231887
| PP |  | Izolace připojovacího potrubí - PE izolace tl. 9 mm | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 721289 93 | Izolace svislého (odpadního) potrubí - PE izolace tl. 20 mm | m | 234 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758248878
| PP |  | Izolace svislého (odpadního) potrubí - PE izolace tl. 20 mm | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 721290 1r | Čerpadlo kondenzátu, nádrž 3,5 l, 230 V, 60 W, Q = 2,0 l/min, H = 3,8 m - dodávka + montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254056438
| PP |  | Čerpadlo kondenzátu, nádrž 3,5 l, 230 V, 60 W, Q = 2,0 l/min, H = 3,8 m - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně nosiče pro zavěšení na stěnu, zpětného ventilu, upevňovacích šroubů, výtlačné hadice (5 m), adaprétu vstupu , adaptéru výstupu a napájecího kabelu | [14 empty] | P | 2
65 | K | 721290 2r | Napojení výtlaku na odbočku odpadního potrubí zavěšeného pod stropem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419855341
| PP |  | Napojení výtlaku na odbočku odpadního potrubí zavěšeného pod stropem - včetně odbočky, přechodky, případně zátky, napojení, zatěsnění, ... - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 721290 3r | Napojení odpadních a dešťových potrubí (svislých) na stávající rozvody - dodávka včetně montáže | soubor | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379048495
| PP |  | Napojení odpadních a dešťových potrubí (svislých) na stávající rozvody - dodávka včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně prověření skutečné polohy stávajícího vedení - včetně případných tvarovek (redukce, spojky, přechodky, ...), těsnění + případných úprav trasy dle zásad vedení kanalizace | [14 empty] | P | 2
67 | K | 721290 8r | Demontáž stávajícího potrubí kanalizace + vpustí + odtokových žlábků - komplet | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1361895998
| PP |  | Demontáž stávajícího potrubí kanalizace + vpustí + odtokových žlábků - komplet odstranění vč. likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně vybourání / vysekání - včetně vynošení + naložení na dopravní prostředek - včetně likvidace (odvoz na skládku) - doprava, poplatek za uložení (skládkovné), uložení (vysypání, rozhrnutí) na skládce - položka není započítána v přesunu suti | [14 empty] | P | 2
68 | K | 721290 990r | Montáž koupelnových a sprchových žlabů, koupelnových žlabů k bazénu (2x13,8 + 2x29 m), boční vpusti a 16 ks svislých vpustí - komplet včetně pomocných stavebních prací a napojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292820042
| PP |  | Montáž koupelnových a sprchových žlabů, koupelnových žlabů k bazénu (2x13,8 + 2x29 m), boční vpusti a 16 ks svislých vpustí - komplet včetně pomocných stavebních prací a napojení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - materiál viz položky níže | [14 empty] | P | 2
69 | K | 721290 991r | Koupelnový žlab 1m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI304 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10601410
| PP |  | Koupelnový žlab 1m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI304 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpusti DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku | [14 empty] | P | 2
70 | K | 721290 992r | Sprchový žlab 5,7 m s roštem š. 150 mm+ 3 x výtok DN110 svislý, AISI304 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788176191
| PP |  | Sprchový žlab 5,7 m s roštem š. 150 mm+ 3 x výtok DN110 svislý, AISI304 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpust a, sifonu vč. sítka | [14 empty] | P | 2
71 | K | 721290 993r | Sprchový žlab 4,87 m s roštem š. 150 mm+ 3 x výtok DN110 svislý, AISI304 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534820993
| PP |  | Sprchový žlab 4,87 m s roštem š. 150 mm+ 3 x výtok DN110 svislý, AISI304 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpust a, sifonu vč. sítka | [14 empty] | P | 2
72 | K | 721290 994r | Koupelnový žlab 0,85 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -354969233
| PP |  | Koupelnový žlab 0,85 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpusti DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku | [14 empty] | P | 2
73 | K | 721290 995r | Koupelnový žlab 0,95 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621168070
| PP |  | Koupelnový žlab 0,95 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpusti DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku | [14 empty] | P | 2
74 | K | 721290 996r | Koupelnový žlab 1,15 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604781201
| PP |  | Koupelnový žlab 1,15 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpusti DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku | [14 empty] | P | 2
75 | K | 721290 997r | Koupelnové žlaby k bazénu 2 x 13,8 m / 2 x 29 m + 49 ks odtoků DN 70 se zápachovou uzávěrou, AISI316L | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1088133754
| PP |  | Koupelnové žlaby k bazénu 2 x 13,8 m / 2 x 29 m + 49 ks odtoků DN 70 se zápachovou uzávěrou, AISI316L | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - šířka žlabu 90 mm, šířka roštu 80 mm - roště nerezový, příčníé drážky š. 8 mm, výška 20 mm - komplet vč. nerez. roštu, vpusti DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku | [14 empty] | P | 2
76 | K | 721290 998r | Vpust DN 70 boční AISI304 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577210068
| PP |  | Vpust DN 70 boční AISI304 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet vč. sifonu, sítka a těsnícího kroužku | [14 empty] | P | 2
77 | K | 721290 9991r | Sprchový žlab 5 m s roštem š. 150 mm+ 1 x výtok DN110 svislý, AISI304 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438646990
| PP |  | Sprchový žlab 5 m s roštem š. 150 mm+ 1 x výtok DN110 svislý, AISI304 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpust a, sifonu vč. sítka | [14 empty] | P | 2
78 | K | 721290 999r | Vpusti DN110 svislé AISI316L, 16 ks | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554497597
| PP |  | Vpusti DN110 svislé AISI316L, 16 ks | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet 16 vpustí vč. sifonů, sítek, těsnících kroužků a děrovaných krytů tl. 5 mm, 150 x 150 mm | [14 empty] | P | 2
79 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 431.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309983773
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15+160,5 "ležaté" |  | 175.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+96+70+45 "odpadní" |  | 218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5+1,5+11,5+7,5 "připojovací" |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | m | 114 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653338774
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 91,5+6,5 "ležaté" |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 "odpadní" |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 721290113 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946260369
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290113 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.105 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727540042
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | K | 998721122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.105 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14484659
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 722130238 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53165157
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130238 | [14 empty] | Online PSC | 2
85 | K | 722175002 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm | m | 126.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149382318
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO | [14 empty] | P | 2
86 | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm | m | 166.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -383116921
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO | [14 empty] | P | 2
87 | K | 722175004 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm | m | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672328934
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO | [14 empty] | P | 2
88 | K | 722175005 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285171829
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO | [14 empty] | P | 2
89 | K | 722175007 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539617566
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175007 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO | [14 empty] | P | 2
90 | K | 722175008 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 75x8,4 mm | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401596674
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175008 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO | [14 empty] | P | 2
91 | K | 722175009 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 90x10,1 mm | m | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538495183
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 90 x 10,1 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175009 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO | [14 empty] | P | 2
92 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 126.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452499177
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 126,5 "d20 S+T" |  | 126.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 231.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545926969
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181242 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 166,5+54+11 "d25 vše, d32,d40 - S" |  | 231.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 722181243 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799860544
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32 "d63 - S" |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 722181245 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 89 do 110 mm | m | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -21130527
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181245 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 74 "d90 - S" |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 722182 323 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 35 mm, tl. izolace 30 mm | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167191449
| PP |  | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 35 mm, tl. izolace 30 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 75 "d32 T+C" |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 722182 403 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 42 mm, tl. izolace 30 mm | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470788357
| PP |  | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 42 mm, tl. izolace 30 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 23 "d40 - T+C" |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 722182 635 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 64 mm, tl. izolace 50 mm | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736914199
| PP |  | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 64 mm, tl. izolace 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 58 "d63 - T+C" |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 722182 756 | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 76 mm, tl. izolace 60 mm | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665778304
| PP |  | Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 76 mm, tl. izolace 60 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 31 "d75 - T+C" |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765433782
| PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 722220122 | Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem | pár | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1493151871
| PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220122 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | K | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244447825
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231075 | [14 empty] | Online PSC | 2
103 | K | 722231084 | Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933899161
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 1" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231084 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: min. třída II dle ČSN EN 1717 | [14 empty] | P | 2
104 | K | 722231085 | Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402759405
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231085 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: min. třída II dle ČSN EN 1717 | [14 empty] | P | 2
105 | K | 722231247 | Ventil elektromagnetický G 2" PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511816614
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily elektromagnetické PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno G 2" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231247 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1164437195
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232048 | [14 empty] | Online PSC | 2
107 | K | 722232049 | Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809889397
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 1/2" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232049 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | K | 72223204r1 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit, s vývodem na hadici | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204142547
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4", s vývodem na hadici | [14 empty] | PP | 2
109 | K | 722232050 | Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385976514
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232050 | [14 empty] | Online PSC | 2
110 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724052952
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232061 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649545985
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232062 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1218819198
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232063 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255675829
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232064 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 722232066 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992117178
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232066 | [14 empty] | Online PSC | 2
115 | K | 72223207r1 | Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 1/2'' - dodávka + montáž | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478931524
| PP |  | Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 1/2'' - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
116 | K | 72223207r2 | Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 3/4'' - dodávka + montáž | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213498639
| PP |  | Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 3/4'' - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
117 | K | 72223207r3 | Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 1'' - dodávka + montáž | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296094352
| PP |  | Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 1'' - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
118 | K | 722233 1r | Trojcestný směšovací vetnil 5/4'' na pitnou vodu - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261588011
| PP |  | Trojcestný směšovací vetnil 5/4'' na pitnou vodu - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
119 | K | 722233 2r | Manometr na pitrnou vodu, 0 - 10 bar, 1/4'' - dodávka + montáž | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2034992607
| PP |  | Manometr na pitrnou vodu, 0 - 10 bar, 1/4'' - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet dodávka včetně odbočné závitové tvarovky,potřebných fitinek (spojka, přechodka, reduikce, těsnění, ...) a uzavír. ventilu | [14 empty] | P | 2
120 | K | 722233 3r | Pojistný ventil k zásobníku,10 bar - dodávka + montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484793243
| PP |  | Pojistný ventil k zásobníku,10 bar - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet dodávka včetně odbočné závitové tvarovky a potřebných fitinek (spojka, přechodka, reduikce, těsnění, ...) | [14 empty] | P | 2
121 | K | 722233 4r | Teploměr na pitrnou vodu, 0 - 120 st. C, 3/8'' - dodávka + montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620224034
| PP |  | Teploměr na pitrnou vodu, 0 - 120 st. C, 3/8'' - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet dodávka včetně odbočné závitové tvarovky,potřebných fitinek (spojka, přechodka, reduikce, těsnění, ...) a uzavír. ventilu | [14 empty] | P | 2
122 | K | 722234266 | Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83080331
| PP |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234266 | [14 empty] | Online PSC | 2
123 | K | 722263212 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583845700
| PP |  | Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722263212 | [14 empty] | Online PSC | 2
124 | K | 722288 21 | Mrazuvzdorný ventil pro venkovní použití, DN 15 - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -327415466
| PP |  | Mrazuvzdorný ventil pro venkovní použití, DN 15, montážní sada - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 722289 19 | Napojení zásobníkového ohřívače dle předpisu výrobce - zpětná klapka, manometr, pojist. ventil, tlaková nádoba 8l, ... - dodávka + montáž | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761005129
| PP |  | Napojení zásobníkového ohřívače dle předpisu výrobce - zpětná klapka, manometr, pojist. ventil, tlaková nádoba 8l, ... - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 722289 27 | Cirkulační čerpadlo 230 V, Q=0,5 m3/hod, H = 1,0 m v. sl. - dodávka + montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38468717
| PP |  | Cirkulační čerpadlo 230 V, Q=0,5 m3/hod, H = 1,0 m v. sl. - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 722289 50 | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí do DN 50 - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | soubor | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810193668
| PP |  | Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí do DN 50 - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ... | [14 empty] | PP | 2
128 | K | 722289 91 | Zavěšení a upevnění vodovodního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ... | bm | 415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033257776
| PP |  | Zavěšení a upevnění vodovodního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ... | [14 empty] | PP | 2
129 | K | 722289 95r1 | Propojení na stávající potrubí (svislá) | soubor | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361842862
| PP |  | Propojení na stávající potrubí (svislá) - dodávka včetně montáže | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně prověření skutečné polohy stávajícího vedení - včetně případných tvarovek (redukce, spojky, přechodky, elektrotvarovky, fitinky, ...), těsnění a propojení + případných úprav trasy dle zásad vedení vodovodu | [14 empty] | P | 2
130 | K | 722289 95r2 | Propojení na stávající rozvody bazénové technologie | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7991004
| PP |  | Propojení na stávající rozvody bazénové technologie | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně prověření skutečné polohy stávajícího vedení - včetně případných tvarovek (redukce, spojky, přechodky, elektrotvarovky, fitinky, ...), těsnění a propojení + případných úprav trasy dle zásad vedení vodovodu - včetně osazení měřění vody (vodoěmrná sestava, uzavírací ventily) - včetně propojení se systémem hlídání hladiny (MaR) pomocí elmag. ventilu 2'' | [14 empty] | P | 2
131 | K | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374623231
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290229 | [14 empty] | Online PSC | 2
132 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 665 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -853426202
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 456 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341607166
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246 | [14 empty] | Online PSC | 2
134 | K | 722290249 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90 | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1733734702
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290249 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | K | 998722 90r | Nutné stavební a bourací práce | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761406553
| PP |  | Nutné stavební a bourací práce | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební přípomoce (vysekání drážek, vysekání / úprava prostupů, dobetonávky, dozdění, ...) | [14 empty] | P | 2
136 | K | 998722 99r | Demontáž stávajících vodovodních rozvodů včetně izolace, uchycení a včetně armatur - komplet odstranění včetně odvozu a likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405986490
| PP |  | Demontáž stávajících vodovodních rozvodů včetně izolace, uchycení a včetně armatur - komplet odstranění včetně odvozu a likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně vybourání / vysekání - včetně vynošení + naložení na dopravní prostředek - včetně likvidace (odvoz na skládku) - doprava, poplatek za uložení (skládkovné), uložení (vysypání, rozhrnutí) na skládce - položka není započítána v přesunu suti | [14 empty] | P | 2
137 | K | 998722 999r1 | Provizorní zásobování objektu pitnou vodou po dobu provádění prací - dodávka + montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035914762
| PP |  | Provizorní zásobování objektu pitnou vodou po dobu provádění prací - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozvod PEHD 90m v délce cca 75 m od vodoměrné sestavy po projonení v kkrčku do sousedního objektu - včetně uchycení, ukotvěnií, apod. - včetně izolace proti rosení - včetně potřebných armatur, fitinek, propojek, apod. | [14 empty] | P | 2
138 | K | 998722 999r2 | Provizorní zásobování horních pater (teplou) vodou po dobu provádění prací - dodávka + montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1935589667
| PP |  | Provizorní zásobování horních pater (teplou) vodou po dobu provádění prací - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - propojení potrubí studené, teplé vody a cirkulace z prostoru krčku ze sousedního objektu do prostoru recepce - provizorní rozvod pod stropem ke dvěma odběrným místům (do prostoru pod sprchami) - dva kusy skupinových směšovacích ventilů a propojení na rozvod smíšené vody do stávajících sprch - propojení rozvodu vody k bytu školníka - komplet dodávka včetně zavěšení, izolace, potřebných fitinek, apod. -- předpokládané dimenze PE d20 - d63 -- SV d63 mm, TV d63 mm, CIRK d40 mm zavěšené v 1. PP -- předpoládané délky 3 x 20 m zavěšeno v 1. PP + 3 x 30 m rozvody v 1. NP | [14 empty] | P | 2
139 | K | 998722 999r3 | Provizorní kanalizace po dobu provádění prací - dodávka + montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1414363499
| PP |  | Provizorní kanalizace po dobu provádění prací - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - podchycení stávajících odpadních potrubí (předpoklad 10 potrubí) - zavěšená (ležatá) kanalizace pod stropem do DN 125 (předpokl. 110 - 125) v délce cca 55 m - odpadní potrubí do DN 125 v délce cca 5 m vč. čistícího kusu - propojení do připraveného vývodu vnitř. kanalizace DN 160, předpokl. délka 6 m - propojení včetně případných přechodových tvarovek, redukcí, těsnění, zkracování trub, apod. - včetně uchycení kanalizace do stropní konstrukce / do zdi - včetně ochrany proti poškození provozem na stavbě - včetně demontáže, odvozu a likvidace po přepojení na definitivní rozvody | [14 empty] | P | 2
140 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.479 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -541598900
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | K | 998722122 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.479 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -623242932
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -956741405
| PP |  | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022 | [14 empty] | Online PSC | 2
143 | K | 725112 08 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro imobilní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1005382348
| PP |  | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné pro imobilní, na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný; keramický, bílý - dodávka + montáž, včetně duroplastového sedátka bez poklopu, bílého, odmímatelného, s kovovými úchyty | [14 empty] | PP | 2
144 | K | 725112 09R1 | Oddálené splachování - příslušenství k WC pro imobilní, instalační sada vč. tlačítka, pro 2 množství splachování, bílá / lesklý chrom - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880834001
| PP |  | Oddálené splachování - příslušenství k WC pro imobilní, instalační sada vč. tlačítka, pro 2 množství splachování, bílá / lesklý chrom - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
145 | K | 725119131 | Montáž klozetových sedátek standardních | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1590172066
| PP |  | Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131 | [14 empty] | Online PSC | 2
146 | M | 55167381 | sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969381353
| PP |  | sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem | [14 empty] | PP | 2
147 | K | 725121521 | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664024150
| PP |  | Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725121521 | [14 empty] | Online PSC | 2
148 | K | 725121532r | Napájecí zdroj 24V pro urinály - dodávka + montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768706448
| PP |  | Napájecí zdroj 24V pro urinály - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
149 | K | 725121536r | Urinálová dělící stěna, vč. montážního příslušenství - dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145300936
| PP |  | Urinálová dělící stěna, vč. montážního příslušenství - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
150 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437335053
| PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211603 | [14 empty] | Online PSC | 2
151 | K | 725211 08 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon zdratovní pro imobilní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437715549
| PP |  | Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní bílá; pro imobilní osoby; keranické, bílé, 640 x 550 x 170 mm, s otvorem pro baterii uprostřed - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
152 | K | 725211 09 | Příslušenství k umyvadlu pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787914182
| PP |  | Příslušenství k umyvadlu pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pevné madlo ke každému umyvadlu 2x - zrcadlo pro invalidy | [14 empty] | P | 2
153 | K | 725211705 | Umývátko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394971566
| PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) rohová 450 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211705 | [14 empty] | Online PSC | 2
154 | K | 725244323 | Zástěna sprchová bezrámová skleněná tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124450877
| PP |  | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244323 | [14 empty] | Online PSC | 2
155 | K | 72529220r | Nerezové sedátko závěsné sklopné, 450 x 450 mm, nosnost 150 kg | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544035367
| PP |  | Nerezové sedátko závěsné sklopné, pro tělesně postižené, nosnost 150 kg, 450 x 450 mm, matný povrch, včetně úchytové sady - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
156 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660572212
| PP |  | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331111 | [14 empty] | Online PSC | 2
157 | K | 725532120 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 l / 2 kW | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076618324
| PP |  | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW) | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725532120 | [14 empty] | Online PSC | 2
158 | K | 725539303 | Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 160 do 250 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491286344
| PP |  | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů stacionárních přes 160 do 250 l | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539303 | [14 empty] | Online PSC | 2
159 | M | 484389 r1 | Nerezový akumulační ohřívač vody 200 l PN 10, AISI316L, se snímatelnou izolací - dodávka + montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756036690
| PP |  | Nerezový akumulační ohřívač vody 200 l PN 10, AISI316L, se snímatelnou izolací - dodávka + montáž | [14 empty] | PP | 2
160 | K | 725729101 | Montáž misky propírací se zápachovou uzávěrkou DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580187035
| PP |  | Misky a dřezy montáž propírací misky se zápachovou uzávěrkou DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725729101 | [14 empty] | Online PSC | 2
161 | M | 484390 r2 | Nerezová oční sprcha se dvěma hlavicemi, vaničkou a spouštěcí pákou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193866370
| PP |  | Nerezová oční sprcha se dvěma hlavicemi, vaničkou a spouštěcí pákou | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nástěnná oční sprcha se dvěma hlavicemi, spouštěcí pákou a miskou - vestavěný kulový ventil pro regulaci množství vody - montáž na stěnu | [14 empty] | P | 2
162 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53276717
| PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111 | [14 empty] | Online PSC | 2
163 | K | 725814 01 | Připojovací trubička nebo flexi hadička 3/8'' | soubor | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241316903
| PP |  | Připojovací trubička nebo flexi hadička 3/8'' | [14 empty] | PP | 2
164 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477672171
| PP |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613 | [14 empty] | Online PSC | 2
165 | K | 7258227 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s prodlouženým ramínkem pro imobilní | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198624715
| PP |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s prodlouženým ramínkem pro imobilní | [14 empty] | PP | 2
166 | K | 725831312 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522733396
| PP |  | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725831312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: k výlevce | [14 empty] | P | 2
167 | K | 725841312 | Baterie sprchová nástěnná páková | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834376561
| PP |  | Baterie sprchové nástěnné pákové | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841312 | [14 empty] | Online PSC | 2
168 | K | 725841333 | Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26952809
| PP |  | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841333 | [14 empty] | Online PSC | 2
169 | K | 725849414 | Montáž baterie sprchové nástěnné automatické | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561658722
| PP |  | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií automatických | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849414 | [14 empty] | Online PSC | 2
170 | K | 7258495 r11 | Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260031099
| PP |  | Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - na studenou/smíchanou vodu vč. krycí růžice, převlečných matic a instalační krabice - odolné/vandaluvzdorné proevdení - použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni - samočistící mechanismus se syntetickým rubínem | [14 empty] | P | 2
171 | K | 7258495 r12 | Hlavice sprchová pevná (1/2'') s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965863008
| PP |  | Hlavice sprchová pevná (1/2'') s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odolné/vandaluvzdorné proevdení - použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni | [14 empty] | P | 2
172 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012426596
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102 | [14 empty] | Online PSC | 2
173 | K | 725861312 | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496506799
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312 | [14 empty] | Online PSC | 2
174 | K | 998725 99r1 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně uchycení, napojení a armatur- kompletní odstranění včetně odvozu a likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841895437
| PP |  | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně uchycení, napojení a armatur- kompletní odstranění včetně odvozu a likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně vybourání / vysekání - včetně vynošení + naložení na dopravní prostředek - včetně likvidace (odvoz na skládku) - doprava, poplatek za uložení (skládkovné), uložení (vysypání, rozhrnutí) na skládce - položka není započítána v přesunu suti | [14 empty] | P | 2
175 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.742 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877290209
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102 | [14 empty] | Online PSC | 2
176 | K | 998725122 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.742 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1456305269
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | 726131001 | Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322580124
| PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131001 | [14 empty] | Online PSC | 2
178 | K | 726131021 | Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450608937
| PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131021 | [14 empty] | Online PSC | 2
179 | K | 726131041 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1812879698
| PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041 | [14 empty] | Online PSC | 2
180 | K | 726131043 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011019263
| PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043 | [14 empty] | Online PSC | 2
181 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636401834
| PP |  | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001 | [14 empty] | Online PSC | 2
182 | K | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938448851
| PP |  | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002 | [14 empty] | Online PSC | 2
183 | K | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.253 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302648512
| PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726112 | [14 empty] | Online PSC | 2
184 | K | 998726132 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.253 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767639716
| PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726132 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.2.1 - Plavecký bazén
{fe7f083c-705b-4d94-8238-a20d921f9945}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.1 - Plavecký bazén
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.1 - Plavecký bazén
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1.23 - Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory | [5 empty] | 0
| 1.24 - Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory | [5 empty] | 0
| 1.25 - Akumulační jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 | [5 empty] | 0
| 1.26 - Ostatní prvky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.1 - Plavecký bazén
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1200 mm, Q=39,6 m3/h, V = 35 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní f | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -550424978
| PP |  | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1200 mm, Q=39,6 m3/h, V = 35 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN100, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm | [14 empty] | PP | 0
2 | K | 1.1.22 | Dnové trysky cirkulace - (výtlak a sání) recirkulační tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1453818789
| PP |  | Dnové trysky cirkulace - (výtlak a sání) recirkulační tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm | [14 empty] | PP | 0
3 | K | 1.1.23 | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -486060643
| PP |  | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | [14 empty] | PP | 0
4 | K | 1.1.24 | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 11/2", vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1660066135
| PP |  | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 11/2", vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | [14 empty] | PP | 0
5 | K | 1.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radiká | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1515373845
| PP |  | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 2,0 mm a Frakce 3 = 2,0 – 4,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. | [14 empty] | PP | 0
6 | K | 1.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do p | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1571666655
| PP |  | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | [14 empty] | PP | 0
7 | K | 1.2 | Vertikální litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 65612503
| PP |  | Vertikální litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným moterem, vyhovujícím standartu IE3, Q=75m3/h, H=14m, P=5,5 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | [14 empty] | PP | 0
8 | K | Pol11 | Frekvenční měnič | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -297816300
| PP |  | Frekvenční měnič | [14 empty] | PP | 0
9 | K | 1.3 a | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2064246974
| PP |  | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | [14 empty] | PP | 0
10 | K | 1.3.b | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem Automatickýc | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 498951349
| PP |  | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem Automatických regulátorů kvality vody. | [14 empty] | PP | 0
11 | K | 1.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetic | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1896563281
| PP |  | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | [14 empty] | PP | 0
12 | K | 1.5.1 1.5.2 | Membránové dávkovací čerpadlo chlorace, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým po | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -908463916
| PP |  | Membránové dávkovací čerpadlo chlorace, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | [14 empty] | PP | 0
13 | K | 1.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadl | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2021478213
| PP |  | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | [14 empty] | PP | 0
14 | K | Pol12 | Barel pro uložení a následné dávkování chemikálií - PE nádrž o objemu 100 l včetně ručního míchadla a záchytné ochranné vaničky pro případný únik/úkap chemikálií | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1476415577
| PP |  | Barel pro uložení a následné dávkování chemikálií - PE nádrž o objemu 100 l včetně ručního míchadla a záchytné ochranné vaničky pro případný únik/úkap chemikálií | [14 empty] | PP | 0
15 | K | 1.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -887364935
| PP |  | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | [14 empty] | PP | 0
16 | K | 1.8 | Tepelný výměník 300 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli ( desky mají profilovaný povrch. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníků. Desky jsou vzájemně spojeny měděnou nebo niklovou pájkou speciální metodou pájení ve va | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -885887705
| PP |  | Tepelný výměník 300 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli ( desky mají profilovaný povrch. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníků. Desky jsou vzájemně spojeny měděnou nebo niklovou pájkou speciální metodou pájení ve vaukové peci. Materiál desek - nerez ocel AISI 316, pájka měď 99,9%, nikl 99,9 %, pracovní tlak : 30 bar, pracovní teplota max 195 °C, zkušební tlak 50 bar | [14 empty] | PP | 0
17 | K | 1.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1774401184
| PP |  | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | [14 empty] | PP | 0
18 | K | 1.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 191426466
| PP |  | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | [14 empty] | PP | 0
19 | K | 1.11 | Elektroventil odběru vzorků DN 40 - elektricky ovládaný ventil, nápájecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1386021527
| PP |  | Elektroventil odběru vzorků DN 40 - elektricky ovládaný ventil, nápájecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | [14 empty] | PP | 0
20 | K | 1.12 | Čerpadlo odběru vzorků vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpad | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -85153268
| PP |  | Čerpadlo odběru vzorků vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvroří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW | [14 empty] | PP | 0
21 | K | 1.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu UV lampy pro průtok Q = 118,620 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálníh | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -87877089
| PP |  | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu UV lampy pro průtok Q = 118,620 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 150, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 2,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou, manuální stírání trubice. | [14 empty] | PP | 0
22 | K | 1.14 | Elektroventil odvodnění odtoku ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1163887802
| PP |  | Elektroventil odvodnění odtoku ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | [14 empty] | PP | 0
23 | K | 1.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle n | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1006828821
| PP |  | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 210 m3/hod, P =1,6 kW | [14 empty] | PP | 0
24 | K | 1.17 | Vodoznak DN25, plastová průhledná trubice s plovákem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1064026301
| PP |  | Vodoznak DN25, plastová průhledná trubice s plovákem | [14 empty] | PP | 0
25 | K | 1.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 912207056
| PP |  | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68 | [14 empty] | PP | 0
26 | K | 1.19 a,b | Elektroventil praní filrů DN 100 - elektroventil pro přepínání potrubí do jímky ZZT nebo do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, přepínání vždy tak, jeden bude otevřený a druhý zavřený | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -733979219
| PP |  | Elektroventil praní filrů DN 100 - elektroventil pro přepínání potrubí do jímky ZZT nebo do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, přepínání vždy tak, jeden bude otevřený a druhý zavřený | [14 empty] | PP | 0
27 | K | 1.20 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 200, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -706185927
| PP |  | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 200, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | [14 empty] | PP | 0
28 | K | 1.21 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umís | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -339094365
| PP |  | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí (rozepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | [14 empty] | PP | 0
29 | K | a | Nerezové schůdky - bazénové schůdky v provedení nerez leštěná AISI 316, šíře schůdků 500 mm, madla d 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, plastové kotvení se zemnící svorkou, splňující normu EN 13451-1 a EN 13451-2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 891380943
| PP |  | Nerezové schůdky - bazénové schůdky v provedení nerez leštěná AISI 316, šíře schůdků 500 mm, madla d 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, plastové kotvení se zemnící svorkou, splňující normu EN 13451-1 a EN 13451-2 | [14 empty] | PP | 0
30 | K | b | Startovní bloky, certifikováno dle FINA A LEN, nášlapná deska s nožní opěrkou, rozměr nášlapné desky 700 x 500 mm, madlo v materiálovém provedení nerez, barevné provedení čistá bílá s protiskluzovou deskou v barvě modré. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 532976349
| PP |  | Startovní bloky, certifikováno dle FINA A LEN, nášlapná deska s nožní opěrkou, rozměr nášlapné desky 700 x 500 mm, madlo v materiálovém provedení nerez, barevné provedení čistá bílá s protiskluzovou deskou v barvě modré. | [14 empty] | PP | 0
31 | K | c | Plavecké dráhy délky 25 metrů, certifikováno dle FINA a LEN, disky dráhy d 100 mm, vodící nerezové lano d 4 mm AISI 316, upínací zařízení, konce lan zabezpečeny proti úrazu, barevné provedení : disky do vzdálenosti 5 m od obou obrátkových stěn bazénu barv | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -380429745
| PP |  | Plavecké dráhy délky 25 metrů, certifikováno dle FINA a LEN, disky dráhy d 100 mm, vodící nerezové lano d 4 mm AISI 316, upínací zařízení, konce lan zabezpečeny proti úrazu, barevné provedení : disky do vzdálenosti 5 m od obou obrátkových stěn bazénu barva červená, 15 m střídavě bílá a modrá po 40 cm, součástí dodávky plaveckých drah je i kotvení do stěny bazénu nerez AISI 316, | [14 empty] | PP | 0
32 | K | d | Kotvící prvek bazénových drah s hrazdičkou, z nerezové oceli AISI - 316 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -591306622
| PP |  | Kotvící prvek bazénových drah s hrazdičkou, z nerezové oceli AISI - 316 | [14 empty] | PP | 0
33 | K | e | Indikace chybného startu - obsahuje 2 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m z toho 1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka.Sada obsahuje kotvící prvky a plováky indikace chybného startu včetně lanka z polyesteru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 343867324
| PP |  | Indikace chybného startu - obsahuje 2 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m z toho 1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka.Sada obsahuje kotvící prvky a plováky indikace chybného startu včetně lanka z polyesteru | [14 empty] | PP | 0
34 | K | f | Indikace znakové obrátky - obsahuje 4 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m. Sada obsahuje kotvící prvky a indikační praporky a lanko z polyesteru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -830434336
| PP |  | Indikace znakové obrátky - obsahuje 4 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m. Sada obsahuje kotvící prvky a indikační praporky a lanko z polyesteru | [14 empty] | PP | 0
35 | K | g | Kotvící prvek rovný Zurich - Wiesbaden, z nerezové oceli AISI - 316, pro trubku Ø 43 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1079831012
| PP |  | Kotvící prvek rovný Zurich - Wiesbaden, z nerezové oceli AISI - 316, pro trubku Ø 43 mm | [14 empty] | PP | 0
36 | K | a.1 | Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky nerez DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1464885815
| PP |  | Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky nerez DN 200 | [14 empty] | PP | 0
37 | K | b.1 | Prostup přepadu z jímky bazénu nerez DN 150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1017004779
| PP |  | Prostup přepadu z jímky bazénu nerez DN 150 | [14 empty] | PP | 0
38 | K | c.1 | Prostup vypouštění jímky nerez DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2130197495
| PP |  | Prostup vypouštění jímky nerez DN 80 | [14 empty] | PP | 0
39 | K | d.1 | Prostup přepadu z jímky ZZT nerez DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 242457096
| PP |  | Prostup přepadu z jímky ZZT nerez DN 200 | [14 empty] | PP | 0
40 | K | e.1 | Prostup sání z jímky ZZT nerez DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -431895902
| PP |  | Prostup sání z jímky ZZT nerez DN 50 | [14 empty] | PP | 0
41 | K | f.1 | Prostup vodoznaku obě jímky nerez DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1457656500
| PP |  | Prostup vodoznaku obě jímky nerez DN 25 | [14 empty] | PP | 0
42 | K | g.1 | Prostup žlábků z bazénu nerez DN 80 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2075258562
| PP |  | Prostup žlábků z bazénu nerez DN 80 | [14 empty] | PP | 0
43 | K | h | Prostup odběru vzorku z bazénu nerez DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 827496592
| PP |  | Prostup odběru vzorku z bazénu nerez DN 40 | [14 empty] | PP | 0
| D | 1.23 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | a.2 | DN 200 | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1187729873
| PP |  | DN 200 | [14 empty] | PP | 1
45 | K | b.2 | DN 150 | m | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -530202860
| PP |  | DN 150 | [14 empty] | PP | 1
46 | K | c.2 | DN 125 | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1018976113
| PP |  | DN 125 | [14 empty] | PP | 1
47 | K | d.2 | DN 100 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1074442975
| PP |  | DN 100 | [14 empty] | PP | 1
48 | K | e.2 | DN 80 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1652707847
| PP |  | DN 80 | [14 empty] | PP | 1
49 | K | f.2 | DN 65 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -766913557
| PP |  | DN 65 | [14 empty] | PP | 1
50 | K | g.2 | DN 50 | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1607496277
| PP |  | DN 50 | [14 empty] | PP | 1
51 | K | h.1 | DN 40 | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -310682844
| PP |  | DN 40 | [14 empty] | PP | 1
52 | K | i | DN 25 | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1135911923
| PP |  | DN 25 | [14 empty] | PP | 1
53 | K | j | Drobné potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -924404292
| PP |  | Drobné potrubí | [14 empty] | PP | 1
| D | 1.24 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | a.3 | V 200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2078684554
| PP |  | V 200 | [14 empty] | PP | 1
55 | K | b.3 | ZV 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1678321955
| PP |  | ZV 200 | [14 empty] | PP | 1
56 | K | c.3 | V 150 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -959273422
| PP |  | V 150 | [14 empty] | PP | 1
57 | K | d.3 | V 125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1976763431
| PP |  | V 125 | [14 empty] | PP | 1
58 | K | e.3 | ZV 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -871060916
| PP |  | ZV 125 | [14 empty] | PP | 1
59 | K | f.3 | V 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -327766268
| PP |  | V 100 | [14 empty] | PP | 1
60 | K | g.3 | V 80 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -832662829
| PP |  | V 80 | [14 empty] | PP | 1
61 | K | h.2 | ZV 80 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2107356730
| PP |  | ZV 80 | [14 empty] | PP | 1
62 | K | i.1 | V 50 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1534861968
| PP |  | V 50 | [14 empty] | PP | 1
63 | K | j.1 | V 40 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1749480818
| PP |  | V 40 | [14 empty] | PP | 1
64 | K | k | V 25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -613631094
| PP |  | V 25 | [14 empty] | PP | 1
65 | K | l | ZV 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2044695003
| PP |  | ZV 25 | [14 empty] | PP | 1
66 | K | m | Drobné ventily | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1449562819
| PP |  | Drobné ventily | [14 empty] | PP | 1
67 | K | n | Podpěrné konstrukce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 695064521
| PP |  | Podpěrné konstrukce | [14 empty] | PP | 1
| D | 1.25 | Akumulační jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | a.4 | Podkladová geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/ m2 | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1421504634
| PP |  | Podkladová geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/ m2 | [14 empty] | PP | 1
69 | K | b.4 | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2130829787
| PP |  | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | [14 empty] | PP | 1
70 | K | c.4 | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 516378740
| PP |  | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | [14 empty] | PP | 1
71 | K | d.4 | Nerezový žebřík včetně kokvení do fólie rozměr 500x2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1570780942
| PP |  | Nerezový žebřík včetně kokvení do fólie rozměr 500x2000 mm | [14 empty] | PP | 1
| D | 1.26 | Ostatní prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | a.5 | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řad, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 794333433
| PP |  | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řad, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | [14 empty] | PP | 1
73 | K | b.5 | Provozní rezerva aktivovaného filtračního média - aktivovaný sklený, hydrofobní filtrační materiál (pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1611195243
| PP |  | Provozní rezerva aktivovaného filtračního média - aktivovaný sklený, hydrofobní filtrační materiál (pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | [14 empty] | PP | 1
74 | K | c.5 | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie aktivovaného skelného hydrofobního filtračního média s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 174640398
| PP |  | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie aktivovaného skelného hydrofobního filtračního média s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | [14 empty] | PP | 1

## D.2.3 - ZZT
{8251f381-d7da-4db3-b80b-c3fbb5cb9dd6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.3 - ZZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.3 - ZZT
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 14. - Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a | [5 empty] | 0
| 15. - Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory | [5 empty] | 0
| 16. - Zásobní jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.3 - ZZT
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1. | Tepelné čerpadlo voda - voda, teplotní rozdíl 20 °C, objem vody 36 m3, průměrný výkon 30kW, špičkový výkon 60kW. Energetická třída A++, rvestavěný elektrokotel a ventil pro připojení externího zásobníku, elektronicky řízená oběhová čerpadla na teplé i stu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1935062677
| PP |  | Tepelné čerpadlo voda - voda, teplotní rozdíl 20 °C, objem vody 36 m3, průměrný výkon 30kW, špičkový výkon 60kW. Energetická třída A++, rvestavěný elektrokotel a ventil pro připojení externího zásobníku, elektronicky řízená oběhová čerpadla na teplé i studené straně, rozsah teplot studeného okruhu -5°C až 20°C, maximální výstupní teplota topné vody 62°C, elektrické krytí X1, elektrické zapojení 400V, N3 fáze | [14 empty] | PP | 0
2 | K | 2. | Zrychlovací čerpadlo okruhu TČ, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1734086060
| PP |  | Zrychlovací čerpadlo okruhu TČ, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | [14 empty] | PP | 0
3 | K | 3. | Oběhové čerpadlo, výkon 48 l/min, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1741410362
| PP |  | Oběhové čerpadlo, výkon 48 l/min, 230V | [14 empty] | PP | 0
4 | K | 4. | Elektroventil uzavírání okruhů DN 50 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1401189059
| PP |  | Elektroventil uzavírání okruhů DN 50 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem | [14 empty] | PP | 0
5 | K | 5. | Elektroventil vypouštění jímky DN 80 - elektroventil vypouštění jímky (vychlazené vody), elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1931074878
| PP |  | Elektroventil vypouštění jímky DN 80 - elektroventil vypouštění jímky (vychlazené vody), elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem | [14 empty] | PP | 0
6 | K | 6. | Elektroventil uzavírání okruhů DN 40 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 786431139
| PP |  | Elektroventil uzavírání okruhů DN 40 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem | [14 empty] | PP | 0
7 | K | 7. | Trojcestný ventil, ovládání průtoků na TČ,ventil osazen pohonem s vestavěným regulátorem na konst. teplotu Tmax.=20°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1380231177
| PP |  | Trojcestný ventil, ovládání průtoků na TČ,ventil osazen pohonem s vestavěným regulátorem na konst. teplotu Tmax.=20°C | [14 empty] | PP | 0
8 | K | 8. | Zachycovač nečistot (vlasový filtr), objem 11 l, příruby DN 65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 425308578
| PP |  | Zachycovač nečistot (vlasový filtr), objem 11 l, příruby DN 65 | [14 empty] | PP | 0
9 | K | 9. | Tepelný výměník 80 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch). Materiál desek - nerez ocel AISI 316, pájka měď 99,9%, nikl 99,9 %, pracovní tlak : 30 bar, pracovní teplota max 195 °C, zkušební tlak 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1438424278
| PP |  | Tepelný výměník 80 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch). Materiál desek - nerez ocel AISI 316, pájka měď 99,9%, nikl 99,9 %, pracovní tlak : 30 bar, pracovní teplota max 195 °C, zkušební tlak 50 bar | [14 empty] | PP | 0
10 | K | 10. | Tepelný výměník DV - 80 kW - trubkový výměník z nerezové oceli. Materiál - nerez ocel AISI 316, max. pracovní tlak: 1,72 Mpa, pracovní teplota max 208°C, zkušební tlak 50 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1723668813
| PP |  | Tepelný výměník DV - 80 kW - trubkový výměník z nerezové oceli. Materiál - nerez ocel AISI 316, max. pracovní tlak: 1,72 Mpa, pracovní teplota max 208°C, zkušební tlak 50 bar | [14 empty] | PP | 0
11 | K | 11. | Akumulační zásobník Ak, (bojler), IVT BC500, objem 500 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1032215495
| PP |  | Akumulační zásobník Ak, (bojler), IVT BC500, objem 500 l | [14 empty] | PP | 0
12 | K | 12. | Tlaková nádoba TN, vyrovnání tlaků, 15 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2027401667
| PP |  | Tlaková nádoba TN, vyrovnání tlaků, 15 l | [14 empty] | PP | 0
13 | K | 13. | Hlídání hladiny v akumulační jímce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -555670811
| PP |  | Hlídání hladiny v akumulační jímce | [14 empty] | PP | 0
| D | 14. | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | a | DN 80 - rozdělovač - sběrač | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1991794964
| PP |  | DN 80 - rozdělovač - sběrač | [14 empty] | PP | 1
15 | K | b | DN 50 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2066290993
| PP |  | DN 50 | [14 empty] | PP | 1
16 | K | c | DN 40 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1657585419
| PP |  | DN 40 | [14 empty] | PP | 1
| D | 15. | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | a.1 | V50 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1332775037
| PP |  | V50 | [14 empty] | PP | 1
18 | K | b.1 | V40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1780728034
| PP |  | V40 | [14 empty] | PP | 1
19 | K | c.1 | ZV 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62388752
| PP |  | ZV 50 | [14 empty] | PP | 1
20 | K | d | ZV 40 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1672633625
| PP |  | ZV 40 | [14 empty] | PP | 1
21 | K | e | V25 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2009421599
| PP |  | V25 | [14 empty] | PP | 1
22 | K | f | V15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 910024044
| PP |  | V15 | [14 empty] | PP | 1
| D | 16. | Zásobní jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | a.2 | Podkladová geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/ m2 | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 658648980
| PP |  | Podkladová geotextílie s protiplísňovou úpravou 500 g/ m2 | [14 empty] | PP | 1
24 | K | b.2 | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1599922294
| PP |  | Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm | [14 empty] | PP | 1
25 | K | c.2 | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1416460543
| PP |  | Montážní a kotvící materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod. | [14 empty] | PP | 1
26 | K | d.1 | Nerezový žebřík včetně kokvení do fólie rozměr 500x2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 890959144
| PP |  | Nerezový žebřík včetně kokvení do fólie rozměr 500x2000 mm | [14 empty] | PP | 1

## D.2.5 - Příslušenství
{b29948d7-be9c-46ff-b24c-a3064e24f6ef}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.5 - Příslušenství
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.5 - Příslušenství
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.5 - Příslušenství
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1. | Bazénový vysavač s NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM pro 25 metrové bazény obdélníkového i nepravidelného tvaru, včetně vestavěných překážek (vodních atrakcí). U stroje je možno nastavit virtuální stěnu, vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -670965599
| PP |  | Bazénový vysavač s NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM pro 25 metrové bazény obdélníkového i nepravidelného tvaru, včetně vestavěných překážek (vodních atrakcí). U stroje je možno nastavit virtuální stěnu, vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Vysavač bude mít paměť až na 4 bazény, vysavač nabídne možnosti čistění v režimu X,H,N. Stroj musí vybaven lamelovými filtry o min. ploše 1,25 m2. Min. výkon 30 m3/hod., maximální příkon 0,4 kW, primární napětí 240 V, sekundární napětí max. 26 V DC. Požadovaná minimální délka kabelu 25 metrů, minimální šířka čistící plochy vysavače 530 mm, maximální hmotnost vysavače 17 kg. Minimální provozní hloubka 20 cm, maximální 5 metrů. Stroj bude mít 3 různé rychlosti pohybu 8, 12 a 15 metrů/minutu. Bezdrátové dálkové ovládání bude vybaveno možností opožděného startu, pomocí dálkového ovládání lze přednastavit parametry bazénu nebo manuálně čistit. Řídící box bude vybaven počítadlem hodin a čistících cyklů. Filtry musí být umístěny ve vrchní části stroje, v odnímatelné - přenosné schránce, ze které nebudou unikat nečistoty. Vhodné i pro termální a slané bazény. | [14 empty] | PP | 0
2 | K | 2. | Ruční měřící přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Fotometr je jednoduchý na obs | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1457142509
| PP |  | Ruční měřící přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Fotometr je jednoduchý na obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD display. Měření : hodnota pH, amonné ionty, nitráty chlór ( volný i vázaný), ozon, chloridy, hliník, železo, brom draslík, dusitany, fluoridy, fosfáty, křemík, mangan, měď peroxid vodíku, sulfáty, sulfidy | [14 empty] | PP | 0
3 | K | 3. | Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 312333732
| PP |  | Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n), Vzorek vody v testovací kyvetě se vloží do měřící komory v přístroji a během několika vteřin se přímo zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čistitelném LCD displeji přístroje, bez nutnosti použítí dalších tablet či jiných reagencií. | [14 empty] | PP | 0
4 | K | 4. | Zvedací zařízení pro imobilní osoby - mobilní bateriové bateriový bazénový zvedák Délka ramene: 1300 mmm .Výška zdvihu: 1880 mm Výška složeného zvedáku: 1657 mm. Kotvení: 1x nerezový nosný čep 316. Konstrukce: nerez RVS 316. Povrchová úprava: KOMAXIT barv | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 506275197
| PP |  | Zvedací zařízení pro imobilní osoby - mobilní bateriové bateriový bazénový zvedák Délka ramene: 1300 mmm .Výška zdvihu: 1880 mm Výška složeného zvedáku: 1657 mm. Kotvení: 1x nerezový nosný čep 316. Konstrukce: nerez RVS 316. Povrchová úprava: KOMAXIT barva bílá, ovládání elektrické, zvedání elektrické pomocí baterií. Napájení 12 V, nosnost zvedáku 135 kg. Bazénový zvedák je mobilní – díky kolečkům-pojezdu - je možno jej využít na více místech bazénu, popřípadě u vícero bazénů. Zvedák je v provozu ihned po zasunutí nerezového čepu, umístěného na spodní straně zvedáku, do objímky, zabudované v zemi. Možno použít se závěsnými úchyty nebo s podpěrným úchytem. | [14 empty] | PP | 0
5 | K | 5. | Mobilní schody do bazénu - mobilní schůdky mají jednu boční zástěn,u pro umístění vedle jedné stěny bazénu, dále mají nakloněnou sadu vnitřních kolejnic, která poskytuje uživatelům další podporu a umožňuje snadné vyjmutí zařízení. Nosnost min. 200 kg. Jso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 430452369
| PP |  | Mobilní schody do bazénu - mobilní schůdky mají jednu boční zástěn,u pro umístění vedle jedné stěny bazénu, dále mají nakloněnou sadu vnitřních kolejnic, která poskytuje uživatelům další podporu a umožňuje snadné vyjmutí zařízení. Nosnost min. 200 kg. Jsou mobilní - přenosné pro použití v bazénu, ideální pro časté vyjímání . Max. Výška stupně 18 cm Minimální hloubka nášlapu 30 cm Max. Šířka mezi madly 60 cm Počet stupňů: 5 Každý nášlap má dva černé a jeden žlutý protiskluzový bezpečnostní pás. Žluté pruhy jsou umístěny na přední straně každého nášlapu | [14 empty] | PP | 0

## D.2.6 - Ostatní
{3d4e7bbb-5a6e-4165-bbcb-9f8387d8bb71}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.6 - Ostatní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.6 - Ostatní
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Úroveň 3:
D.2.6 - Ostatní
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Ost01 | Montáž, doprava , uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -777937140
| PP |  | Montáž, doprava , uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
2 | K | Ost02 | Demontáž, odvoz a likvidace stávajících rozvodů a zařízení v rozsahu nově navrhovaných zařízení a rozvodů, která nahrazují dožilá stávající - jde převážně o plastový odpad (lPE a laminát) + písek z filtrů, kovového odpadu je minimum | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1075399760
| PP |  | Demontáž, odvoz a likvidace stávajících rozvodů a zařízení v rozsahu nově navrhovaných zařízení a rozvodů, která nahrazují dožilá stávající - jde převážně o plastový odpad (lPE a laminát) + písek z filtrů, kovového odpadu je minimum | [14 empty] | PP | 1

## D.2.3 - Přípojky kanalizace
{7ca55710-25e0-43d0-ace6-1a1c7fd8e178}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.2.3 - Přípojky kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.2.3 - Přípojky kanalizace
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.2.3 - Přípojky kanalizace
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 131.1388 |  | 119.6566 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 131.1388 |  | 119.6566 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0968 |  | 82.5646 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 63.516 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 18.4196 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003984631
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,00*1,00 "mezi 1 a 2" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00*1,00 "mezi 3 a 4" |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,00 "mezi 4 a 5" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50*1,00 "mezi 5 a 6" |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50*1,00 "mezi V a VI" |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,40*3,40 "RN" |  | 31.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*1,24 "4" |  | 2.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*1,24 "VI" |  | 2.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.516 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107172 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 69.766 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 43.6038 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403884249
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,00*1,00 "mezi 1 a 2" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00*1,00 "mezi 3 a 4" |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,00 "mezi 4 a 5" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50*1,00 "mezi 5 a 6" |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50*1,00 "mezi V a VI" |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,40*3,40 "RN" |  | 31.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*2,50 "7" |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*1,24 "4" |  | 2.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*1,24 "VI" |  | 2.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.766 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 78.46 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 17.2612 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558505166
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,00*1,5 "mezi 1 a 2" |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00*1,50 "mezi 3 a 4" |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,50 "mezi 4 a 5" |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50*1,50 "mezi 5 a 6" |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50*1,50 "mezi V a VI" |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,40*3,40 "RN" |  | 31.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*1,50 "4" |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*1,50 "VI" |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 3.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738763823
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913998827
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383724041
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1573092868
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*1,00 "3x křížení drenáž" |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,00 "1x křížení vodovodu" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 134.632 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122974719
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,00+7,00)*1,00 "mezi šachtou 1 a šachtou 2" |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*1,00 "mezi šachtou 2 a šachtou 3" |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*1,00 "mezi šachtou 3 a šachtou 4" |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*1,00 "mezi šachtou 4 a šachtou 5" |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00 "mezi šachtou 5 a šachtou 6" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*1,00 "mezi šachtou 1 a šachtou 7" |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,60*1,60 "šachta 6" |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*2,24 "šachta 5" |  | 5.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*2,24 "šachta 3" |  | 5.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*2,24 "šachta 2" |  | 5.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*2,24 "šachta 1" |  | 5.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*1,00 "mezi RN a šachtou I" |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,00 "mezi šachtou 3 a šachtou I" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*1,00 "mezi RN a šachtou II" |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00*1,00 "mezi šachtou II a šachtou IV" |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,50*1,00 "mezi šachtou II a šachtou V" |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,00 "mezi šachtou V a VI" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.632 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 108.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706355350
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251204 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 356.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682624333
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 133254103 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 77.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040145494
| PP |  | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133254103 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 10.86 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085917783
| PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,30*1,80*3 "3x drenáž" |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30*1,80*1 "1x vodovod" |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50 "napojení na stáv. kanalizaci" |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151201101 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 78.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.15673 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090285120
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201101 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 313.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.63066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837864971
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 151201111 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 78.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366009444
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201111 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 313.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866913244
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 151201201 | Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 100.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00149 | 0.14906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 431919064
| PP |  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201201 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 151201211 | Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m | m2 | 100.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400742559
| PP |  | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201211 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 26.93 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1606501683
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 238.79 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057074732
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 238.79 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463936844
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 477.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987498844
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 238,79*2 "převod na tuny" |  | 477.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 238.79 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028572143
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 372.21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22714353
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 188.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -469776926
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Celková výměna materiálu částí pod komunikací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,39-0,50)+(2,72-0,50))/2)*1,00*11,00 "3-4-v komunikaci" |  | 28.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,72-0,50)+(2,65-0,50))/2)*1,00*3,00 "4-5-v komunikaci" |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,65-0,50)+(2,26-0,50))/2)*1,00*5,50 "5-6-v komunikaci" |  | 10.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,51-0,50)+(1,33-0,50))/2)*1,00*3,50 "V-VI-v komunikaci" |  | 3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,92-0,50)*3,38*9,38 "RN" |  | 108.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*1,24*(2,72-0,50) "4" |  | 6.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*1,24*(1,33-0,50) "VI" |  | 2.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(11,00+3,00+5,50+3,50)*0,1*0,1*3,14 "potrubí DN 200-splašková" |  | -0.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(11,00+3,00+5,50+3,50)*0,47 "obsyp DN 200-splašková" |  | -10.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(11,00+3,00+5,50+3,50)*0,1 "lože DN 200-splašková" |  | -2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,50*0,1*0,1*3,14 "potrubí DN 200-dešť" |  | -0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,50*0,1*0,1*3,14 "obsyp DN 200-dešť" |  | -0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,50*0,1*0,1*3,14 "lože DN 200-dešť" |  | -0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,72+1,33)*0,62*0,62*3,14 "šachty 1000" |  | -4.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,38*2,38*2,32 "RN" |  | -46.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,68*8,68*0,15 "deska RN" |  | -3.489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,88*8,86*0,10 "lože RN" |  | -2.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 94.171 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94,19*2 "převod na tuny" |  | 188.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 62.51 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761082620
| PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (73,00+10,50+18,00+23,00+8,50)*0,47 "obsyp DN 200" |  | 62.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 125.02 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320613962
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 62,51*2 "převod na tuny" |  | 125.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 134.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -283982901
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 134.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116351008
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 6.732 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.006732 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704534143
| PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 134,64 |  | 134.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,64*0,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6.732 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.9929 |  | 37.092 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 16.86 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 37.092 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928475523
| PP |  | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/358315114 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 133 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203763338
| PP |  | Vyčištění stok jakékoliv výšky | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00+10,50+18,00+23,00+8,50 |  | 133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 133 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350329777
| PP |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 382122124 | Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t délky přes 6,5 do 8,5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03292 | 0.03292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184950078
| PP |  | Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 6,5 do 8,5 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122124 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | 59226136 | dno pravoúhlé nádrže vysoké 2100x8100x1930mm stěna tl 140mm užitný objem 32,83m3 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 21.14 | 21.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 603900453
| PP |  | dno pravoúhlé nádrže vysoké 2100x8100x1930mm stěna tl 140mm užitný objem 32,83m3 | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 382122314 | Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky přes 6,5 do 8,5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1189510285
| PP |  | Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 6,5 do 8,5 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122314 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | M | 59226172 | deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 2100x8100x250mm otvor 1x d 600mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 11.82 | 11.82 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 451673035
| PP |  | deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 2100x8100x250mm otvor 1x d 600mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.2462 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 15.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 29.9687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780594468
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08742 | 0.61194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170803600
| PP |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822735667
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172642122
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | [14 empty] | PP | 2
42 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828791304
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | [14 empty] | PP | 2
43 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -860392841
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 452112122 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08742 | 0.61194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -645425026
| PP |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6 "šachty" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "RN" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.567 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153116558
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 452311151 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 3.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 8.7315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -17493603
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 452351111 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 3.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.026871 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600615258
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 452351112 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 3.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2008611176
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | t | 0.37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.39322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599939554
| PP |  | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.9286 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200 | m | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475148961
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,00+23,00+8,50+73,00+10,50 |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 28611211 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8 | m | 129.78 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.71379 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292574438
| PP |  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 126 |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 129.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 871353123 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428205939
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353123 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | M | 28611107 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12 | m | 18.54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00673 | 0.12477 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1710191461
| PP |  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 18.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 892352121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635569935
| PP |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892352121 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 894211111 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.4212 | 12.791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491245984
| PP |  | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 894410232 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01218 | 0.01218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176482020
| PP |  | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 "RN" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.9265 | 17.339 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2059624123
| PP |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411111 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | 59224065 | skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.262 | 0.786 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511920997
| PP |  | skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm | [14 empty] | PP | 2
59 | M | 59224067 | skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.526 | 3.682 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160549248
| PP |  | skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 "šachty" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "RN" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 59224069 | skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.054 | 9.486 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372850142
| PP |  | skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm | [14 empty] | PP | 2
61 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231766181
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
62 | M | 59224414 | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.505 | 5.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85469616
| PP |  | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9 "šachty" |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "RN" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 894812315 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.10661 | 0.31983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084760394
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812315 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02424 | 0.04848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -604118696
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812332 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 894812333 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03637 | 0.03637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442378504
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812333 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1952978467
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 894812376 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.42116 | 1.2635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203271179
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.81 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70491558
| PP |  | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | 55241003 | poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.156 | 1.404 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886875364
| PP |  | poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 | [14 empty] | PP | 2
70 | K | pc1 | Napojení nové šachty na stávající potrubí včetně osazení, utěsnění a případné dobetonávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794432128
| PP |  | Napojení nové šachty na stávající potrubí včetně osazení, utěsnění a případné dobetonávky | [14 empty] | PP | 2
71 | K | pc2 | Přepojení stávající kanalizace DN 200 do nové šachty včetně trouby a tvarovek | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060617823
| PP |  | Přepojení stávající kanalizace DN 200 do nové šachty včetně trouby a tvarovek | [14 empty] | PP | 2
72 | K | pc3 | Zhotovení otvoru DN 200 do šachty včetně osazení potrubí, utěsnění a případné dobetonávky | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482288000
| PP |  | Zhotovení otvoru DN 200 do šachty včetně osazení potrubí, utěsnění a případné dobetonávky | [14 empty] | PP | 2
73 | K | pc6 | Dodávka + montáž - Čerpadlo 1", kabel 15m, motor 0,55 kW/3,6 A/2900rpm/230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894859542
| PP |  | Dodávka + montáž - Čerpadlo 1", kabel 15m, motor 0,55 kW/3,6 A/2900rpm/230V | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: čerpadlo pro závlahy | [14 empty] | P | 2
74 | K | PC7 | Dodávka + montáž - Připojovací sada složená z expanzní nádoby, uzavíracího ventilu s manometrem (nainstalováno do výtlačného potrubí nad úroveň hladiny) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246715816
| PP |  | Dodávka + montáž - Připojovací sada složená z expanzní nádoby, uzavíracího ventilu s manometrem (nainstalováno do výtlačného potrubí nad úroveň hladiny) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: příslušenství k čerpadlu pro závlahy | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8742 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.11519 | 1.843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1307047696
| PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131212 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 919112114 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287186946
| PP |  | Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 26,00*2 "asfalt" |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50*2 "RN" |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 919122132 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18285053
| PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673309209
| PP |  | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979021113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 119.657 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777635188
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2273.483 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096756936
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 119,657*19 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2273.483 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 80.698 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -283171318
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 37,092+43,606 "pol. č. 2 + 31" |  | 80.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 17.26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069782468
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 21.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1003834794
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 119,66-80,70-17,26 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 77.21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363878903
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 131,139-53,929 |  | 77.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 53.929 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128257036
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.2.4 - Komunikace, chodn...
{8d115b7a-0494-4d2c-bfcb-631dd7186e8b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.2.4 - Komunikace, chodníky a úpravy ploch
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.2.4 - Komunikace, chodníky a úpravy ploch
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.2.4 - Komunikace, chodníky a úpravy ploch
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 294.0835 |  | 28.7675 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 294.0833 |  | 28.7675 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26.8 |  | 28.7675 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112101121 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555434897
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362947564
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00448 | 0.23 | 12.88 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 815912871
| PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 77.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 15.8875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490932811
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 122151401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 11.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391637704
| PP |  | Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151401 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 20.79 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 20.79 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651091438
| PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 11,550*1,8 |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 132.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951474806
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 162201405 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368561559
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201405 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 162201415 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023662399
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201415 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302087292
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 162301941 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441459751
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301941 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14*14 "Přepočtené koeficientem množství |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162301961 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905272113
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301961 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14*14 "Přepočtené koeficientem množství |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938970332
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14*14 "Přepočtené koeficientem množství |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 143.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -325663270
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 718.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521453043
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 143,65*5 "Přepočtené koeficientem množství |  | 718.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 237.78 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962482921
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 132.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285356388
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696712199
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260218761
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 699014899
| PP |  | osivo směs travní parková | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 212 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916872729
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 184911151 | Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927057744
| PP |  | Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911151 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 184911161 | Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229549931
| PP |  | Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911161 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11273560
| PP |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16,000*0,375 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 184911311 | Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125527935
| PP |  | Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911311 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | 6931119 | textilie mulčovací netkaná PP 100g/m2 | m2 | 18.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.001472 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252805922
| PP |  | textilie mulčovací netkaná PP 100g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16,000*1,15 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1178 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 339921113 | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08266 | 3.1411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400245516
| PP |  | Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921113 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | 59229015 | palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní | kus | 38.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.051 | 1.9768 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1339094301
| PP |  | palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní | [14 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8856 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 434313115 | Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.4204 | 5.8856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52845084
| PP |  | Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434313115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: schodišťový prefabrikovaný stupeň vel. 150x350x1000mm, cena vč bednění, betonové desky a patky, kari sítě 150x150x6,3mm a betonového lože | [14 empty] | P | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 225.7647 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 14.49 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597929969
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 78.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168525314
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.30651 | 11.0344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -877919091
| PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm | m2 | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.33206 | 56.4502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244873611
| PP |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122112 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 231 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.07854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222181035
| PP |  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 231 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.14091 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725888066
| PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 3.7343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734519600
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 20.2274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772132245
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 4.6678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138567302
| PP |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145112 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 577165122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.18152 | 35.3964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797618859
| PP |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165122 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 0.53532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490759488
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | M | 59245006 | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná | m2 | 6.18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 0.80958 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433040634
| PP |  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: nopová červená | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.5152 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077976650
| PP |  | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | M | 74910601 | zábradlí městské obloukové bezpečnostní galvanizovaný povrch 1000x1000mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237634328
| PP |  | zábradlí městské obloukové bezpečnostní galvanizovaný povrch 1000x1000mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dle pd, kotvení do palisády, úprava žár zink | [14 empty] | P | 2
44 | K | 912111112 | Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.11171 | 0.11171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329066668
| PP |  | Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | M | 74910163 | sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek vložkový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940088724
| PP |  | sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek vložkový | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 914111112 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638177692
| PP |  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | M | 404456 | dopravní značka retroreflexní dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253877623
| PP |  | dopravní značka retroreflexní základní dle PD | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.11241 | 0.22482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677635707
| PP |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971273076
| PP |  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | [14 empty] | PP | 2
50 | M | 40445240 | patka pro sloupek Al D 60mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972174455
| PP |  | patka pro sloupek Al D 60mm | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 915111112 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982096405
| PP |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.0005075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198820568
| PP |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 61.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 9.5571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500174140
| PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 62.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 5.0184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1462140158
| PP |  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 4.2735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795376362
| PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | M | 59217044 | obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní | m | 33.66 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.043 | 1.4474 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820754810
| PP |  | obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 9.7023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027115363
| PP |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 919121112 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599696379
| PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305155244
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 12.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800558862
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 180.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620014659
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12,88*14 "Přepočtené koeficientem množství |  | 180.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 15.79 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400047997
| PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 221.06 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940568220
| PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15,79*14 "Přepočtené koeficientem množství |  | 221.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 15.79 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417990255
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 12.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970074347
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 294.083 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120761754
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000252 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000252 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 783009411 | Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.000252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968720561
| PP |  | Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009411 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{cafd31c7-5a04-468c-b0e9-c4f3242a24b6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a náklady spojené s umístěním stavby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47450347
|  | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a náklady spojené s umístěním stavby
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a náklady spojené s umístěním stavby
Místo: |  |  | areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 |  |  | Projektant: | Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -883410655
| PP |  | Geodetické práce při provádění stavby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1057117121
| PP |  | Geodetické práce po výstavbě | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1240311810
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace dodavatele (např.dílenská, pomocná) | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 310942380
| PP |  | Ostatní dokumentace dodavatele (např.dílenská, pomocná) | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se především o: - výrobně technickou dokumentaci - dokumentace pro pomocné práce a konstrukce - dokumentace výrobků dodaných na stavbu, včetně jejich výrobních názvů, parametrů, schémat zapojení a umístění v objektu - výkresy prefabrikátů - výrobní výkresy ocelových konstrukcí - výrobní výkresy výztuže monolitických konstrukcí - technologické postupy betonáží - výkresy spárořezů dlažeb a obkladů, včetně dilatací - výkresy podhledů včetně umístění výdechů VZT a osvětlení - výkresy jednotlivých rozvaděčů a schémat zapojení v části elektro a MaR - výkresy rozmístění zásuvek, vypínačů, svítidel apod. - výpočet osvětlení pro konkrétní svítidla apod | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště - vybudování | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1127152380
| PP |  | Zařízení staveniště - vybudování | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 030001000.1 | Zařízení staveniště - průběžné provozní náklady | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1072480356
| PP |  | Zařízení staveniště - průběžné provozní náklady | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 1 | Zařízení staveniště - demontáž, likvidace, úklid po stavební činnosti | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -694512443
| PP |  | Zařízení staveniště - demontáž, likvidace, úklid po stavební činnosti | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 043103000.1 | Kompletační a koordinační činnost dodavatele | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 238386892
| PP |  | Kompletační a koordinační činnost dodavatele | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: zkušební provoz po dobu 6 měsíců | [14 empty] | P | 2
9 | K | 043144000 | Zkoušky těsnosti | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1426868571
| PP |  | Zkoušky těsnosti | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043144000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zátopová zkouška | [14 empty] | P | 2
10 | K | 043103000 | Zkoušky a testy ostatní, jinde neuvedené, vyplývající z PD a povinonností dodavatele | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 748498370
| PP |  | Zkoušky a testy ostatní, jinde neuvedené, vyplývající z PD a povinonností dodavatele | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zkušební provoz po dobu 6 měsíců | [14 empty] | P | 2
12 | K | 0431030001 | Zkoušky a testy - zátopová zkouška | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1881884118
| PP |  | Zkoušky a testy - zátopová zkouška | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: zkušební provoz po dobu 6 měsíců | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 070001000 | Náklady spojené s umístěním stavby, provozem investora a případnými doplňkovými podmínkami investora | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1283427101
| PP |  | Náklady spojené s umístěním stavby, provozem investora a případnými doplňkovými podmínkami investora | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST