Dokumentace povolení stavby

Chlazení kanceláří v objektu Městské části Prahy 5

Štefánikova  21

D.1.4.1 ZDRAVOtechnika

Investor:		Městská část Praha 5

14.října 1381/4, Praha 5 - Smíchov

150 22

Projektant:		KGMTRADE s r.o.

Jateční 4

170 00, Praha 7

Vypracoval:		Ing. Jiří Bečvář

Datum:		11/2024

Obsah dokumentace:

část A		 - Projekt – Technická zpráva

část B		 - Přílohy (výkresy)

- Úvod

Důvodem vzniku tohoto projektu je požadavek investora na vybudování chlazení v kancelářích v budově úřadu Městské části Prahy 5 v ulici Štefánikova 21. Jedná se o další prostory, které v současné době chlazení ještě nemají a v letním období trpí zaměstnanci značným diskomfortem. Tato část dokumentace řeší odvod kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek, které budou instalovány v rámci profese chlazení.

- Navržené řešení

Předmětem tohoto projektu zdravotechniky je odvod vzniklého kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek.

Zařízení č.5 – Štefánikova 21 - zasedací místnost 321

Od vnitřní jednotky, bude kondenzát sveden pomocí hadičky 8 mm určené pro odvod kondenzátu a čerpadla kondenzátu do připravené odbočky gravitační kanalizace. Čerpadlo kondenzátu bude instalované před zasedací místnosti a bude odvádět kondenzát do kanalizace. Napojení výtlaku kondenzátní hadičky bude do odbočky otočené směrem ke stropu pomocí gumové záslepky. Čerpadlo kondenzátu bude napájeno z vnitřní jednotky.

Potrubí gravitační kanalizace je pak svedeno do připravené odbočky u kuchyňské linky.

Materiálem kanalizačního potrubí bude plastové potrubí PP-HT DN 40. Je nutné dodržet minimální spád 2%.

Při průchodu potrubí přes požární úseky bude provedeno požární utěsnění v souladu s platným PBŘ. Poloha ucpávek bude zakreslena do skutečné provedení stavby (DSPS) dle skutečného provedení při realizaci. Utěsnění požárního prostupu bude označeno a bude předán seznam požárních ucpávek v rámci předávací dokumentace.

Na potrubí před zaústěním do vysazené odbočky bude instalován kondenzační sifon (např. HL 136N).

Zařízení č.6 – Štefánikova 21 kanceláře 302-307, 309,310

Od každé vnitřní jednotky, bude kondenzát sveden pomocí hadičky 8 mm určené pro odvod kondenzátu a čerpadla kondenzátu do připravené odbočky gravitační kanalizace. Čerpadlo kondenzátu bude instalované v podhledu před kanceláří a bude odvádět kondenzát do kanalizace, která bude v chodbě před kancelářemi. Napojení výtlaku kondenzátní hadičky bude do odbočky otočené směrem ke stropu pomocí gumové záslepky. Čerpadlo kondenzátu bude napájeno z vnitřní jednotky.

Vzhledem k tomu, že v chodbě před kancelářemi je průvlak již nízko a nelze zakrýt podhled dem po celé ploše, tak je nutné kondenzát z jedné strany svézt do většího čerpadla kondenzátu s nádobou a tímto čerpadlem pak tento kondenzát přečerpat pod průvlakem na druhou stranu do kanalizace (strana sociálek), která bude dále pak vedena gravitačně.

Potrubí gravitační kanalizace je pak svedeno do připravené odbočky u výlevky.

Materiálem kanalizačního potrubí bude plastové potrubí PP-HT DN 40. Je nutné dodržet minimální spád 2%.

Při průchodu potrubí přes požární úseky bude provedeno požární utěsnění v souladu s platným PBŘ. Poloha ucpávek bude zakreslena do skutečné provedení stavby (DSPS) dle skutečného provedení při realizaci. Utěsnění požárního prostupu bude označeno a bude předán seznam požárních ucpávek v rámci předávací dokumentace.

Na potrubí před zaústěním do vysazené odbočky bude instalován kondenzační sifon (např. HL 136N).

Zařízení č.7 – Štefánikova 21 kanceláře 402-407, 409, 410

Od každé vnitřní jednotky, bude kondenzát sveden pomocí hadičky 8 mm určené pro odvod kondenzátu a čerpadla kondenzátu do připravené odbočky gravitační kanalizace. Čerpadlo kondenzátu bude instalované v podhledu před kanceláří a bude odvádět kondenzát do kanalizace, která bude v chodbě před kancelářemi. Napojení výtlaku kondenzátní hadičky bude do odbočky otočené směrem ke stropu pomocí gumové záslepky. Čerpadlo kondenzátu bude napájeno z vnitřní jednotky.

Vzhledem k tomu, že v chodbě před kancelářemi je průvlak již nízko a nelze zakrýt podhled dem po celé ploše, tak je nutné kondenzát z jedné strany svézt do většího čerpadla kondenzátu s nádobou a tímto čerpadlem pak tento kondenzát přečerpat pod průvlakem na druhou stranu do kanalizace (strana sociálek), která bude dále pak vedena gravitačně.

Potrubí gravitační kanalizace je pak svedeno do připravené odbočky na sociálkách.

Materiálem kanalizačního potrubí bude plastové potrubí PP-HT DN 40. Je nutné dodržet minimální spád 2%.

Při průchodu potrubí přes požární úseky bude provedeno požární utěsnění v souladu s platným PBŘ. Poloha ucpávek bude zakreslena do skutečné provedení stavby (DSPS) dle skutečného provedení při realizaci. Utěsnění požárního prostupu bude označeno a bude předán seznam požárních ucpávek v rámci předávací dokumentace.

Na potrubí před zaústěním do vysazené odbočky bude instalován kondenzační sifon (např. HL 136N).

Zařízení č.8 – Štefánikova 21 – chlazení serveru 4.08

Od vnitřní jednotky z místnosti 4.08 bude kondenzát sveden pomocí hadičky 8 mm určené pro odvod kondenzátu a čerpadla kondenzátu do připravené odbočky gravitační kanalizace v chodbě. Čerpadlo kondenzátu bude instalované v chodbě a bude odvádět kondenzát do kanalizace. Napojení výtlaku kondenzátní hadičky bude do odbočky otočené směrem ke stropu pomocí gumové záslepky. Čerpadlo kondenzátu bude napájeno z vnitřní jednotky.

Potrubí gravitační kanalizace je pak svedeno do připravené odbočky u umyvadla na sociálkách.

Materiálem kanalizačního potrubí bude plastové potrubí PP-HT DN 40. Je nutné dodržet minimální spád 2%.

Při průchodu potrubí přes požární úseky bude provedeno požární utěsnění v souladu s platným PBŘ. Poloha ucpávek bude zakreslena do skutečné provedení stavby (DSPS) dle skutečného provedení při realizaci. Utěsnění požárního prostupu bude označeno a bude předán seznam požárních ucpávek v rámci předávací dokumentace.

Pomocný kotvící materiál

Veškerý typový kotevní a upevňovací materiál bude ve standardu např. HILTI, WAVIN. Bude použito kotevních systémů limitující přenos nežádoucích vibrací do stavebních konstrukcí.

Použití materiálu bude respektovat předepsaný technologický předpis vybraného výrobce.

Tlaková zkouška

Na vnitřní kanalizaci bude provedena zkouška těsnosti v souladu s ČSN EN 12056-1 až 5 - Vnitřní kanalizace.

Přehled užitých norem

ČSN EN 12056-1 až 5  Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu - Vydána 12/1994

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

# POZNÁMKY K DODÁVCE

Veškerý použitý materiál, pracovní postupy a provozní zkoušky musí být provedeny podle platných ČSN.

Potencionálním dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Dodavatel je povinen překontrolovat výkaz výměr, opravit jednotlivé položky, případné chybějící výkony doplnit a ocenit tak, že součástí ceny budou veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. (Např. součástí potrubí jsou ne jen kolena, oblouky, redukce, uložení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí.

Při prostupu požárně dělícími konstrukcemi budou prostupy potrubí v požárně odolném provedení, každý prostup bude certifikován.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

V Praze dne:  25.11.2024

Ing. Jiří Bečvář