Obsah:

a)	Úvod	3

b)	Výchozí podklady	3

c)	Zařizovací předměty	3

d)	Vodovod	4

d.1)	Přípojka a rozvody pitné vody	4

d.2)	Izolace potrubí	4

d.3)	Stanovení potřeby vody	4

d.4)	Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí a velikost vodoměru	5

d.5)	Ověření dimenze přívodního potrubí	6

d.6)	Ohřev vody	6

d.7)	Podmínky uvedení do provozu	7

e)	Kanalizace	7

e.1)	Přípojka a rozvody kanalizace	7

e.2)	Stanovení množství odpadních vod	8

e.3)	Ověření dimenze splaškového potrubí	8

e.4)	Zkouška vnitřní kanalizace	9

f)	Plynovod	9

f.1)	Přípojka a rozvody plynu	9

f.2)	Plynové spotřebiče a jejich umístění	9

f.3)	Bilance spotřeb	9

f.4)	Zkouška zařízení a revize	10

g)	Požadavky na jiné profese	10

h)	Závěr	10

# a)	Úvod

Předkládaná jednostupňová projektová dokumentace řeší novou instalaci rozvodů pitné vody, splaškové kanalizace, plynu a napojení zařizovacích předmětů a na tyto rozvody v nájemní bytové jednotce číslo 7(8), ve 3.NP bytového domu na adrese Vítězná 530/11, 150 00 Praha 5.

Nové zdravotně technické instalace budou provedeny v rámci udržovacích prací a stavebních úprav za účelem rekonstrukce a modernizace nájemního prostoru o dispozici 2+1, který bude i nadále užíván pro bydlení max. 2 osob.

Do projektové dokumentace jsou zapracovány poznatky a požadavky známé k 05. 05. 2023.

# b)	Výchozí podklady

Podkladem pro vypracování projektu zdravotně technických instalací byly následující dokumenty:

- Dokumentace skutečného provedení poskytnutá pronajímatelem

- Technická zpráva a výkresy architektonicko-stavebního řešení

- Směrnice MVLH č. 9/73 pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů

- ČSN 75 5401: Navrhování vodovodního potrubí

- ČSN EN 806-2: Navrhování - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

- ČSN EN 806-3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

- ČSN 73 6660: Vnitřní vodovody

- ČSN 73 6655: Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN 1717: Ochrana proti znečistění pitné vody ve vnitřních rozvodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečistění zpětným průtokem

- ČSN 75 6760: Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 12056: Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 1: Všeobecné a funkční

požadavky

- ČSN EN 12056: Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 2: Odvádění splaškových

odpadních vod – navrhování a výpočet

- ČSN EN 12056: Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

- ČSN EN 1775: Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky

- ČSN EN 12327: Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

- ČSN EN 12007 1-4: Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně

- TPG 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz

- TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

- TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

- a další.

# c)	Zařizovací předměty

Hygienické zázemí bude tvořit samostatná koupelna a samostatné WC. Použity zde budou standardní sanitární zařizovací předměty (viz seznam níže). Součástí zdravotně technických instalací bude i připojení centrálního topidla – plynového kondenzačního kotle.

Zařizovací předměty budou na vodovod připojeny buď přes rohové ventily nebo rozvody budou zakončeny přímo vodovodní baterií.

Napojení zařizovacích předmětů na odpadní systém bude provedeno pomocí zápachových uzavírek.

Napojení plynového kotle na plynovod bude provedeno pomocí Cu potrubí s uzávěrem – kulovým kohoutem.

Rozmístění jednotlivých předmětů je patrno z přiložené výkresové dokumentace, viz. projekt část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace.

| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI | ks |
| --- | --- |
| Umyvadlo LAUFEN Pro S, 60x46,5 cm, s otvorem, bílé+LCC, vč. sifonu | 1 |
| Umyvadlo LAUFEN Lua, 36x25 cm, s otvorem, bílé+LCC, vč. sifonu | 1 |
| Vana LAUFEN Bolsena, 170x75 cm, bílá, vč. sifonu | 1 |
| Klozet závěsný LAUFEN Pro S 53, bílý, vč. sedátka a modulu Geberit | 1 |
| Kuchyňský dřez GROHE, s okapem, nerez, s přepadem, vč. sifonu | 1 |
| Vodovodní baterie dřezová stojánková GROHE Concetto, chrom | 1 |
| Vodovodní baterie vanová nástěnná s háčkem na ruční sprchu GROHE Concetto, chrom | 1 |
| Vodovodní baterie umyvadlová stojánková GROHE Concetto, chrom | 2 |
| Plynový kondenzační kotel ARISTON Class One B, bílý | 1 |

# d)	Vodovod

## d.1)	Přípojka a rozvody pitné vody

Zásobování objektu pitnou vodou je zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené z veřejného vodovodního řadu, uloženého v ulici Vítězná. Bytová nájemní jednotka bude napojena na stoupací potrubí bytového domu (V7) o dimenzi 25x3,5, které vede přes tento nájemní prostor v místnosti WC, kde je osazen stávající vodoměr.

Nový rozvod studené a teplé vody bude proveden z plastového potrubí EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS S3,2, které je vhodné pro rozvod studené i teplé vody do 90ºC.  Potrubí bude spojováno svařováním a bude vedeno v drážkách stěn nebo podél stěn, v příčkách či nad podhledem.

## d.2)	Izolace potrubí

Veškeré vodovodní potrubí bude tepelně izolováno návlekovou izolací MIRELON PRO z pěnového polyetylenu. Rozvody je nutné izolovat nejen kvůli tepelným ztrátám, ale také kvůli dilataci a možnému poškození. Proto je nutné izolovat i kolena a odbočky. Na potrubí budou též dodrženy dilatace, tzn. umístění PB (pevných bodů) a KP (kluzných podpor) dle projektu a materiálových předpisů výrobce potrubí.

tl. 9 mm

d20 na potrubí 20 x 2,8 – studená

d25 na potrubí 25 x 3,5 – studená

tl. 20 mm

d20 na potrubí 20 x 2,8 – teplá

d25 na potrubí 25 x 3,5 – teplá

## d.3)	Stanovení potřeby vody

Při výpočtu se vychází ze specifických potřeb vody tak, jak uvádí Směrnice MVLH č. 9/73. Předpokládá se, že v modernizované bytové jednotce budou bydlet maximálně 2 osoby.

Průměrná denní potřeba vody

Qp = q.n = 230.2 = 460 l/den = 0,46 m3/den

kde	q = 230 l/os.den		potřeba vody pro byty s koupelnou, s lokálním ohřevem TV

na = 2 os			počet osob

Maximální denní potřeba vody

Qm = Qp.kd = 460.1,15 = 529 l/den = 0,529 m3/den

kde	Qp = 600 l/den	 	průměrná denní potřeba vody

kd = 1,15 			součinitel denní nerovnoměrnosti (dle velikosti obce)

Maximální hodinová potřeba vody

Qh = Qm.kh.z-1 = 529.2,1.24-1 = 46 l/hod = 0,046 m3/hod

kde	Qm = 529 l/den		maximální denní potřeba vody

kh = 2,1			součinitel hodinové nerovnoměrnosti (soustředěná zástavba)

z = 24 hod			doba čerpání vody

Roční potřeba vody

Je dána směrnými čísly dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Qr = q.n = 35.2 = 70 m3/rok

kde	q = 35 m3/os.rok		specifická potřeba vody pro byty s tekoucí teplou vodou

n = 2 os			počet osob

## d.4)	Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí a velikost vodoměru

Výpočtový průtok v přívodním potrubí vody je stanoven dle ČSN 75 5455

Druh, počet a jmenovitý výtok výtokových armatur:

Nádržkový splachovač DN15	1 ks; QA = 0,15 l/s

Baterie umyvadlová DN15	2 ks; QA = 0,2 l/s

Baterie dřezová DN15	1 ks; QA = 0,2 l/s

Baterie vanová s ruční sprchou DN15	1 ks; QA = 0,2 l/s

Bytová myčka nádobí DN15	1 ks; QA = 0,15 l/s

Automatická bytová pračka DN15	1 ks; QA = 0,2 l/s

Výpočet:

QD = i=1mQAi2.ni

QD = (0,152.2)+(0,22.5) = 0,495 l/s = 1,78 m3/h

kde	QD [l/s]			výpočtový průtok

QAi [l/s]			výpočtový výtok jednotlivými druhy výtokových armatur

ni  [-]				počet výtokových armatur stejného druhu

Dle ČSN 75 5455 nesmí být maximální průtok vodoměru menší než výpočtový průtok QD zvýšený o 15%. Maximální průtok vodoměru tedy nesmí být menší než: 1,78 . 1,15 =  2,05 m3/hod.

Pro vodovodní přípojku bytové jednotky se doporučuje použít podružný vodoměr

SENSUS 420 Q3 2,5 m3/h. R 1/2". l = 165 mm

Případně použít stávající vodoměr s alespoň stejným nebo vyšším průtokem.

## d.5)	Ověření dimenze přívodního potrubí

Nejvyšší průtočná rychlost je pro potrubí z plastů 2,5 m/s. Velikost přívodního vodovodního potrubí je dle místního šetření 25x3,5 mm (počítá se tedy se světlostí potrubí 18 mm). V případě, že tomu tak ve skutečnosti není, je nutné vybudovat nový přívod vody uvedené dimenze.

QMAX = S  v = π . 0,00182  2,5 = 0,001018 m3/s = 1,018 l/s = 3,66 m3/hod

QD = 1,63 m3/hod

QD < QMAX  = 1,63 < 3,66	VYHOVUJE

Stoupací potrubí o rozměrech 25 x 3,5 mm (vnitřní průměr 18 mm) kapacitně vyhovuje.

## d.6)	Ohřev vody

Stanovení potřeby TV

Pro návrh zařízení na ohřev vody musíme znát její potřebu. Potřeba teplé vody byla určena výpočtem dle ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

Celková potřeba TV v dané periodě

V2P = ni.V2p = 2.0,082 = 0,164 m3/per

kde	ni = 2 os			počet uživatelů

V2p = 0,082 m3/per/os	měrná potřeba TV v dané periodě (viz tabulka C.3)

Stanovení potřeby tepla

Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody

Q2t = c.V2P.(θ2-θ1)= 1,163.0,164.(55-10) = 8,582 kWh/per

kde	c = 1,163 kWh.m-3.K-1	měrná tepelná kapacita vody

V2P = 0,164 m3/per	celková potřeba TV v dané periodě

θ1 = 10 °C			teplota studené vody

θ2 = 55 °C			teplota teplé vody

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody

Q2z = Q2t.z = 8,582.0,3 = 2,574 kWh/per

kde	Q2t = 8,582 kWh/per	teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody

z = 0,3 			poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci vody

Potřeba tepla odebraného z ohřívače TV během jedné periody

Q2P = Q2t+ Q2z = 8,58+2,57 = 11,15 kWh/per

kde	Q2t = 8,58 kWh/per	teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody

Q2z = 2,57 kWh/per	teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody

Stanovení objemu zásobníku

Vz = ∆Qmax / [c.(θ2-θ1)] = 2,5 / [1,163.(55-10)] =  0,048 m3

kde	∆Qmax  = 2,5 kWh		největší možný rozdíl tepla mezi křivkou dodávky Q1 a odběru Q2

c = 1,163 kWh.m-3.K-1	měrná tepelná kapacita vody

θ1 = 10 °C			teplota studené vody

θ2 = 55 °C			teplota teplé vody

Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody

Φ1n = (Q1 / t)max = (11,15 / 24) = 0,46 kW

kde	Q1 = Q2P = 11,15 kWh	teplo dodané ohřívačem do TV v čase t od počátku periody

t = 24 h			čas

Příprava TV bude probíhat v integrované nerezové nádrži objemu 40 litrů. Nádrž ve tvaru dvou válců o objemu 20 l je umístěna v kotli a je napojena na topnou vodou z kotle. Třícestný přepínací ventil je součástí kotle. V nádržích bude přednostně celým výkonem kotle ohřívána TV pro byt.

## d.7)	Podmínky uvedení do provozu

Při montáži je nutné dodržet technické požadavky určené normou ČSN 73 6660 a montážní předpisy jednotlivých materiálů. Po montáži bude provedena vizuální prohlídka vnitřního vodovodu, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem. Následně bude provedena tlaková zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 73 6660. Veškeré montážní práce musí být provedeny pracovníky vlastnícími příslušná montážní oprávnění. Před začátkem používání nájemní jednotky budou všechny vodoměry zaplombovány.

# e)	Kanalizace

## e.1)	Přípojka a rozvody kanalizace

Nájemní jednotka je napojena na domovní splaškovou kanalizaci, která je svedena do veřejné kanalizační stoky, vedené v ulici Vítězná.

Bytová nájemní jednotka bude napojena na stoupací potrubí bytového domu (S7) o  DN 110, které vede přes tento nájemní prostor v místnosti WC.

Nové rozvody splaškové kanalizace uvnitř bytu budou zhotoveny z hrdlového plastového potrubí PP typu HT spojovaného pomocí hrdel (např. Osma).

Pro napojení nových zařizovacích předmětů na připojovací potrubí kanalizace budou použity vnitřní redukce, z důvodu co nejmenší výšky připojení nad podlahou. Pokud přípojné body kanalizace končí hrdlem zároveň s podlahou, je nutné do těchto hrdel zasunout kusy potrubí a zarovnat s podlahou. Použité vnitřní redukce se totiž zasouvají do potrubí, ne do hrdel.

Veškeré potrubí bude montováno a kotveno dle doporučených postupů výrobců.

## e.2)	Stanovení množství odpadních vod

Množství splaškových odpadních vod je stanoveno dle postupu uvedeného v ČSN EN 12 056-2 a ČSN EN 12 056-3 pro stoupací potrubí, na které je připojeno nejvíce zařizovacích předmětů (S1).

Druh, počet a výpočtový odtok zařizovacích předmětů

Umyvadlo	1 ks; DU = 0,5 l/s

Umývátko	1 ks; DU = 0,3 l/s

Vana (se zátkou)	1 ks; DU = 0,8 l/s

Kuchyňský dřez	1 ks; DU = 0,8 l/s

Automatická myčka nádobí	1 ks; DU = 0,8 l/s

Automatická pračka (s kapacitou do 6 kg)	1 ks; DU = 0,8 l/s

Záchodová mísa se splachovací nádržkou 6,0 l	1 ks; DU = 2,0 l/s

Výpočtový průtok splaškových vod

QWW = K.DU

QWW = 0,5.1.0,3+1.0,5+4.0,8+(1.2,0) = 1,22 l/s

kde	QWW [l/s]			výpočtový průtok splaškové vody

K = 0,5			součinitel odtoku (nepravidelné používání)

∑DU [l/s]			součet výpočtových odtoků

## e.3)	Ověření dimenze splaškového potrubí

Hydraulická kapacita potrubí (Qmax) musí odpovídat nejméně větší z následujících dvou hodnot:

a) vypočtený průtok odpadních vod Qww nebo celkový průtok odpadních vod Qtot

b) průtok odpadních vod ze zařizovacího předmětu s největším výpočtovým odtokem

Výsledkem je tedy dimenze potrubí, kde jeho Qmax ≥ max (Qww, Qtot) nebo max DU.

Qmax pro DN 110 (S7) = 3,5 l/s 	(dle tabulky B.1 v ČSN EN 12 056-2, i=2%, h/d=0,5)

QWW = 1,22 l/s

QWW < Qmax  = 1,22 < 3,5	VYHOVUJE

Stávající stoupačka splaškové kanalizace (S7) DN 110 kapacitně vyhovuje i po připojení nových zařizovacích předmětů.

## e.4)	Zkouška vnitřní kanalizace

Při montáži je nutné dodržet technické požadavky určené normou ČSN 75 6760 a montážní předpisy jednotlivých materiálů. Po montáži bude provedena vizuální prohlídka vnitřních rozvodů splaškové kanalizace, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem. Následně bude provedena tlaková zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti dle ČSN 75 6760. Veškeré montážní práce musí být provedeny pracovníky vlastnícími příslušná montážní oprávnění.

# f)	Plynovod

## f.1)	Přípojka a rozvody plynu

Stávající domovní rozvod plynu je veden od hlavního uzávěru plynu (HUP) schodištěm do jednotlivých pater a k jednotlivým bytům. Přípojka pro předmětný byt bude napojena na stávající

potrubí, vedeného pod stropem pavlače nad vchodovými dveřmi jednotlivých bytů. Ze stávajícího rozvodu je na chodbě před bytem vysazena a svedena stávající odbočka do úrovně 1,8m nad podlahou.  Na tuto odbočku bude nově osazen kulový uzavírací kohout a za nim bude instalován  nový membránový plynoměr (např. Honeywell BK G4).

Od plynoměru je nově navržený plynový rozvod veden po stěně chodby, kterou prostupuje do bytu. Vnitřní potrubí vede přes předsíň až k místu osazení plynového kondenzačního kotle o výkonu 23,4 kW (např. ARISTON Class One B). Před kotlem bude osazen kulový kohout uzavírací plynový.

Potrubí bude přiznáno a provedeno z měděných trubek bezešvých spojovaných kapilárním pájením dle ČSN 42 5710. Potrubí bude vedeno pod stropem a nad podlahou. Vnitřní plynovod vedený po povrchu bude uložen min. 10 mm nad podlahou a alespoň 20 mm od stěn. Ve stěně bude potrubí opatřeno chráničkou proti proražení. Potrubí vedené viditelně po povrchu bude opatřeno ochranným bílým nátěrem s občasnými žlutými pruhy.

## f.2)	Plynové spotřebiče a jejich umístění

Kotel je v provedení C (s uzavřenou spalovací komorou), s ventilátorem pro nasávání vzduchu pro hoření a současně s nuceným odtahem spalin. Tento kotel nenasává vzduch z místnosti, a proto se na jeho umístění nevztahují požadavky ČSN a TPG na přívod vzduchu a na velikost místnosti, v níž je kotel instalován. Kotel bude umístěn v bytě v koupelně a bude odkouřen nad střechu domu pomocí kolmého koaxiálního vedení vzduch/spaliny, ARISTON systém 80/125mm, vedeného skrz strop a v podkroví zaústěn do stávajícího komínového tělesa – vyveden nad střechu a osazený komínovou hlavicí. Touto cestou bude také sacím potrubím nasáván do kotle vzduch pro hoření. Celková délka odkouření bude cca 16 m.

Vyústěním nad střechu dle ČSN 73 4201 a TPG 800 01. Nastavená teplota je udržována automaticky. Kotel je vybaven elektronickým řídicím systémem, který zapaluje hořák, reguluje přívod plynu, kontroluje plamen i všechny funkce ovlivňující činnost a bezpečnost kotle. Kotel má vlastní spínací hodiny. Potrubí prostupující nosnou konstrukcí se uloží do chráničky s přesahem min. 10mm a konce se utěsní polyuretanovou pěnou.

## f.3)	Bilance spotřeb

Palivo : zemní plyn, výhřevnost 33,4 MJ/kg, 229 topných dnů v roce, průměrná teplota v topném období + 4,4°C, účinnost topidla až 88 %.

Maximální celková hodinová spotřeba plynu (redukovaná)	1,5 m3/h

Průměrná celková denní spotřeba plynu (zimní období)	cca 13,0 m3/den

Roční spotřeba plynu	 cca 3000 m3/rok

## f.4)	Zkouška zařízení a revize

Na odběrném plynovém zařízení bude po dokončení instalace provedena pověřenou osobou zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize plynu dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405. O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti a výchozí revize budou sepsány protokoly. Veškeré plynové potrubí a armatury musí být uzemněny dle ČSN 34 1390 a ČSN 34 1010.

# g)	Požadavky na jiné profese

Stavebně konstrukční řešení:

- Osazení ocelových chrániček (PLYN) z tlustostěnné trubky min. DN40 do následujících stěn:

1)  mezi chodbou a předsíní 301, délka cca 150 mm

2)  mezi předsíň 301 a halu 303, délka cca 750 mm

- Osazení ocelové chráničky (VZT) z tlustostěnné trubky min. DN125 do těchto stěn:

1)  mezi předsíň 301 a WC 302b, délka cca 200 mm

2)  mezi předsíň 301 a halu 303, délka cca 750 mm

3)  mezi halu 303 a koupelnu 305, délka cca 250 mm

- Osazení ocelové chráničky (VYT) z tlustostěnné trubky min. DN160 do následujících stěn:

1)  mezi halu 303 a kuchyň s jídelnou 304, délka cca 200 mm

2)  mezi kuchyň s jídelnou 304 a komínovým tělesem, délka cca 250 mm

Silnoproudá elektrotechnika:

- 	připojení plynového kondenzačního kotle ARISTON Class One B

elektrické napětí 230V / frekvence 50Hz, el. krytí IP X5D, doporučený jistič 16 A, příkon 85,6 W

# h)	Závěr

Veškeré montážní práce musí být provedeny pracovníky vlastnícími příslušná montážní oprávnění. Pro zajištění bezpečné výstavby a obsluhy zařízení bude postupováno dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost práce bude dále v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními předpisy.

V Praze dne 05. 05. 2023

Vypracoval:

Tomáš Knězek