Obsah:

a)	Úvod	3

b)	Výchozí podklady	3

c)	Požadavky na větrací systém	3

d)	Popis větracího systému	4

e)	Návrh prvků větracího systému	4

f)	Protihluková opatření	4

g)	Požární ochrana	5

h)	Požadavky na jiné profese	5

i)	Montáž, údržba, zkoušky	5

j)	Závěr	5

# a)	Úvod

Předkládaná jednostupňová projektová dokumentace řeší výměnu vzduchu v nájemní bytové jednotce číslo 7(8), ve 3.NP bytového domu na adrese Vítězná 530/11, 150 00 Praha 5.

Nová koncepce větrání bude provedena v rámci udržovacích prací a stavebních úprav za účelem rekonstrukce a modernizace nájemního prostoru o dispozici 2+1, který bude i nadále užíván pro bydlení max. 2 osob.

Do projektové dokumentace jsou zapracovány poznatky a požadavky známé k 05. 05. 2023.

# b)	Výchozí podklady

Podkladem pro vypracování projektu vzduchotechniky byly následující dokumenty:

- Technická zpráva a výkresy architektonicko-stavebního řešení

- Požadavky investora na technické vybavení zrekonstruovaného domu

- Nařízení vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15.6.2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 93/ 2012 Sb., o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatických zařízení

- ČSN 01 3454 – Technické výkresy - instalace - vzduchotechnika, klimatizace

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN EN 15665 - Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

- Směrnice STP-OS 04/č. 1/2005 – Optimální přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí

# c)	Požadavky na větrací systém

Účinnost při provozu

Větrací systém musí zabezpečit odvod znehodnoceného vzduchu z větraných prostorů podle stanovených požadavků. Normová množství vzduchu jsou stanovena pro lokální zvyklosti.

Rovnoměrnost při provozu

Systém větrání má odvádět resp. přivádět požadovaná množství vzduchu bez ohledu na pozici větraného prostoru v rámci budovy (např. nezávisle na tom, zda je větraný prostor v přízemí, nebo v nejvyšším podlaží).

Minimální hlučnost zařízení

Do větraných prostorů by se neměl přenášet hluk a chvění od odvodního ventilátoru ani konstrukcemi a vlastním vzduchotechnickým průduchem. Hluk z okolních prostor, způsobený činností člověka, by se neměl přenášet z podlaží do podlaží, respektive z prostoru do prostoru vzduchotechnickými průduchy.

Zabránění pronikání pachů

Pachy, či znehodnocený odváděný vzduch nemá pronikat do ostatních prostorů přes větrací soustavu, anebo netěsnostmi prostupu v konstrukci, kde je potrubí vedeno.

Zabránění šíření požáru

Tam, kde svislý větrací průduch probíhá přes více podlaží a je jeho dimenze větší než 400 cm2, je nutno prostup přes jednotlivé požární úseky opatřit proti šíření požáru (např. požární klapky).

Minimální možnost zásahu uživatele

Neodborné zásahy uživatelů do větracího systému mohou ovlivnit stabilitu celé soustavy a změnit směr dopravy znehodnoceného vzduchu do jiných prostorů než bylo původně plánováno.

# d)	Popis větracího systému

Dle přání investora byl pro předmětnou bytovou jednotku zvolen nejekonomičtější větrací systém, který splní současné hygienické požadavky. V návrhu je uvažováno s použitím nuceného podtlakového větrání.

Přívod čerstvého vzduchu z exteriéru do obytné místností bude zajištěn mikroventilací vzduchu přes okenní otvory. Čerstvý vzduch bude převáděn z obytné místnosti do prostoru hygienického zázemí mezerami pod dveřmi bez prahu, vzniklými podříznutím dveřních křídel o 1 až 2 cm (podle návrhů VZT bod e). V obou prostorech hygienického zázemí (koupelna, WC) bude v podhledu osazen radiální odtahový ventilátor, který zajistí odvod znehodnoceného vzduchu do společného vzduchovodu nad podhledem. Vzduchovod bude z bytu vyveden nad stropem přes prostor podkroví do stávajícího komínového tělesa a odtud až nad střechu do exteriéru. Koncovka vzduchovodu bude opatřena protidešťovou žaluzií.

V obytné místnosti bude umístěna kuchyňská linka vybavená odtahovou digestoří, také odvětrávanou až nad střechu.

# e)	Návrh prvků větracího systému

Množství větracího vzduchu

Množství vzduchu pro nárazové větrání místností hygienického zázemí je dáno doporučenými normovými hodnotami dle ČSN EN 15665/Z1:

WC	75 m3/h

Koupelna	125 m3/h

Kuchyň s jídelnou	150 m3/h

Distribuční elementy

Pro převod vzduchu mezi místnostmi bude použito podříznutí příslušných dveří, na WC (č.m. 302b) o 1cm, do koupelny (č.m. 305) o 2cm.

Potrubí

Rozvod bude proveden z kruhového vinutého pozinkovaného potrubí Spiro. Dimenze jednotlivých úseků potrubí byla určena dle předběžné rychlosti proudění vzduchu.

Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 1 m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje. V prostoru nad podhledem bude potrubí izolováno minerál. vlnou tl. min. 20 mm (např. Rockwool Klimafix).

Ventilátory

Pro odvod vzduchu z  WC byl navržen radiální ventilátor do podhledu (např. Elektrodesign EB 100 N S IPX2) a do koupelny účinnější (např. Elektrodesign EBB 175 S Design IP44), digestoř bude zabudovaná pod horní skříňku kuchyňské linky (např. Elektrodesign HP 60 E).

# f)	Protihluková opatření

Provedena budou taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností:

a) Potrubní rozvody budou od vzduchotechnického soustrojí odděleny pryžovými vložkami.

b) Potrubí na závěsech podloženy gumou.

c) Potrubí v místech prostupů stavební konstrukcí bude opatřeno izolací

d) Potrubí v SDK bude opatřeno izolací

e) Rychlost proudění bude zvolena tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk.

# g)	Požární ochrana

Vzhledem k tomu, že se na odtahu z nového hygienického zázemí předpokládá použití potrubí o ploše průřezu menší než 40 000 mm2, tak nebude zapotřebí prostup přes jednotlivé požární úseky opatřit požární klapkou.

# h)	Požadavky na jiné profese

Stavební práce

- zhotovení prostupů stavebními konstrukcemi a následné začištění

Silnoproudá elektrotechnika

- připojení 1x ventilátor Elektrodesign EB 100 N S IPX2; výkon 28 W; el. napětí 230V

- připojení 1x ventilátor Elektrodesign EBB 175 S Design IP44; výkon 26 W; el. napětí 230V

- připojení 1x digestoř Elektrodesign HP 60 E; výkon 50 W; výkon; el. napětí 230V

# i)	Montáž, údržba, zkoušky

Při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách a právních předpisech. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat spojování jednotlivých dílů, aby se zajistila požadovaná těsnost a pevnost spojů. Před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech profesí. Při montáži budou dodrženy předpisy pro instalaci vzduchotechnického zařízení. Při montáži budou dodrženy bezpečnostní předpisy při práci.

Vzhledem k charakteru zařízení není nutno provádět pravidelnou údržbu zařízení. Před zahájením provozu musí být pouze prověřeno, že zařízení bylo namontováno bez nečistot, prachu a zbytků stavebního materiálu.

Po dokončení montáže se provede individuální vyzkoušení zařízení, které spočívá v uvedení strojů do chodu. Pověří se věcná úplnost dodávky a montáže zařízení, prokáže se správná funkce celého vzduchotechnického zařízení v součinnosti se všemi navazujícími profesemi. Zkontroluje se správné umístění elementů v prostoru, určený smysl otáčení ventilátorů, provedení správného uchycení, pružné uložení, náplně mazadel, pohyblivost regulačních orgánů a jejich pohonů, přístupnost ovládacích prvků, jistota chodu strojů a zařízení, bezpečnost provozu, funkční spolehlivost, snadnost a plynulost ovládání zařízení. Seřídí se vzduchové výkony koncových elementů rozvodu vzduchu a ventilátorů.

# j)	Závěr

Veškeré montážní práce musí být provedeny pracovníky vlastnícími příslušná montážní oprávnění. Pro zajištění bezpečné výstavby a obsluhy zařízení bude postupováno dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost práce bude dále v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními předpisy.

V Praze dne 05. 05. 2023 	Vypracoval:

Tomáš Knězek