OBSAH:

Úvod		3

Identifikační údaje	3

Podklady	3

Napěťová soustava	3

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím	3

Vnější vlivy	4

Energetická bilance	4

Napojení na elektrickou energii	4

Obchodní měření elektrické energie	4

Kabelové rozvody	4

Rozváděče	4

Zásuvkové rozvody	5

Osvětlení	5

Technologie	5

Ochrana proti přepětí	5

Slaboproud	5

Bleskosvod	5

Bezpečnost práce	5

## Úvod

Předmětem tohoto projektu je silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace pro bytovou jednotku.

## Identifikační údaje

Název stavby: 		Stavební úpravy bytu č. 7(8)  ve 3.NP.

Vítězná 530/11, Praha 5 – Malá Strana

Investor:			Městská část Praha 5, 14. října 1381/4, Praha 5

Zastoupen: CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5B, Praha 5

Autoři:			Studio PHX s.r.o.

Ondříčkova 384/33

130 00 Praha 3 – Žižkov

Projektant části ZTI:	Studio PHX s.r.o.

Ondříčkova 384/33

130 00 Praha 3 – Žižkov

Odpovědný projektant části:	Ing. Jan Hylenka, MBA

Autorizace ČKAIT: 0014375,

obor IP00 – pozemní stavby

Telefon: 	+420 604 886 919

E-mail: hylenka@studiophx.cz

Stupeň dokumentace: 	Jednostupňový projekt

Projektová část:		ESI – elektroinstalace

Termín zpracování:	05/ 2023

## Podklady

- Technické normy ČSN

- Požadavky investora a architekta

- Požadavky ostatních profesí na elektroinstalaci

- Stavební půdorysy

## Napěťová soustava

- 3+PEN, 50 Hz, 230 V, TN-C

- 3+PE+N, 50 Hz, 400 V, TN-S

## Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací, přepážkami a kryty

- Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením vadné části od zdroje

- Doplňková ochrana: proudovými chrániči

- Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

## Vnější vlivy

## Energetická bilance

## Napojení na elektrickou energii

Bytový dům je připojen z distribuční sítě z napěťové hladiny NN ze stávající přípojkové skříně provozovatele distribuční soustavy. Ze stávající přípojkové skříně jsou připojeny stávající elektroměrové rozváděče. Ze stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v průjezdu 1. NP bude připojen nový bytový rozváděč, který bude sloužit pro napájení řešeného bytu. Propojení stávajícího elektroměrového rozváděče a nového bytového rozváděče bude provedeno kabelem typu 1-CYKY.

## Obchodní měření elektrické energie

Měření elektrické energie pro řešený byt bude zajištěno pomocí stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v 1. NP objektu. Měření elektrické energie bude přímé. Provedení elektroměrového rozváděče bude dle připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy.

## Kabelové rozvody

Uložení kabelových vedení v interiéru bude skrytě pod omítkou ve zdivu, v dutinách stavebních konstrukcí a v trubkách v betonu. Veškerá kabelová vedení budou s Cu jádry.

## Rozváděče

Nový bytový rozváděč RB bude umístěn v předsíni (m. č. 301). Jedná se o zapuštěný rozváděč o rozměrech Š x V x H – 400x800x100 mm v krytí min. IP30.

## Zásuvkové rozvody

Zásuvky včetně slaboproudých zásuvek se osadí, pokud možno, do skupin ve vícenásobných rámečcích dle počtu přístrojů. Standard kompletačních přístrojů bude určen dle požadavků investora. Přesné umístění zásuvkových vývodů je nutno konzultovat s investorem. Běžné zásuvkové rozvody budou skupinově chráněny proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA.

Zásuvky v prostoru kuchyně budou umístěny dle požadavků dodavatele kuchyňské linky s ohledem na příslušné ČSN. Zásuvky v prostorech s normálními vnějšími vlivy budou umístěny ve výši 300 mm (střed) na čistou podlahou. Zásuvky v umývacích prostorech budou umístěny dle ČSN 33 2130 ed. 3. Zásuvky v prostorech s vanou nebo sprchou budou umístěny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

## Osvětlení

Osvětlení v místnostech bude řešeno zářivkovými, halogenovými nebo LED svítidly dle výběru investora a architekta. Světelné okruhy budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. Přesné umístění svítidel je nutno konzultovat s investorem. Svítidla musí mít příslušné technické parametry, zejména krytí pro dané prostory. Osvětlení bude ovládáno lokálně umístěnými nástěnnými vypínači. Vypínače budou umístěny ve výšce 1250 mm (střed) na čistou podlahou.

## Technologie

Profese silnoproud zajistí připojení ventilátorů. Ventilátor na WC a nad vanou budou spínány samostatným tlačítkem. Doběhová relé bude dodávkou ventilátorů.

## Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí je navržena jako dvoustupňová. První a druhý stupeň ochrany bude osazen v rozváděči RB. Třetí stupeň bude osazen v rámci dodávek jednotlivých elektrických spotřebičů, které tuto ochranu vyžadují.

## Slaboproud

V řešené bytové jednotce budou osazeny zásuvky strukturované kabeláže a zásuvky společné televizní antény. Přípojným místem pro napojení na rozvod strukturované kabeláže a společné televizní antény je elektroinstalační krabice ve vstupní chodbě bytové jednotky.

V bytové jednotce bude osazeno stropní autonomní opticko-kouřové čidlo. Přesné umístění čidla je nutno konzultovat s investorem nebo architektem.

V zádveří bude osazen nový domovní telefon. Nový domovní telefon bude připojen na stávající kabeláž.

## Bleskosvod

Na stávající střeše stávajícího objektu bude osazeno nové vzduchotechnické potrubí. Jedná se o odvětrání koupelny a digestoře v kuchyni řešeného bytu. Před zahájením realizace stavby bude prověřen stav stávajícího bleskosvodu. Následně bude provedena vhodná úprava stávajícího bleskosvodu v souvislosti s osazením nového vzduchotechnického potrubí.

## Bezpečnost práce

Před rozvodnicí udržovat volný prostor min. 0,8 m. Obsluhu (zapínání, vypínání) mohou provádět osoby seznámené, údržbu a opravy osoby znalé s vyšší kvalifikací dle příslušných vyhlášek. Práce na elektrických zařízeních se musí provádět dle bezpečnostních předpisů. Údržba světelných zdrojů v pravidelných intervalech.

Pomůcky určené k obsluze zařízení a zajištění bezpečnosti dle ČSN 38 1081 musí být před zajištěním zkušebního provozu uloženy na předepsaných místech (dle provozního řádu).  Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí elektro-dodávky.

V Praze dne 05. 05. 2023

Vypracoval:

Tomáš Knězek