## Obecně
OBECNĚ
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek, Specifikace materiálů nebo Výkaz materiálu) je zpracován v souladu
se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
V případě, že jsou v dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, jedná se ve smyslu § 44 odst. 9 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality.
Zpracovatel nabídky má možnost v takovém případě použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných
nebo kvalitnějších řešení nebo výrobků. Přejímá však odpovědnost za správnost náhrady s odpovídajícími
nebo kvalitnějšími parametry než je referenční výrobek. Rovněž musí zajistit případné úpravy v projektech
navazujících profesí včetně koordinace. Zhotovení úprav projektu včetně projektů ostatních profesí jde k tíží
vybraného dodavatele. Definitivní schválení náhrady si vyhrazuje zadavatel.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4),
písm. a), tj. Technická zpráva včetně tabulek zařízení, Výkaz výměr a všech výkresů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku
a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti
dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně
vztahují.
Technická data zařízení viz. Tabulka zařízení.
Flexibilní hadice budou co nejkratší a vždy méně než 0,5 metru.
Dodávka potrubí se rozumí včetně spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu.
Kruhové potrubí SPIRO bude spojováno samořeznými šrouby a těsněno samosmršťující páskou.
Veškeré potrubí bude opatřeno přístupovými otvory pro možnost čištění. Tyto otvory budou každých 10 m
trasy potrubí, u každého pravoúhlého ohybu trasy a za každou regulační klapkou. Čistící otvory budou
opatřeny dvířky. K otevření dvířek nebudou používány žádné nástroje.
Způsob a provedení závěsů bude jako KEBEK nebo odpovídající systém schválený klientem.
Maximální vzdálenosti závěsů nepřekročí následující vzdálenosti:
Typ | Rozměr | Vzdálenost závěsů
Čtyřhranné potrubí | všechny rozměry | max. 3 m
Kruhové potrubí SPIRO | všechny rozměry | max. 3 m
Flexibilní hadice | všechny rozměry | max. 1 m
Pro upevnění čtyřhranné potrubí ke stavební konstrukci budou použity ocelové hmoždinky, závitové tyče
a montážní systém využívající nosníků tvaru „U“ opatřených pryžovým tlumícím profilem a záslepkami.
Pro kruhového potrubí budou použity objímky s gumovou podložkou.
Na provedení závěsů nepoužívat montážní úhelníky tvaru „L“, „Z“ a „V“.
Veškeré čtyřhranné potrubí a kruhové potrubí SPIRO bude z pozinkovaného plechu pokud není uvedeno jinak.
Tloušťka plechu potrubí bude odpovídat normám:
Čtyřhranné potrubí - DIN 24194,
Kruhové potrubí - ČSN EN 12237-120504.
Pláště požárních a regulačních klapek budou z pozinkovaného materiálu.
Všechny krycí mřížky, zakrytí otvorů proti ptákům, vnější nasávací a výfukové žaluzie na fasádě budou
z pozinkovaného materiálu, není-li uvedeno jinak.
Všechny přívodní a odvodní vyústky včetně listů budou vyrobeny z hliníkových profilů a talířové
ventily budou z plastu - barevný odstín určí architekt.
Rozsah požárních, tepelných a akustických izolací je patrný z výkresů.
Všechna zařízení budou zaregulována na projektovaná množství vzduchu a budou provedena měření množství
vzduchu - výsledky budou archivovány.
Veškerá zařízení, potrubí, požární a regulační klapky budou označeny identifikačními štítky.
Označení identifikačních štítků bude v českém jazyce.
Inspekční dvířka větracích jednotek budou vybavena standardním uzavíráním.
Filtrační komory větracích jednotek budou vybaveny snímači tlakové diference.
Všechny potrubí budou před spuštěním vzduchotechnických jednotek vyčištěna nejen z venkovní, ale i
z vnitřní strany.

## VZT
Název stavby: ZŠ Waldorfská
Stavební objekt: D1
Profesní část/kód: VZDUCHOTECHNIKA 060
Zpracovatel dílu: Tomáš Věchtík, Martina Farková
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
01 Větrání učeben
| 01.01 AHU | Kompaktní rekuperační jednotka s rotačním rekuperátorem s přenosem vlhkosti | 1 | kpl |  |  | jednotka se skládá z kapsových filtrů F7 (přívod)/M5 (odvod), vodního ohřívače, rotačního rekuperátoru s přenosem vlhkosti a ventilátorů s nízkoenergetickými EC motory včetně vlastního systému MaR, čidel, servopohonů, prokabelování, externího ovladače; technické parametry viz Technická zpráva a Tabulka zařízení; rozměry viz půdorys a řezy; transport na místo instalace; pozice vývodů dle výkresové části
|  | Sada pro VAV | 1 | ks
|  | Pružná manžeta 1000x350 mm | 4 | ks
|  | Těsná uzavírací klapka se servopohonem 1000x350 mm | 2 | ks |  |  | napájeno a ovládáno vlastním systémem MaR včetně kabeláže
| TH | Kompletní tlumič hluku 500x500/2000 mm | 2 | ks |  |  | včetně opláštění z buněk 2xG250x500/2000
| TH | Kompletní tlumič hluku 500x500/1000 mm | 2 | ks |  |  | včetně opláštění z buněk 2xG250x500/1000
| TH | Kompletní tlumič hluku 1000x500/2000 mm | 1 | ks |  |  | včetně opláštění z buněk 4xG250x500/2000
| TH | Kompletní tlumič hluku 1000x500/1000 mm | 2 | ks |  |  | včetně opláštění z buněk 4xG250x500/1000
| TH | Kompletní tlumič hluku 1000x250/2000 mm | 1 | ks |  |  | včetně opláštění z buněk 2xG250x500/2000
| 1.0 PK | Požární klapka 1000x355 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.1 PK | Požární klapka 500x500 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.2 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.3 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.4 PK | Požární klapka 300x150 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.5 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.6 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.7 PK | Požární klapka 300x150 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.8 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.9 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.10 PK | Požární klapka 500x500 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.11 PK | Požární klapka 1000x355 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.12 PK | Požární klapka 500x500 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.13 PK | Požární klapka 300x150 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.14 PK | Požární klapka 300x150 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.15 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.16 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.17 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.18 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.19 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.20 PK | Požární klapka 400x200 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.21 PK | Požární klapka 300x150 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.22 PK | Požární klapka 300x150 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 1.23 PK | Požární klapka 355x400 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| RP | Regulátor variabilního průtoku vzduchu Ø 180 mm | 12 | ks |  |  | Plášť izolovaného kruhového regulátoru je vyplněn tepelnou a protihlukovou izolací o tloušťce 30mm. Variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru. Díky gumovému těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajištěna třída těsnosti 4 dle EN 1751. Vnitřní měřící kříž zaručuje přesné snímání diference tlaku, který je vyhodnocen na servopohonu - 24 V, Modbus, 0-10 V
| TH | Kompletní tlumič hluku 400x200/950 mm | 12 | ks |  |  | buňkový
| RP | Regulátor variabilního průtoku vzduchu Ø 160 mm | 6 | ks |  |  | Plášť izolovaného kruhového regulátoru je vyplněn tepelnou a protihlukovou izolací o tloušťce 30mm. Variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru. Díky gumovému těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajištěna třída těsnosti 4 dle EN 1751. Vnitřní měřící kříž zaručuje přesné snímání diference tlaku, který je vyhodnocen na servopohonu - 24 V, Modbus, 0-10 V
| TH | Kompletní tlumič hluku 300x150/950 mm | 6 | ks |  |  | buňkový
| RP | Regulátor konstatního průtoku vzduchu Ø 80 mm | 2 | ks |  |  | Plášť izolovaného kruhového regulátoru je vyplněn tepelnou a protihlukovou izolací o tloušťce 30mm. Variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru. Díky gumovému těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajištěna třída těsnosti 4 dle EN 1751. Vnitřní měřící kříž zaručuje přesné snímání diference tlaku - bez komunikace
| PŽ | Protidešťová žaluzie 1600x550 mm | 1 | ks |  |  | včetně síta proti ptactvu a pozedního rámu (RAL určí architekt)
|  | Výfukový kus se sítem proti ptactvu 1000x1000 mm | 1 | ks
| PV | Komfortní přívodní obdélníková vyústka do kruhového potrubí 825x75 mm | 18 | ks |  |  | dvouřadá, s upevňovacím rámečkem a regulací (RAL určí architekt)
| PV | Komfortní přívodní obdélníková vyústkado kruhového potrubí 425x75 mm | 9 | ks |  |  | dvouřadá, s upevňovacím rámečkem a regulací (RAL určí architekt)
| OV | Komfortní odvodní obdélníková vyústka do kruhového potrubí 825x75 mm | 18 | ks |  |  | jednořadá, s upevňovacím rámečkem a regulací (RAL určí architekt)
| OV | Komfortní odvodní obdélníková vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm | 9 | ks |  |  | jednořadá, s upevňovacím rámečkem a regulací (RAL určí architekt)
| PTV | Plastový přívodní talířový ventil Ø 125 mm | 1 | ks |  |  | včetně montážního rámečku a zděře
| OTV | Plastový odvodní talířový ventil Ø 125 mm | 1 | ks |  |  | včetně montážního rámečku a zděře
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 225 mm | 163 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 180 mm | 8 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 160 mm | 85 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 140 mm | 3 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 100 mm | 7 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 80 mm | 3 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Čtyřhranné potrubí | 375 | m2 |  |  | s tvarovkami 30 % (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu
|  | Akustická izolace | 72 | m2 |  |  | tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí
|  | Tepelná izolace | 8 | m2 |  |  | tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí, do venkovního prostoru s oplechováním
|  | Tepelná izolace | 22 | m2 |  |  | tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu; připevňovaná na samolepící trny k potrubí
|  | Požární izolace | 93 | m2 |  |  | s odolností XX minut - minerální plsť, povrch hliníková folie, připevňovaná na navařovací trny
|  | Požární ucpávka - UC pro potrubí do obvodu 1 m | 18 | ks |  |  | utěsnění prostupů potrubí hranicí požárního úseku hmotou třídy EI
|  | Požární ucpávka - UC pro potrubí do obvodu 2 m | 8 | ks |  |  | utěsnění prostupů potrubí hranicí požárního úseku hmotou třídy EI
|  | Požární ucpávka - UC pro potrubí nad obvod 2 m | 2 | ks |  |  | utěsnění prostupů potrubí hranicí požárního úseku hmotou třídy EI
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál. | 1 | kpl
02 Větrání šaten a hygienického zázemí objektu
| 02.01 AHU | Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem | 1 | kpl |  |  | jednotka se skládá z kapsových filtrů F7 (přívod)/M5 (odvod), vodního ohřívače, rotačního rekuperátoru s přenosem vlhkosti a ventilátorů s nízkoenergetickými EC motory včetně vlastního systému MaR, čidel, servopohonů, prokabelování, externího ovladače; technické parametry viz Technická zpráva a Tabulka zařízení; rozměry viz půdorys a řezy; transport na místo instalace
|  | Sada pro CAV | 1 | ks
|  | Pružná manžeta 500x300 mm | 4 | ks
|  | Těsná uzavírací klapka se servopohonem 500x300 mm | 2 | ks |  |  | napájeno a ovládáno vlastním systémem MaR včetně kabeláže
| TH | Kompletní tlumič hluku 500x400/1000 mm | 8 | ks |  |  | včetně opláštění 2xG200x500/1000
| 2.1 PK | Požární klapka 400x500 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 2.2 PK | Požární klapka 400x500 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| 2.1 PSUM | Požární stěnový uzávěr 200x215 mm | 1 | ks |  |  | ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")
| RK | Ø 250 mm | 2 | ks |  |  | regulační klapka, ruční
| RK | Ø 225 mm | 1 | ks |  |  | regulační klapka, ruční
| RK | Ø 200 mm | 1 | ks |  |  | regulační klapka, ruční
| RK | Ø 125 mm | 3 | ks |  |  | regulační klapka, ruční
| RK | Ø 100 mm | 2 | ks |  |  | regulační klapka, ruční
|  | Nasávací kus se sítem proti ptactvu 500x500 mm | 1 | ks
|  | Výfukový kus se sítem proti ptactvu 500x500 mm | 1 | ks
| SD | Přívodní vířivý anemostat 300x300 mm | 11 | ks |  |  | s regulací a s čelním panelem, boxem a připojovacím hrdlem ø160 mm (RAL určí architekt)
| OV | Komfortní odvodní jednořadá vyústka 325x125 mm | 2 | ks |  |  | jednořadá, s upevňovacím rámečkem a regulací (RAL určí architekt)
| PTV | Plastový přívodní talířový ventil Ø 125 mm | 1 | ks |  |  | včetně montážního rámečku a zděře
| OTV | Plastový odvodní talířový ventil Ø 125 mm | 6 | ks |  |  | včetně montážního rámečku a zděře
| OTV | Plastový odvodní talířový ventil Ø 100 mm | 14 | ks |  |  | včetně montážního rámečku a zděře
|  | Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice ø 160 mm | 1 | ks |  |  | se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; balení po 10 m
|  | Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice ø 125 mm | 1 | ks |  |  | se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; balení po 10 m
|  | Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice ø 100 mm | 1 | ks |  |  | se spirálově vinutou kostrou z oceloveho drátu mezi dvěma vrtstvami několikavrstvého hliníkového laminátu; balení po 10 m
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 250 mm | 11 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 225 mm | 7 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 200 mm | 24 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 180 mm | 37 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 160 mm | 30 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 140 mm | 15 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 125 mm | 25 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Kruhové potrubí SPIRO ø 100 mm | 65 | bm |  |  | vč. 30 % tvarovek
|  | Čtyřhranné potrubí | 98 | m2 |  |  | s tvarovkami 30 % (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu
|  | Akustická izolace | 29 | m2 |  |  | tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí
|  | Tepelná izolace | 8 | m2 |  |  | tl. 60 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí, do venkovního prostoru s oplechováním
|  | Požární izolace | 22 | m2 |  |  | s odolností XX minut - minerální plsť, povrch hliníková folie, připevňovaná na navařovací trny
|  | Požární ucpávka - UC pro potrubí do obvodu 1 m | 2 | ks |  |  | utěsnění prostupů potrubí hranicí požárního úseku hmotou třídy EI
|  | Požární ucpávka - UC pro potrubí do obvodu 2 m | 2 | ks |  |  | utěsnění prostupů potrubí hranicí požárního úseku hmotou třídy EI
|  | Požární ucpávka - UC pro potrubí nad obvod 2 m | 2 | ks |  |  | utěsnění prostupů potrubí hranicí požárního úseku hmotou třídy EI
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál. | 1 | kpl
03 Chlazení místnosti slaboproudu
| 03.01 OAC | Venkovní jednotka | 1 | kpl |  |  | včetně nosné ocelové konstrukce; suchý kontakt; technické parametry viz Technická zpráva a Tabulka zařízení; rozměry viz půdorys a řezy; transport na místo instalace
| 03.02 IAC | Vnitřní jednotka |  |  |  |  | kabelový ovladač; antibakteriální omyvatelný předfiltr; technické parametry viz Technická zpráva a Tabulka zařízení; rozměry viz půdorys a řezy
|  | Měděné potrubí chladiva ø 6,35/9,52 mm | 15 | bm |  |  | opatřené izolací s ochrannou proti UV záření, komunikační a napájecí kabeláží mezi venkovní a vnitřní jednotkou včetně doplnění chladiva
|  | Kabeláž mezi vnitřní jednotkou a ovladačem | 5 | bm
|  | Plný kabelový žlab ZPA | 1 | kpl |  |  | s víkem včetně tvarovek z ocelového pozinkovaného plechu
|  | Ocelová chránička pro potrubí chladiva | 1 | kpl |  |  | použito při průchodu všemi stavebními konstrukcemi
|  | Požární ucpávka - UC pro potrubí do obvodu 1 m | 1 | ks |  |  | utěsnění prostupů potrubí hranicí požárního úseku hmotou třídy EI
REKAPITULACE
Dodávka celkem
Montáž - 20 % z dodávky
Doprava - 4 %
Kompletace - 6 %
Vyzkoušení - 2 %
Vzduchotechnika celkem bez DPH