Minimální požadavky na parametry nového diskového úložiště a SAN switchů

|  | Uveďte výrobce a model diskového úložiště | 1 ks |
| --- | --- | --- |
| Parametr diskového úložiště | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Splnění parametru (ANO/NE; TYP) |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | · Diskové pole o max. velikosti 8U, min. 2 Storage procesory, |  |
|  | barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |
| Paměť | · min. 24 GB cache paměti na každý storage procesor, která bude zálohovaná baterií a zajistí uložení obsahu cache do persistentní paměti |  |
| Diskový subsystém | · pole musí akceptovat točící disky SAS, NL-SAS i SSD zároveň |  |
|  | · požadujeme s hot-plug disky |  |
|  | · pole musí podporovat tří tierovou architekturu |  |
|  | · požadujeme flash tier o minimální kapacitě 10,5 TiB čistá binární kapacita použitelná pro data, chráněná minimálně RAID 5, minimálně 9 disků, tier o min IOPS výkonu 15500 IOPS při 32KB bloku a poměru R/W dvě ku jedné |  |
|  | · požadujeme min. SAS 10k tier o minimální kapacitě 38 TiB čistá binární kapacita použitelná pro data chráněná minimálně RAID 5, složený minimálně z 27 disků |  |
|  | · požadujeme min. NL-SAS tier o minimální kapacitě 53 TiB čistá binární kapacita použitelná pro data, chráněný minimálně RAID 6, složený minimálně z 12 disků |  |
|  | · pro každý typ disků požadujeme minimálně jeden spare disk. Tento disk se nezapočítává do minimálních parametrů každého tieru a musí být uvažován jako +1 samostatný pro každý tier v poli ke zmíněnému minimálnímu množství disků |  |
|  | · rozšiřitelné min. na 140 disků |  |
|  | · diskové police připojené ke kontrolérům pole přes 12Gb SAS kabely |  |
|  | · maximální RAW kapacita min. 2 PB |  |
|  | · podpora pole min. pro RAID 1/0, 5, 6 |  |
| Požadované Funkce | · Požadujeme unified diskové pole (bez přidání dodatečné file/block gateway, tedy v rámci diskových storage procesorů) midrange diskové pole s architekturou Active-Active u storage procesorů |  |
|  | · Požadujeme plně automatický tří úrovňový storage tiering |  |
|  | · Požadujeme thin-provisioning |  |
|  | · Požadujeme možnost tvorby snapshotů |  |
|  | · Požadujeme replikace pro blok synchronní i asynchronní, pro NAS min. asynchronní |  |
|  | · Požadujeme vVols, VASA přímo na diskovém poli |  |
|  | · Požadujeme Protocol-Endpoints poskytnutí datové cesty přes oba storage procesory |  |
|  | · Požadujeme Protokoly NFS, SMB 3.0 (CIFS), iSCSI a rozšiřitelné o Fiber Chanel protokol |  |
|  | · Požadujeme maximální rozšiřitelnost Lunů a File systému až na 16TB |  |
|  | · Požadujeme podporu přímého připojení iSCSI i FC k serverům |  |
|  | · Požadujeme možnost rozšířit o Read SSD Cache |  |
|  | · Požadujeme možnost nastavit limit I/O operací nebo propustnosti na jednotlivé hosty |  |
|  | · Možnost rozšířit o funkci šifrování min. na úroveň celého pole |  |
|  | · Všechny požadované funkcionality musí být plně za licencovány, tak aby i v případě rozšíření na maximální velikost pole nebylo nutné dokupovat licence na jednotlivé funkcionality. V den podání musí být funkcionality plně funkční a doložitelné technickou dokumentací. Funkce se nesmí vzájemně vylučovat. |  |
| Napájení | · redundantní síťové napájecí zdroje, včetně 2 m napájecích kabelů u pole i všech polic |  |
| Front-end | · minimálně dva iscsi porty 10 Gb/s porty umožňujícími provoz i po 1Gb lince a dva 16Gb FC optické porty a jeden management port 10/100/1000 Mbps na každý storage procesor |  |
| Další konektivita | · možnost rozšířit o 4x Fiber Chanel (16/8/4) port, nebo možnost rozšířit o 4x 10Gbs iSCSI port optický na každý Storage procesor |  |
| Monitoring / Správa | · monitoring pole (musí umožnovat sledovat min. IOPS, MB/s pro front-end a back-end, vytížení CPU a cache) |  |
|  | · správa a monitorig grafické uživatelské prostředí přístupné přes webové prohlížeče např. Chrome, FireFox, IE bez instalace dalších aplikací a pluginů a zároveň možnost i CLI |  |
|  | · správa a monitorig přímo při připojení na storage procesor a zároveň i přes klienta na serveru |  |
|  | · možnost přístupu z mobilního telefonu ať již formou aplikace nebo například responsivní webové stránky |  |
| Kompatibilita a podporované OS | · Integrace s Veeam |  |
|  | · VMware |  |
|  | · Windows |  |
|  | · RHEL 6.5, 6.6, 7.0 |  |

|  | Uveďte výrobce a model SAN Switch | 2 ks |
| --- | --- | --- |
| Parametr SAN switch | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Splnění parametru (ANO/NE; TYP) |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | · SAN switch o max. velikosti 1U včetně ližin do racku. Barevně značené hot-plug komponenty |  |
| Porty | · Každý SAN switch musí mít licenčně pokrytý adekvátní počet portů min. 12 x 16Gb/s FC s ohledem na dodávané diskové pole a současné servery a jeho funkcionalitu s možností osazení až 24x 16Gb/s FC portů |  |
|  | · Dále musí být vybaven minimálně jedním dedikovaným Ethernet RJ45 port a USB portem pro management / upgrade firmwaru |  |
| Transceivery | · Každý SAN switch musí být osazen 16Gb/s SWL moduly v minimální počtu 12ks, tak aby byl umožněn provoz infrastruktury po duálních datových cestách a zároveň zapojení všech FC portů na požadovaných zařízeních. |  |
| Rozšiřitelnost a výkon | · Při Full-fabric architektuře možnost rozšíření minimálně na 10 switchů. |  |
|  | · Při plném osazení switche minimální propustnost 380Gbps |  |
| Požadované SAN Funkcí | · Zónování |  |
|  | · Řízení kvality služeb – QoS |  |
|  | · DPS a DFP |  |
|  | · Zpětná kompatibility se standardy FC 8 /4 Gbit/s |  |
|  | · Zasílání hlášení v případě výpadku fyzické nebo logické vrstvy |  |
|  | · Správu switche lze provádět pomocí SSH zabezpečeného přístupu do CLI / GUI |  |
|  | · Možnost rozšíření o funkci agregace více fyzických linek do jedné logické. |  |
| Napájení a chlazení | · redundantní ventilátory a síťové napájecí zdroje, včetně 2 m napájecích kabelů |  |

# Účastník zajistí, že u instalace realizované zadavatelem bude přítomen odpovědný specialista (splňující podmínky výrobce pro požadovanou činnost) na dodávané řešení, který ověří způsob zprovoznění a zapojení k současné infrastruktuře a zároveň potvrdí platnost záruky a podpory na nový HW.